## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 4 кв. 2022 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2022-10-14 | 10:15 | 2022-10-14 | 11:23 | 1:08 | ЛЗШ | - | В-6 2Т ПС 35/6 кВ №103 | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 2Т (схема ремонтная: 1С-35, 1Т выведены в ремонт) при запуске агрегата №2 БКНС-3. 18.10.2022 Выполнена послеаварийная проверка УРЗА - параметры пускового органа ЛЗШ в устройстве РЗА БЭ-2502А 03 В-6 2Т не соответствовали утверждённой карте уставок ПС 35/6 кВ №103, что при привело к отключению В-6 2Т. Выполнена корректировка уставок. | 9.9
2 | ООО "ЭНТ" | 2022-11-02 | 13:27 | 2022-11-02 | 13:27 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.7-19 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107 АО В-6 Ф.7-19 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.7-19 в пролете опор №№93-94 обнаружено спиленное дерево из вне охранной зоны ВЛ лежащее под проводами. Составлен акт ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Виновные не установлены. | 1.33
3 | ООО "ЭНТ" | 2022-11-15 | 8:13 | 2022-11-15 | 8:13 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-35 ЦЛ-6 Карайское нмр | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская АО ВЛ-35 ЦЛ-6 действием МТЗ 2ст, АПВУ. Расчетное место замыкания пролет опор №№107-87. 15.11.2022 при осмотре доступного места пролет опор №№98-102 выявлен гололед, мокрый снег на проводах ВЛ, провис проводов, схлест проводов при сбросе снеговой массы с проводов. 16.11.2022 проведен осмотр пролет опор №№27-54. 17.11.22 проведен осмотр пролета опор №№28-54, №107-103 на спецтехнике замечаний нет. Осмотр оставшихся пролетов возможен после промерзания грунта, проезд на спецтехнике невозможен в связи с заболоченностью.
4 | ООО "ЭНТ" | 2022-11-15 | 10:37 | 2022-11-15 | 10:37 | 0:00 | МТЗ | АПВН, РПВУ | ВЛ-35 ЦЛ-5 Карайское нмр | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская двухкратное АО ВЛ-35 ЦЛ-5 действием МТЗ 2ст, АПВН, РПВУ, (ПС 35/6 кВ №306 АВР-6 успешное). Расчетное место замыкания пролет опор №№107-87. 15.11.2022 при осмотре доступного места пролет опор №№98-102 выявлен гололед, мокрый снег на проводах ВЛ, провис проводов, схлест проводов при сбросе снеговой массы с проводов. 16.11.2022 проведен осмотр пролет опор №№27-54. 17.11.22 проведен осмотр пролета опор №№28-54, №107-103 на спецтехнике замечаний нет. Осмотр оставшихся пролетов возможен после промерзания грунта, проезд на спецтехнике невозможен в связи с заболоченностью.
5 | ООО "ЭНТ" | 2022-11-16 | 17:21 | 2022-11-16 | 17:21 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.11-4 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №111 АО В-6 Ф.11-4 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен полный осмотр. В пролете опор №№29/2-30/2, пересечение с автодорогой на К-46, следы КЗ на проводах фаз "А","С" (зацеп неустановленной техникой). Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск"
6 | ООО "ЭНТ" | 2022-11-21 | 5:21 | 2022-11-21 | 9:15 | 3:54 | - | - | Ф.21-19 Катыльгинское нмр | АО СУ ЭЦН из-за неполнофазного режима работы. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф.21-19 обнаружено на опоре №37, фаза "С" нарушение контактного соединения аппаратного зажима в месте присоединения шлейфа. Нагрузка с ВЛ-6 кВ Ф.21-19 переведена на ВЛ-6 кВ Ф.20-7. 03.12.2022 Выполнен ремонт, собрана нормальная схема.
7 | ООО "ЭНТ" | 2022-12-29 | 4:30 | 2022-12-29 | 22:47 | 450:17 | - | - | Ф.26-4 Малореченское нмр | ПС 35/6 кВ №126 АО В-6 Ф.26-4 действием ТО, АПВН. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.26-4 опор №11 обнаружено слом укоса опоры, вседствии чего схлест проводов. 29.12.2022 Выполнен ремонт. | 0.95