## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 1 кв. 2023 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2023-01-05 | 14:30 | 2023-01-05 | 14:30 | 0:00 | АО | АПВУ | Ф.7-20 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107 АО В-6 Ф.7-20 АПВУ. Повторное АО в 17:05, 19:34, 19:38 АПВУ. Выполнен осмотр ВЛ, замечаний не выявлено. Выявлен неисправный БУ/TEL-100/220-12-03А В-6 ячейка №20, выполнена замена. | 0
2 | ООО "ЭНТ" | 2023-01-11 | 11:24 | 2023-01-11 | 11:24 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.3-1 Игольское нмр | ПС 35/6 кВ №303 АО В-6 Ф.3-1 АПВУ, срыв изолятора фазы "В" с места крепления на опоре №40 с касанием провода фазы "А", тяжение провода при аномально низкой температуре окружающей среды -42°С, штормовое предупреждение, Бюллетень погоды №10 b от 10.01.2023. 13.01.2023 выполнена замена изолятора.
3 | ООО "ЭНТ" | 2023-02-08 | 17:22 | 2023-02-08 | 17:22 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.26-10 Малореченское нмр | ПС 35/6 кВ №126 АО В-6 Ф.26-10 действием МТЗ, АПВУ. Схема ремонтная, 1С-35, 1С-6 выведена в капитальный ремонт. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.26-10, Ф.26-5, Ф.26-4, выявлено: Ф.26-5 пролет опор №№78/3-80/3 подрост леса (более 6 м) с возможным касанием проводов при порывах ветра (следы замыкания на проводах). Планируется вырубка. | 0
4 | ООО "ЭНТ" | 2023-02-13 | 10:45 | 2023-02-13 | 10:45 | 0:00 | АВР-6 АВР-35 | АВР-6 АВР-35 | ПС 110 кВ Григорьевская | При выводе в ремонт ВЛ 110 кВ Советско-Соснинская–Вахская с отпайками II цепь (СС-4) для сборки шлейфов на опорах №5 и №217 на ПС 110 кВ Григорьевская при отключении В-110 2Т произошло отключение СВ-110. Выполнена замена неисправной платы терминала RET 521 дискретных выводов (бинарный выход) В-110 2Т ложная команда на отключение СВ-110.
5 | ООО "ЭНТ" | 2023-02-18 | 11:09 | 2023-02-18 | 11:09 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.14-3 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №114 АО В-6 Ф.14-3 действием ТО, АПВУ. Попадание птицы на проходные изоляторы ТП №1/630 кВА скв. 313, 3006. Ремонт не требуется.
6 | ООО "ЭНТ" | 2023-03-02 | 12:34 | 2023-03-02 | 12:34 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.2-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-1 действием ТО, АПВУ. Штормовое предупреждение №60 от 01.03.2023, порывы ветра 17-22 м/с. Выполнен осмотр, в пролете опор №№93/11-94/11 упавшее дерево из вне охранной зоны на провода. Дерево убрано, ремонт не требуется. | 0.324
7 | ООО "ЭНТ" | 2023-03-17 | 16:05 | 2023-03-17 | 20:04 | 3:59 | - | - | Ф.Гр-14 Северное нмр | АО СУ ЭЦН из-за неполнофазного режима работы. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф.Гр-14 обнаружено на ЛР-1/4 Ф.Гр-14 опора №103 фаза "С" нарушение контактного соединения аппаратного зажима в месте присоединения шлейфа. Выполнен ремонт.
8 | ООО "ЭНТ" | 2023-03-19 | 3:10 | 2023-03-19 | 4:07 | 0:57 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Ф.58-18 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №558 АО В-6 Ф.58-18 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Повторное АО в 06:31 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение №77 от 18.03.2023, порывы ветра 16-20 м/с. Выполнен осмотр, в пролете опор №№9-10 следы КЗ в результате касания проводов дерева из вне охранной зоны. Выполнен ремонт.
9 | ООО "ЭНТ" | 2023-03-28 | 3:27 | 2023-03-28 | 7:41 | 4:14 | ТО | АПВН, РПВН | Ф.Чр-7 Ю-Черемшанское нмр | ПС 110 кВ Черемшанская АО В-6 Ф.Чр-7 действием со стороны ПС 110 кВ Черемшанская ТО АПВН РПВН, со стороны РУ-6 ГПЭС Ю-Черемшанская действием ТО, АПВ-нет. (питание ТП№1,2 от ВЛ-6 кВ Ф.Чр-7) Выполнен осмотр, КЗ концевой муфты КЛ-6 кВ от ЛР-3 Ф.Чр-10 до ТП 1/1000кВA К-2Бис. Поврежденный КЛ-6 кВ отключен, включен К-2Бис, планируется замена КЛ-6 кВ.