## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 2 кв. 2023 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2023-04-04 | 14:51 | 2023-04-04 | 16:14 | 1:23 | ТО | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.5-16 Игольско-Таловое нмр | ПС 35/6 кВ №305 АО В-6 Ф.5-16 действием ТО, АПВН, РПВУ. ТП №1/630 кВА К-33 выявлены следы КЗ на 1Т со стороны ВН, переподключены скв. №440, 402, 1164 на ТП №2/630 кВА К-33 временем 24:00. 05.05.23. ввыполнена замена КТПН ТП №1/630 кВ К-33, собрана нормальная схема. | 4.99
2 | ООО "ЭНТ" | 2023-04-12 | 12:50 | 2023-04-12 | 13:08 | 0:18 | МТЗ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №125 | ПС 35/6 кВ №125 АО В-35 1Т, В-6 1Т действием МТЗ, АВР-6 неуспешно. Схема ремонтная, на ПС 110 кВ Малореченская отключен В-35 ЦЛ-1, ВЛ-35 кВ ЦЛ-1 под обратным напряжением через СВ-35 на ПС 35/6 кВ №125 от ВЛ-35 ЦЛ-4 для вывода в ремонт 1С-35 на ПС 110 кВ Малореченская (заявка ПАО "ТРК"). Включен СВ-6. 1Т выведен в ремонт для проверки устройств РЗА. Выполнена проверка УРЗА, выявлено витковое замыкание ТТ-35 фаза "С" СВ-35. Изменена схема подключения ТТ на всех выключателях 35 кВ.
3 | ООО "ЭНТ" | 2023-04-17 | 15:26 | 2023-04-17 | 15:39 | 0:13 | МТЗ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №125 | ПС 35/6 кВ №125 АО В-35 1Т, В-6 1Т действием МТЗ, АВР-6 неуспешно. Схема ремонтная, на ПС 110 кВ Малореченская отключен В-35 ЦЛ-1, ВЛ-35 кВ ЦЛ-1 под обратным напряжением через СВ-35 на ПС 35/6 кВ №125 от ВЛ-35 ЦЛ-4 для вывода в ремонт 1С-35 на ПС 110 кВ Малореченская (заявка ПАО "ТРК"). Включен СВ-6. 1Т выведен в ремонт для проверки устройств РЗА. Выполнена проверка УРЗА, выявлено витковое замыкание ТТ-35 фаза "С" СВ-35. Изменена схема подключения ТТ на всех выключателях 35 кВ.
4 | ООО "ЭНТ" | 2023-04-23 | 14:52 | 2023-04-23 | 15:22 | 0:30 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.О-5 Герасимовское нмр | ПС 110 кВ Останинскя АО В-6 Ф.О-5 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Штормовое предупреждение №112b от 22.04.2023, порывы ветра до 16 м/с. Выполнен осмотр, в пролете опор №№36-37 упавшее дерево из вне охранной зоны на провода. Ремонт не требуется.
5 | ООО "ЭНТ" | 2023-04-24 | 7:11 | 2023-04-24 | 7:11 | 0:00 | МТЗ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ ЛС-1 | Остановка СУ ЭЦН (посадка напряжения) при АО ВЛ-35 кВ ЛС-1 действием МТЗ на ПС 110 кВ Катыльгинская. Неисправность ТН-35 ЛС-1 на ПС 6/35 кВ ВЭЦ Пионерный. Выполнена замена ТН-35 ЛС-1.
6 | ООО "ЭНТ" | 2023-04-29 | 0:25 | 2023-04-29 | 0:25 | 0 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.О-16 Советское нмр | РУ-6 кВ "Очистные сооружения" АО В-6 Ф.О-16 действием ТО АПВУ. Штормовое предупреждение №118 от 28.04.2023, порывы ветра 19-24 м/с. Выполнен осмотр, в пролете опор №№28-29 упавшее дерево из вне охранной зоны на провода. Ремонт не требуется.
7 | ООО "ЭНТ" | 2023-05-02 | 1:35 | 2023-05-02 | 1:35 | 0 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.Б10-19 Советское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-10 АО В-6 Ф.Б10-19 действием ТО, АПВУ. Штормовое предупреждение №121 от 01.05.2023, порывы ветра до 14 м/с. Выполнен осмотр, попадание птицы на ЛР-1/5 Ф.Б10-19 опора №95/5. Ремонт не требуется. | 2.25
8 | ООО "ЭНТ" | 2023-05-02 | 18:55 | 2023-05-02 | 18:55 | 0:00 | НВЧЗ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 110 кВ Двуреченская – Катыльгинская с отпайкой на ПС Новый Васюган I цепь (С-97) | ПС 110 кВ Двуреченская АО ВЛ-110 кВ С-97 действием НВЧЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение №121 от 01.05.2023, порывы ветра до 14 м/с. Выполнен осмотр ВЛ-110 кВ Двуреченская – Катыльгинская с отпайкой на ПС Новый Васюган I цепь (С-97) в пролетах опор №№1-145, место замыкание не установлено.
9 | ООО "ЭНТ" | 2023-05-08 | 11:35 | 2023-05-08 | 11:35 | 0:00 | ДЗТ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №421 | ПС 35/6 кВ №421 АО 1Т действием ДЗТ фаза "В". Работа АВР-6. Выполнена проверка УРЗА ДЗТ - без замечний, выполнены ВВИ и измерения, выявлен ОПН-6 1Т фаза "В" с низким сопротивлением. Выполнена замена ОПН, 17.05.2023 собрана нормальная схема.
10 | ООО "ЭНТ" | 2023-05-26 | 10:26 | 2023-05-26 | 16:02 | 5:36 | ТО | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.1-21 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №501 АО В-6 Ф.1-21 действием ТО, АПВН, РПВН. Произведен осмотр ВЛ. Падение опоры №19, выполнены восстановительные работы опоры №19. ВЛ-6 кВ Ф.1-21 вкючена в работу.
11 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-04 | 23:36 | 2023-06-04 | 23:36 | 0:00 | МТЗ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.3-8 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-8 действием МТЗ, АПВУ. Планируется осмотр ВЛ (труднодоступная, затопляемая местность, проезд на спецтехнике (грязь) и лодке (низкий уровень воды) не возможен) при снижении паводковых вод. | 6.6
12 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-06 | 2:02 | 2023-06-06 | 2:02 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.12-11 Нижневартовское нмр | ПС 35/6 кВ №112 АО В-6 Ф.12-11 МТЗ, АПВУ, при прохождении грозового фронта. Штормовое предупреждение №156 от 05.06.2023. Планируется осмотр до 30.07.2023.
13 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-06 | 5:04 | 2023-06-06 | 5:04 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Ц-11 Советского нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО В-35 Ц-11 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень №156 от 05.06.2023). Планируется осмотр до 30.06.2023.
14 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-06 | 5:17 | 2023-06-06 | 5:17 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.9-13 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №109 АО В-6 Ф.9-13, действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень №156 от 05.06.2023). 24.06.2023 выполнен осмотр обнаруженно высокая поросоль в охранной зоне в пролетах опора №№71-74, следы электродугового воздействия на проводах. Выполнена вырубка в пролетах опор №№71-74, ремонт проводов не требуется.
15 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-06 | 14:06 | 2023-06-06 | 15:33 | 1:27 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.23-16 Западно-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №123 АО В-6 Ф.23-16 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Гроза (бюллетень №156 от 05.06.2023). При осмотре обнаруженна в пролете опор №№67-68 ветка на проводах ВЛ. Ветка убрана, ремонт провода не требуется.
16 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-06 | 6:20 | 2023-06-06 | 6:37 | 0:17 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №203 | ПС 35/6 кВ №203 АО В-6 2Т действием МТЗ, РПВУ по ТУ. Гроза (бюллетень №156 от 05.06.2023). При осмотре обнаруженно: опора №50/4 Ф.3-12, разрушение изолятора фазы "В", провод на траверсе (замечание устранено). Выполнена проверка УРЗА В-6 Ф.3-12, обнаружено: витковое замыкание вторичной обмотки фазы «А» ТТ Ф.3-12 нагрузка переведена на резервное питание. 19.06.2023 выполнена замена ТТ Ф.3-12, восстановлена нормальная схема.
17 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-06 | 4:41 | 2023-06-06 | 4:41 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-1, Ф.3-2 Герасимовское нмр | ПС 35/6 кВ №503, АО В-6 Ф.3-1, В-6 Ф.3-2 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень №156 от 05.06.2023). Выполнен осмотр: Ф.3-2 опора №162/4 разрушен изолятор фазы "В", провод на траверсе (дефект устранен); Ф.3-1 в пролете опор №№180-181 следы электродугового воздействия (ремонт не требутся).
18 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-07 | 0:27 | 2023-06-07 | 0:27 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б10-19 Советское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-10 АО В-6 Ф.Б10-19 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №157 от 06.06.2023). Планируется осмотр до 30.06.2023.
19 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-07 | 0:48 | 2023-06-07 | 0:48 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-7 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №110 АО В-6 Ф.10-7 АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №157 от 06.06.2023). Планируется осмотр до 30.06.2023.
20 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-07 | 1:56 | 2023-06-07 | 1:56 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.6-6 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №206 АО В-6 Ф.6-6 МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №157 от 06.06.2023). 12.06.2023 выполнен осмотр: пролеты опор №№20-23, 28-43, 47-54, 56-59, 25/1-27/1 подрост леса с касание проводов фаз «А, С» при ветре. Запланирована вырубка до 30.09.2023.
21 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-07 | 3:07 | 2023-06-07 | 3:55 | 0:48 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.15-16 Стрежевское нмр | ПС 35/6 кВ №115 АО В-6 Ф.15-16 АПВН, РПВУ. Гроза (бюллетень погоды №157 от 06.06.2023). Планируется осмотр до 30.07.2023.
22 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-07 | 3:16 | 2023-06-07 | 3:16 | 0:00 | Ф.8-13 МТЗ, Ф.8-15 ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.8-15, Ф.8-13 Кошильское нмр | ПС 35/6 кВ №208 АО В-6 Ф.8-15 (ТО, АПВУ), Ф.8-13 (МТЗ, АПВУ), гроза (бюллетень погоды №157 от 06.06.2023). Выполнен осмотр: Ф.8-13 разрушение изоляторов фаза "В" на опора №179, 180 (выполнена замена), Ф.8-15 в пролетах опор №127-130 подрост леса с касанием проводов (запланирована вырубка до 30.09.2023).
23 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-07 | 3:33 | 2023-06-07 | 3:33 | 0:00 | ДЗ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-1, ЦЛ4 Малореченское нмр | ПС 110 кВ Малореченское, АО В-35 ЦЛ-1 действием 2ст. ДЗ, ЦЛ-4 действием 1ст. ДЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №157 от 06.06.2023). 07.06.2023 выполнен осмотр замечания не выявлены.
24 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-07 | 4:48 | 2023-06-07 | 11:48 | 7:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-17 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №102 АО В-6 Ф.2-17 действием МТЗ, АПВН, РПВН по ТУ. Гроза (бюллетень погоды №157 от 06.06.2023). При осмотре обнаружено: Ф.2-17 опора №83 КЗ КЛ-6 кВ к ЗУ ТП №1, откл. ЛР-6 кВ. В 11:48 В-6 Ф.2-17 вкл. в работу. Выполнена замена кабельного спуска на провод А-95, собрана нормальная схема.
25 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-07 | 5:15 | 2023-06-07 | 5:15 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.24-2 Западно-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №124 АО В-6 Ф.24-2 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №157 от 06.06.2023). Осмотр выполнен 09.06.2023, выявлено: следы электродугового воздействия опора №35/1 фаза «В», «С»; опора №36/1 фаза «В». Замена дефектных изоляторов - август 2023.
26 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-07 | 4:31 | 2023-06-07 | 5:47 | 1:16 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.6-1 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №206 АО В-6 Ф.6-1 действием ТО, АПВН, РПВУ. Гроза (бюллетень погоды №157 от 06.06.2023). Выполнен осмотр: в пролете опора №№6-8, 9-10, 22-24, 29-30, 47-50 подрост леса с касанием провода фаз «А, С» (запланирована вырубка до 30.09.2023). Пролет опор №№53/3-83/3 осмотр запланирован с применением спецтехники (до 30.07.2023).
27 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-08 | 0:57 | 2023-06-08 | 0:57 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-4 С-Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №410 АО В-6 Ф.10-4 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №158 от 07.06.2023). Выполнен осмотр в доступных местах - дефектов не выявлено, запланирован осмотр пролетов №№4-35, 49/3-146/3, 140/4-159/4 с применением спецтехники (до 30.07.2023).
28 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-08 | 2:03 | 2023-06-08 | 2:03 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.12-11 Нижневартовское нмр | ПС 35/6 кВ №112 АО В-6 Ф.12-11 действием МТЗ АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №158 от 07.06.2023). Планируется осмотр до 30.07.2023.
29 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-08 | 3:37 | 2023-06-08 | 3:40 | 0:03 | 2 ст. ДЗ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-3, ЦЛ-4 Вахское нмр | ПС 110 кВ Вахская АО В-35 ЦЛ-3 действием 2ст. ДЗ, АПВУ. ЦЛ-4 действием 2ст. ДЗ, АПВН, РПВУ. Гроза (бюллетень погоды №157 от 06.06.2023). 09.06.2023 выполнен осмотр ЛЭП (за искл. пролетов опор №№38/1-50/1), обнаружено: опор №52/1 (ЦЛ-4) фаза "С" разрушение 1 тарелки изолятора из 4 (замена до 30.07.2023). Для осмотра пролетов опор №№38/1-50/1 требуется спецтехника (осмотр до 30.07.2023).
30 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-08 | 2:10 | 2023-06-08 | 6:24 | 4:14 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.7-19 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107 АО В-6 Ф.7-19 действием МТЗ АПВН, РПВН. В пролете опор №№95-96 упавшее дерево из вне охранной зоны, обрыв проводов в пролете опор №№95-96. В 04:14 разобраны шлейфа на опоре №92, Ф.7-19 включен, без напряжения К-100. Выполнен ремонт проводов в пролете опор №№95-96, собраны шлейфа на опоре №92, в 14:00 Ф.7-19 в работе замечаний нет.
31 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-12 | 1:57 | 2023-06-12 | 1:57 | 0:00 | ДЗТ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №128 | ПС 35/6 кВ №128 АО 2Т действием ДЗТ. Работа АВР-6. При осмотре обнаружено: КРУН-6 кВ, яч. №18, проходной изолятор фазы "А" трещина, следы замыкания на корпус КРУН-6 кВ. 13.06.2023 выполнена замена изолятора, собрана нормальная схема.
32 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-14 | 21:05 | 2023-06-14 | 21:05 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.24-2, Ф.24-15 Западно-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №124 АО В-6 Ф.24-2, В-6 Ф.24-15 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень №165 от 14.06.2023). Осмотр выполнен 20.06.2023, выявлено: Ф.24-15 разрушение изоляторов опор №169/4 фаза "А", опора №181/4 фаза "В", опора №182/4 фаза "А" и "С"; Ф.24-2 разрушение изоляторов опора №185/3 фаза "В", опора №186/3 фаза "С". Замена дефектных изоляторов - август 2023.
33 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-15 | 1:40 | 2023-06-15 | 3:09 | 1:29 | МТЗ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.23-16 Западно-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №123, АО В-6 Ф.23-16, действием МТЗ, АПВН, РПВН. Гроза (бюллетень №165 от 14.06.2023). Откл. ЛР-1/2 (отпайка на К-12Б), РПВУ Ф.23-16. Осмотрена отпайка на К-12Б, обнаружено падение 6-ти опор. 17.06.2023 выполнен монтаж и подключение КЛ-6 кВ от опоры №63/2 до опоры №72/2, вкл. ЛР1/2 Ф.23-16. К-12Б включен в работу.
34 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-15 | 13:58 | 2023-06-15 | 13:58 | 0:00 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.5-7 Игольско-Таловое нмр | ПС 35/6 кВ №305 АО В-6 Ф.5-7 действием ТО, АПВУ. Гроза (бюллетень №165 от 14.06.23). 16.06.23 выполнен осмотр подрост деревьев (7-8 м) в пролетах опор №№1-4. Выполнена вырубка.
35 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-15 | 17:27 | 2023-06-16 | 1:22 | 7:55 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.28-9 Чкаловское нмр | ПС 35/6 кВ №128, АО В-6 Ф.28-9, действием ТО, АПВН, РПВН. Гроза (бюллетень №165 от 14.06.23). При осмотре обнаружено: пролет опор №44-45 упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ-6, обрыв провода фаза "В". Выполнен ремонт, дерево убрано.
36 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-17 | 13:10 | 2023-06-17 | 13:10 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.Чр-15 Южно-Черемшанское | ПС 110 кВ Черемшанская АО В-6 Ф.Чр-15 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Посадка напряжения остановка СУ УЭЦН, КУВ-6 кВ К-9 работа АВР-6 успешная. Гроза. Бюллетень погоды №167 b от 16.06.2023. При осмотре обнаружено: пролет опор №40-41 упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ, дерево убрано. Ремонт не требуется.
37 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-19 | 20:59 | 2023-06-19 | 20:59 | 0:00 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.ЗМ-8 Западно-Моисеевское | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская АО В-6 Ф.ЗМ-8 действием ТО, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №169 b от 18.06.2023). Выполнен осмотр, обнаружено: пролет опор №65-66 следы электродугового воздействия на проводе фазы "С", выполнена перетяжка провода.
38 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-20 | 12:38 | 2023-06-20 | 12:38 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-12 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №104 АО В-6 Ф.4-12 действием ТО, АПВУ. Гроза (бюллетень №170 от 19.06.2023). Планируется осмотр (до 15.07.2023).
39 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-22 | 23:54 | 2023-06-22 | 23:54 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-8 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-8 действием МТЗ, АПВУ. Планируется осмотр ВЛ (труднодоступная, затопляемая местность, проезд на спецтехнике (грязь) и лодке (низкий уровень воды) не возможен) при снижении паводковых вод.
40 | ООО "ЭНТ" | 2023-06-23 | 14:42 | 2023-06-23 | 15:14 | 0:32 | МТЗ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.9-5 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №109, АО В-6 Ф.9-5 действием МТЗ, при КЗ 1С-6 БРУ-6 кВ БКНС-9. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. В БРУ-6 кВ БКНС-9 тележка В-6 3СД выкачена в контрольное положение для проверки технологических защит агр. № 3 персоналом КИП, произошёл слом пружины защелки фиксации в яч. №12 в следствии выхода фиксатора из зацепления вследствии чего из-за при наличии уклона РУ-6 кВ и вибрации при опробовании (7 кратное вкл-отключении В-6) произошло сближение контактов выключателя яч. №12 с контактами 1С-6, что привело к электродуговому повреждению изоляции 1С-6 в яч. №12 . Выполнена замена опорных изоляторов в яч. №12, чистка 1С-6 от копоти.