## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 3 кв. 2023 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-03 | 1:01 | 2023-07-03 | 1:01 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-16 Двуреченское нмр | ПС 35/6 кВ №608 АО В-6 Ф.8-16 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №183 от 02.07.23). Осмотр выполнен 04.07.23, выявлены следы электродугового воздействия молнии и разрушение изолятора фазы "В" на оп. №57/4, заменена изолятора выполнена 05.07.23. | 14.6
2 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-05 | 11:07 | 2023-07-05 | 12:03 | 0:56 | ТО | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.ЛМ-8 Ломовое нмр | ПС 110 кВ Ломовая АО В-6 Ф.ЛМ-8 действием ТО, АПВН. БРУ-6 кВ БКНС-24 1С-6 без напряжения, при подаче напряжения на 1С-6 от 2С-6 через СВ-6 и при включении В-6 Ф.Б8-11 произошло АО Ф.ЛМ-7 на ПС 110 кВ Ломовая действием ТО, АПВН. БРУ-6 кВ БКНС-24 собрана нормальная схема, Ф.Б8-11 (ввод №2 на УПСВ-7) выведен в ремонт. При осмотре обнаружено Ф.Б8-11 кабельная вставка от яч. №11 до опоры №1, неисправность кабельной муфты. Выполнена замена кабельной вставки, Ф.Б8-11 включен в работу замечаний нет.
3 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-05 | 13:18 | 2023-07-05 | 13:18 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-2 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №203 АО В-6 Ф.3-2 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №185 от 04.07.23). Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ. При порывах ветра касание проводов подростом леса в пролетах оп. №6-8, 16-59. Заложена в план вырубки на 2024г.
4 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-05 | 20:57 | 2023-07-05 | 20:57 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-5 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №101 АО В-6 Ф.1-5 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №185 от 04.07.23). Выполнен осмотр оп.№26 ф."В", "С" прогар изоляторов, следы удара молнии". 17.08.23 Выполнено устранение замечаний.
5 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-05 | 21:00 | 2023-07-05 | 21:00 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б10-15 Советское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-10 АО В-6 Ф.Б10-15 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №185 от 04.07.23). Выполнен осмотр. Пролет оп.№62-64, 30-31 поросль с касанием; оп.№62/3 ф."А", "С" прогар изоляторов, следы удара молнии"; оп. №8, 42 наклон опоры 5°; пролет оп.№ 64-65 фаза "С" висит часть ветки(обожжённая); опора №8 фаза "А, В", оп. №15 фаза "В", оп. №59/1 фаза "В, С", оп. №43 фаза "С", оп. №44 фаза "А", оп. №35 фаза "В" повреждение изоляторов. 28.07.23 Выполнено устранение замечаний по ВЛ-6 кВ Ф.Б10-15
6 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-07 | 16:40 | 2023-07-07 | 16:48 | 0:08 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.23-16 Западно-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №123 АО В-6 Ф.23-16 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Гроза (бюллетень погоды №187 от 06.07.23). Осмотр выполнен 12.07.23: оп. №62/4 фазы «В», «С» электродуговое повреждение изоляторов (замена дефектных изоляторов выполнена 24.07.23).
7 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-07 | 16:25 | 2023-07-07 | 16:25 | 0:00 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-21 Крапивинское нмр | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-21 действием ТО, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №187 от 06.07.23). Выполнен осмотр выявлены дефекты: оп. №44/1 фаза "В", оп. №47/1 фаза "В" следы подгара изоляторов, оп. №44/1-47/1 вырубка поросли. 09.07.23 выполнена замена изоляторов, проведена вырубка.
8 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-07 | 16:50 | 2023-07-07 | 21:07 | 4:17 | - | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №126 | ПС 35/6 кВ №126 АО 1Т. При осмотре обнаружено: КЗ БУ В-35 1Т "Сириус Т-5/5-220В-И1". ТТ-35 В 1Т следы удара молнии. 2ТСН-6 разрушен опорный изолятор и ОПН-6 в следствии удара молнии (выполнена замена). Схема ремонтная, 2С-35, 2Т КР. Электроснабжение восстановлено от 2С-35, 2Т.
9 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-07 | 18:18 | 2023-07-07 | 18:18 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-14 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №208 АО В-6 Ф.8-14 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №187 от 06.07.23). 14.07.2023 выполнен осмотр: в пролете оп. №80-81/1, 95-96, 97/1-99/1, 152/1-153/1 поросоль с касанием проводов, вырубка поросли с опасным приближением к проводам. Планируется включить в план вырубки на 2024г.
10 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-08 | 0:44 | 2023-07-08 | 0:44 | 0:00 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.2-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-1 действием ТО, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №188 от 07.07.23). Выполнен осмотр поросль в пролетах опор 33/1-35/1, 40/1-41/1. Включен в программу вырубки 2024 год.
11 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-08 | 1:14 | 2023-07-08 | 1:14 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.24-17 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №524 АО В-6 Ф.24-17 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №188 от 07.07.23). Выполнен осмотр в пролете оп. №73/2-74/2 обнаружено дерево упавшее из вне охранной зоны ВЛ. 10.07.23г. Дерево убрно, ремонт не требуется
12 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-08 | 0:54 | 2023-07-08 | 0:54 | 0:00 | ТО | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ ЦЛ-8, ЦЛ-9 Лугинецкое нмр | ПС 110 кВ Лугинецкая АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-8, ЦЛ-9 действием ТО, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №188 от 07.07.23). Посадка напряжения АО СУ ЭЦН Крапивинского, Игольского, Двуреченское нмр. Выполнен осмотр поросль в пролетах опор 11/1-55/1. Включен в программу вырубки 2024 год.
13 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-10 | 20:32 | 2023-07-10 | 20:32 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-18 Игольского нмр | ПС 35/6 кВ №304 АО В-6 Ф.4-18 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №190 от 09.07.23). 11.07.2023 выполнен осмотр опора №43 фаза "С" скол юбки изолятора, срочный ремонт не требуется. Ремонт планируется при ТР 14.10.23г.
14 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-11 | 10:12 | 2023-07-10 | 10:16 | 0:04 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-20 Крапивинского нмр | ПС 35/6 кВ №611 АО В-6 Ф.11-20 действием МТЗ, АПВН, РПВУ по ТУ. Гроза (бюллетень погоды №191 от 10.07.23). Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ в доступных местах, обнаружено: оп.152/2 ф. "С", оп.153/2 ф. "А" следы подгара изоляторов. 07.08.23 Произведена замена изоляторов оп.152/2, оп.153/2.
15 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-13 | 15:13 | 2023-07-13 | 15:13 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-16 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №410 АО В-6 Ф.10-16 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. (Штормовое предупреждение №193 b от 12.07.23). Оп.№118/2 разрушение изоляторов ПС-70, ф."А", ф."В". Пролёт оп.№99-100 одиночное дерево между проводами ,с касанием. 29.09.2023 работы не выполнились по причине непредоставления отключения персоналом АО "Томскнефть" ВНК.
16 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-13 | 15:26 | 2023-07-13 | 15:26 | 0:00 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.10-14 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №410 АО В-6 Ф.10-14 действием ТО, АПВУ. Гроза. (Штормовое предупреждение №193 b от 12.07.23). Оп. №6 разбит изолятор ПС-70 ф. "А" (в гирлянде 9 изоляторов) оп. №20 разбито по одному изолятору ПС-70 фаз "А", "В", "С" (в гирлянде 3 изолятора) 29.09.2023 работы не выполнились по причине непредоставления отключения персоналом АО "Томскнефть" ВНК.
17 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-13 | 15:27 | 2023-07-13 | 15:27 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-4 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №410 АО В-6 Ф.10-4 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №193 b от 12.07.23). Выполнен осмотр: оп.№ 20/2 скол юбки изолятора ШФ-10 ф.С. оп.№23/2 скол юбки изолятора ШФ-10 ф."В. Ориентировочный срок выполнения - декабрь 2023, после открытия проезда на К-37, К-300Р (автозимник).
18 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-13 | 16:11 | 2023-07-13 | 16:11 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б8-17 Ломовое нмр | БРУ-6 кВ БКНС-24 АО Ф.Б8-17 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №193 b от 12.07.23). Выполнен осмотр: Оп.№47 скол изолятора фаза В. Оп.№57 скол изолятора фаза С, Оп.№67 скол изолятора фаза А, С. Выполнен ремонт.
19 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-13 | 19:27 | 2023-07-13 | 21:03 | 1:36 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-21 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №501 АО В-6 Ф.1-21 действием МТЗ, АПВН, РПВН (по ТУ). Гроза (штормовое предупреждение №193b от 12.07.23). Выполнен осмотр: пролет оп. №109-110 упавшее на провода дерево из вне охранной зоны. Дерево убрано, ремонт не требуется.
20 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-14 | 5:04 | 2023-07-14 | 5:58 | 0:54 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.9-6 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №609 АО В-6 Ф.9-6 действием МТЗ, АПВН, по ТУ РПВН, РПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №194b от 13.07.23). 14.07.2023 выполнен осмотр оп. №51 фаза "В" разрушен изолятор. 16.07.2023 выполнена замена.
21 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-14 | 5:15 | 2023-07-14 | 5:15 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.6-7 Карайское нмр | ПС 35/6 кВ №306 АО В-6 Ф.6-7 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №194b от 13.07.23). 14.07.23 осмотрена ВЛ-6 кВ, без замечаний.
22 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-14 | 5:36 | 2023-07-14 | 10:25 | 4:49 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-18 Двуреченское нмр | ПС 35/6 кВ №601 АО В-6 Ф.1-18 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №194b от 13.07.23). Отсутствовала ТМ с ПС. Сообщение от РИТС нет напряжения на СУ ЭЦН К-15. Выполнили осмотр ПС 35/6 кВ №601, В-6 Ф.1-18 в откл. положении, включен успешно. 16.07.2023 выполнен осмотр в пролетах оп. №23-24, 28-24, 47-66 поросоль. 18.07.2023 выполнена вырубка.
23 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-14 | 5:33 | 2023-07-14 | 5:33 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.ЗМ-7 Двуреченское нмр | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская АО В-6 Ф.ЗМ-7 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. (штормовое предупреждение №194b от 13.07.23). 14.07.2023 выполнен осмотр: оп. №31 фаза "В" на изоляторе следы электродуги. Откл. нагрузки для замены изолятора не согласовано 17, 22 и 23.07.23. 28.09.2023 Выполнен ремонт.
24 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-14 | 5:57 | 2023-07-14 | 5:57 | 0:00 | МТЗ-1 | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 Игольское нмр | ОРУ-35 ГТЭС Игольская АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 действием МТЗ-1, АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №194 b от 13.07.23). 14.07.23 осмотрена ВЛ-35 кВ, без замечаний.
25 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-14 | 11:29 | 2023-07-14 | 11:29 | 0:00 | МТЗ-1 | Атм., прир. и техн. | Ф.О-5 Останинское нмр | ПС 110 кВ Останинская АО В-6 Ф.О-5 действием МТЗ-1, АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №194b от 13.07.23). Выполнен осмотр: оп. №160/9 разрушение юбки изолятора фазы «В» (замена выполнена 16.07.2023), пролет оп. №3-3/1 следы электродугового воздействия на проводах фаз «А», «В», «С» (ремонт не требуется).
26 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-15 | 1:03 | 2023-07-15 | 1:03 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-12 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №610 АО В-6 Ф.10-12 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Штормовое предупреждение №195 b от 14.07.23. 16.07.2023 выполнен осмотр опора №182, 183 фаза "В" следы подгара изолятора. 26.08.23г. Выполнен ремонт.
27 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-15 | 1:23 | 2023-07-15 | 1:30 | 0:07 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-2 Крапивинское нмр | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-2 действием ТО, АПВН, РПВУ. Гроза. (Штормовое предупреждение №195 b от 14.07.23). 17.07.23 произведен осмотр ВЛ-6 кВ, требуется вырубка поросли в пролетах опор №№2-15, 24-49, 50/1-54/1, 49-55, 56-68, 67-72, 145/5-148/5, 158/5-164/5, 179/5-180/5. Планируется включить в план вырубки на 2025г.
28 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-16 | 9:39 | 2023-07-16 | 9:46 | 0:07 | МТЗ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №304 | ПС 35/6 кВ №304 АО В-6 2Т действием МТЗ, при плановом выводе в ремонт 1С-35, 1Т для проверки РЗА. Выполнен осмотр, выявлены следы КЗ на втычных контактах фаза "В и С" яч. №10 СВ-6. СВ-6 выведен в ремонт. Сброс нагрузки 1,9 МВт. Выполнен ремонт.
29 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-18 | 5:03 | 2023-07-18 | 5:03 | 0:00 | 1 ст. ТЗНП | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 110 кВ Катыльгинская – Черемшанская (С-92Ч) | АО ВЛ 110 кВ Катыльгинская – Черемшанская (С-92Ч) действием 1ст. ТЗНП, АПВУ. Выполнен осмотр с применением УФО и ТВК, место замыкания не установлено. Сброс нагрузки 5 МВт.
30 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-18 | 10:48 | 2023-07-18 | 12:25 | 1:37 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.4-17 Игольского нмр | ПС 35/6 кВ №304 АО В-6 Ф.4-17 действием ТО, АПВН, РПВУ. При осмотре обнаружено: пролет оп. №13-14 упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ, дерево убрано. Ремонт не требуется.
31 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-21 | 6:15 | 2023-07-21 | 6:15 | 0:00 | 1 ст. ТЗНП | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 110 кВ Катыльгинская – Черемшанская (С-92Ч) | АО ВЛ 110 кВ Катыльгинская – Черемшанская (С-92Ч) действием 1ст. ТЗНП, АПВУ. Сброс нагрузки 5,5 МВт. Выполнен осмотр с применением УФО и ТВК, место замыкания не установлено.
32 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-21 | 16:59 | 2023-07-21 | 16:59 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.9-13 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ № 609 АО В-6 Ф.9-13 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. (Предупреждение о неблагоприятных метео условий №201 b от 20.07.23). Выполнен осмотр. требуется вырубка поросли оп.№1-18,оп.№19-100,оп.№16-21/1. Планируется включить в план вырубки на 2025г.
33 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-21 | 19:07 | 2023-07-21 | 19:07 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-1 Западно-Останинское нмр | ПС 35/6 кВ №503 АО В-6 Ф.3-1 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. (Предупреждение о неблагоприятных метео условий №201 b от 20.07.23). Выполнен осмотр. Опора №56/3 разрушен один изолятор из двух ПС-70, следы электродугового воздействия опора № 182 ф"С". 24.08.23 Выполнена замена подвесного изолятора на опоре 56/3. 25.08.23 Выполнена замена изолятора на опоре №182 фаза "С".
34 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-24 | 16:16 | 2023-07-24 | 16:16 | 0:00 | ТО | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 Первомайское нмр | ПС 110 кВ Первомайская АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 действием ТО, АПВУ. Гроза. (Штормовое предупреждение №204 b от 24.07.23). Сброс нагрузки 2 МВт. 10.08.23 выполнен осмотр, повреждений не обнаружено.
35 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-25 | 0:57 | 2023-07-25 | 0:57 | 0:00 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.О-5 Останинское нмр | ПС 110 кВ Останинская АО В-6 Ф.О-5 действием ТО, АПВУ. Гроза. (Штормовое предупреждение №204 b от 24.07.23). Выполнен осмотр, обнаружены следы электродугового воздействия на опоре №115/7 фаза "С", ремонт не требуется
36 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-26 | 13:03 | 2023-07-26 | 13:06 | 0:03 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.4-7 Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №404 АО В-6 Ф.4-7 действием ТО, АПВН по ТУ РПВУ. Гроза. (Штормовое предупреждение №206 b от 25.07.23). Выполнен осмотр, замечаний нет.
37 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-27 | 17:38 | 2023-07-27 | 17:38 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-20 Крапивинское нмр | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-20 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. (Предупреждение о неблагоприятных метео условий №207 b от 26.07.23). Выполнен осмотр. требуется вырубка поросли оп.№3-12,оп.№14/25,оп.№31-39, оп.№45-60, оп.№63/1-82/1, оп.№85/1102/1, оп.№112/5-139/5, оп.№151/5-182/5. Планируется включить в план вырубки на 2025г.
38 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-28 | 15:30 | 2023-07-28 | 15:30 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-12 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №108 АО В-6 Ф.8-12 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. (Предупреждение о неблагоприятных метео условий №208 b от 27.07.23). Выполнен осмотр, оп.№7,8 фаза "С", оп.№13 фаза "А,В" скол юбки изолятора, оп.№32/1 фаза "В" подгар изолятора. 06.09.23 Выполнен ремонт.
39 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-28 | 18:05 | 2023-07-28 | 18:05 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Ц-11 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО ВЛ-35 кВ Ц-11 действием МТЗ 1ст., АПВУ. Гроза. (Предупреждение о неблагоприятных метео условий №208 b от 27.07.23). Выполнен осмотр. Разбит изолятор: оп.№41 ф."С" 1 из 6, оп.№45 ф."С" 1 из 5, оп.№71 ф."С" 1 из 3. Выполнен ремонт.
40 | ООО "ЭНТ" | 2023-07-29 | 13:36 | 2023-07-29 | 13:36 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-4 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №410 АО В-6 Ф.10-4 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №209 b от 28.07.23). Выполнен осмотр: оп.№ 20/2 скол юбки изолятора ШФ-10 ф.С. оп.№23/2 скол юбки изолятора ШФ-10 ф."В. Ориентировочный срок выполнения - декабрь 2023, после открытия проезда на К-37, К-300Р (автозимник).
| ООО "ЭНТ" | 2023-07-30 | 11:11 | 2023-07-30 | 11:11 | 0:00 | ТО | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.2-16 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №202 АО В-6 Ф.2-16 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр, К-17 ТП6/0,4 кВ обнаружено КЗ РУ-0,4 кВ. Произведены ремонтно-восстановительные работы, выполнена замена всех АВ-0,4 кВ. Подано напряжение на К-17.
| ООО "ЭНТ" | 2023-07-30 | 15:05 | 2023-07-30 | 15:05 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-6 Западно-Останинское нмр | ПС 35/6 кВ №503 АО В-6 Ф.3-6 действием МТЗ, АПВУ. (штормовое предупреждение №210 b от 29.07.23). Выполнен осмотр. Оп. №92/2, следы подгара на изоляторах ф."А","В", ремонт не требуется.
| ООО "ЭНТ" | 2023-08-01 | 10:00 | 2023-08-01 | 15:16 | 5:16 | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-71 Первомайского нмр | АО СУ ЭЦН скважин. Гроза (штормовое предупреждение №212 b от 31.07.23). При осмотре КТПН 6/0,4 кВ обнаружено АО АВ-0,4 кВ Ввод 1Т тип ВА 55-43 1600 А, попадание влаги в АВ-0,4 кВ Ввод 1Т, выполнена сушка и герметизация. | 0.6
| ООО "ЭНТ" | 2023-08-01 | 17:52 | 2023-08-01 | 17:52 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.6-1 Кошильское нмр | ПС 35/6 кВ №206 АО В-6 Ф.6-1 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №212 b от 31.07.23) Выполнен осмотр. оп.№58/3 следы удара молнии Ф "В", "С" разбиты по 1 изолятору ПС-70 из 2. Планируется ремонт до 15.09.2023. 18.08.2023 оп. №58/3 выполнена замена изоляторов фаза "В", "С".
| ООО "ЭНТ" | 2023-08-01 | 18:34 | 2023-08-01 | 18:34 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-1 Григорьевское нмр | ПС 110 кВ Григорьевская АО В-6 Ф.Гр-1 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №212 b от 31.07.23) 07.08.23 выполнен осмотр: разрушен изоляторы оп. 37 Ф."С", оп.139/1 Ф."В", оп.180/1 Ф."С", оп.№197/1 Ф."В". 08.08.23 выполнена замена изоляторов на оп.№139/1 Ф"В", 180/1 Ф"С". Замена остальных изоляторов запланировано внести в ГПО на ноябрь 2023г.
| ООО "ЭНТ" | 2023-08-01 | 18:34 | 2023-08-01 | 18:34 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-10 Григорьевское нмр | ПС 110 кВ Григорьевская АО В-6 Ф.Гр-10 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №212 b от 31.07.23). Выполнен осмотр: оп. 126 разрушен подвесной изолятор Ф."С". 09.08.2023 выполнен ремонт.
| ООО "ЭНТ" | 2023-08-01 | 19:26 | 2023-08-01 | 19:26 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Ц-8 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО ВЛ-35 кВ Ц-8 действием МТЗ , АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №213 b от 01.08.23). 12.08.23 выполнен осмотр, выявлены на оп. №70/3 следы электродугового воздействия молнии с повреждением изоляторов. 23.08.23 Выполнена вырубка поросли деревьев пролет оп. №27/1-28/1, 29/1, 30/1. 24.08.23 выполнена замена дефектных изоляторов ф."А","В","С" оп.№69/3 №70/3
| ООО "ЭНТ" | 2023-08-02 | 14:50 | 2023-08-02 | 14:50 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.7-19 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107 АО В-6 Ф.7-19 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №213 b от 01.08.23). Выполнен осмотр, повреждены изоляторы опора №106/3 фаза «В», №97/2 фаза «С». 29.09.2023 работы не выполнились по причине непредоставления отключения персоналом АО "Томскнефть" ВНК.
| ООО "ЭНТ" | 2023-08-02 | 18:40 | 2023-08-02 | 18:40 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-1 Григорьевское нмр | ПС 110 кВ Григорьевская АО В-6 Ф.Гр-1 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №213 b от 01.08.23) 07.08.23 выполнен осмотр: разрушен изоляторы оп. 37 Ф."С", оп.139/1 Ф."В", оп.180/1 Ф."С", оп.№197/1 Ф."В". 08.08.23 выполнена замена изоляторов на оп.№139/1 Ф"В", 180/1 Ф"С". Замена остальных изоляторов запланировано внести в ГПО на ноябрь 2023г.
| ООО "ЭНТ" | 2023-08-02 | 15:08 | 2023-08-02 | 23:17 | 8:09 | - | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.О-29 Советское нмр | АО СУ ЭЦН из-за неполнофазного режима работы. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф.О-29 обнаружено на ЛР-2 Ф.О-29 оп. №58 фаза "С" нарушение контактного соединения аппаратного зажима в месте присоединения шлейфа. Оп.№87 прогар изолятора ф."С", оп.№90 прогар изолятора ф."А","В", скол юбки изолятора ф."С", оп.№91 прогар изолятора ф."А", ф."В" разбит изолятор провод на траверсе,оп.№93 ф."А","В" прогар изоляторов, оп.№95 прогар изоляторов ф."А","В","С", оп.№96 ф."С" разбит изолятор. Выполнен ремонт.
| ООО "ЭНТ" | 2023-08-03 | 13:23 | 2023-08-03 | 13:23 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б1-3 Вахское нмр | БРУ-6 кВ №1 БКНС-14 АО В-6 Ф.Б1-3 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №214 b от 02.08.23) Выполнен осмотр: оп.№73/3, разрушены два изолятора ф.А. ф.В. Ремонт выполнен 12.08.2023.
| ООО "ЭНТ" | 2023-08-03 | 14:15 | 2023-08-03 | 14:15 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-27 Вахское нмр | БРУ-6 кВ №4 БКНС-17 АО В-6 Ф.Б4-27 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №214 b от 02.08.23) Выполнен осмотр: оп.149/4 разрушен изолятор ф.А. 13.08.2023 заменен изолятор на оп.149/4. Поросль в пролетах оп. № 11-34, 57-70, 80-98, 126-143, 62/1-66/1, 138/4-142/4. Заложена в план вырубки на 2024 год.
| ООО "ЭНТ" | 2023-08-03 | 15:09 | 2023-08-03 | 15:09 | 0:00 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.5-10 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №405 АО В-6 Ф.5-10 действием ТО, АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №214 b от 02.08.23) Выполнен осмотр, оп.№44 скол изолятора ПС-70 ф«В». Замена запланирована в Октябре 2023.
| ООО "ЭНТ" | 2023-08-03 | 18:19 | 2023-08-03 | 18:19 | 0:00 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.24-13 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №524 АО В-6 Ф.24-13 действием ТО, АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №214 b от 02.08.23) Выполнен осмотр после АО 03.08.23: замечаний не выявлено.
| ООО "ЭНТ" | 2023-08-03 | 18:36 | 2023-08-03 | 18:36 | 0:00 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.2-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-1 действием ТО, АПВУ. Гроза (штормовое предупреждение №214 b от 02.08.23) Выполнен осмотр после АО 03.08.23: замечаний не выявлено.
| ООО "ЭНТ" | 2023-08-04 | 1:44 | 2023-08-04 | 3:16 | 1:32 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-21 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №501 АО В-6 Ф.1-21 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Отключен ЛР-3 Ф.1-21 (отпайка на К-31, 32). РПВУ. Осмотрена отпайка, в пролете опор №116-117 обнаружено упавшее на провода дерево из вне охранной зоны. Дерево убрано, ремонт не требуется. 05:57 Включен ЛР-3 Ф.1-21.
| ООО "ЭНТ" | 2023-08-30 | 19:10 | 2023-08-30 | 20:55 | 1:45 | - | Собств. сети без внешн. возд. | Зап-Катыльгинское | Отсутсвие фазы "С" по стороне 6 кВ на вводе в КТПН 6/0,4 кВ №1 К-17. В КУВ-6 включен СВ-6, отключен В-6 1ТП. Запланирован осмотр КТПН и ВЛ-6 кВ. 31.08.2023 при осмотре обнаружен плохой контакт ножа по ф. "В" на ЛР-1/5 Ф.14-6. 01.09.23 выполнена регулировка ЛР-1/5 Ф.14-6, схема восстановлена.
| ООО "ЭНТ" | 2023-09-15 | 21:01 | 2023-09-15 | 21:01 | 0:00 | 2ст. ДЗ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 Западно-Полуденное нмр | ПС 110 кВ Малореченская, АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 действием «2ст. ДЗ», АПВУ. Погодные условия хорошие. Сброс нагрузки 5 МВт. 16.09.2023г. Выполнен осмотр. ПС 35/6 кВ №129, ОРУ-35 кВ обнаружен труп птицы и следы подгара на ШМ-35 кВ. Ремонт не требуется. | 0