## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 3 кв. 2026 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-01 | 21:21 | 2026-07-01 | 21:21 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-1 Малореченское нмр | ПС 110 кВ Малореченская АО ВЛ-35 ЦЛ-1 действием МТЗ АПВУ. Прохождение грозового фронта. При осмотре обнаружено опора №19 следы удара молнии, разрушен изолятор фаза "В" отгорел провод. Нагрузка переведена на ВЛ-35 кВ ЦЛ-4. 07.07.26 выполнен ремонт | 0.809
2 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-04 | 12:46 | 2026-07-04 | 12:46 | 0:00 | МТЗ-3 | АПВН РПВУ по ТУ | ВЛ-6 кВ Ф.9-16 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №609 АО В-6 Ф.9-16 действием МТЗ 3ст., АПВН, РПВУ по ТУ. В КУВ-6 К-13, К-14 работа АВР-6 успешно. Гроза. 04.07.2026 выполнен осмотр ВЛ-6, повреждений не обнаружено. Поросль 5-6 метров с касанием проводов в пролетах 16/1-20/1, 20-63, 65-95, 100/4-101/4. Вырубка и проминка поросли запланирована на зимнее время 2026-2027 при наличии спецтехники.
3 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-04 | 14:25 | 2026-07-04 | 14:25 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.23-16 З-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №123, АО В-6 Ф.23-16 действием МТЗ , АПВУ. Гроза. 19.07.2026 Выполнен осмотр, обнаруженно оп.70/2 следы разряда молнии на изоляторе фазы "А", оп.№112/2 разрушение изоляторов фазы "А". Планируется устранение.
4 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-04 | 16:35 | 2026-07-04 | 16:35 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.3-8 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103, АО В-6 Ф.3-8 действием МТЗ , АПВУ. Гроза. 22.08.26 Выполнен осмотр: Оп.№68 ф.С скол изолятора, Оп.№105 ф.В скол изолятора, Оп.№150 ф.С подгар изолятора, Оп.№158 ф.С скол изолятора, Оп.№80/2 ф.В разбит изолятор, Оп.№82/2 ф.А разбит изолятор, Оп.№ 104/7 ф.А,В разбит изолятор. Работы войдут в доп.гпо на октябрь 2026.
5 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-05 | 12:28 | 2026-07-05 | 12:28 | 0:00 | ТО | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.16-12 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №416 АО В-6 Ф.16-12 действием ТО, АПВУ. Гроза. Сброс нагрузки 0,3 МВт. Выполнен осмотр место повреждения не выявлено.
6 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-10 | 13:47 | 2026-07-10 | 14:12 | 0:25 | МТЗ | АПВН РПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.23-13 З-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №123 АО В-6 Ф.23-13 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр в пролете опор №59-60 упавшее дерево, убрано. Ремонт не требуется.
7 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-11 | 9:40 | 2026-07-12 | 9:40 | 0:00 | ТО | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.2-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-1, действием ТО, АПВУ. В пролете оп. №56/1-57/1 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны со следами электродугового воздействия, дерево на земле, ремонт ВЛ не требуется.
8 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-13 | 13:59 | 2026-07-13 | 17:49 | 3:50 | МТЗ | АВНН РПВН | Ф.Б1-1 Вахское нмр. | БРУ-6 кВ №1 БКНС-14, АО Ф.Б1-11 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Выполнено деление ВЛ, отключен ЛР-1/3 (в сторону К-45), РПВУ. Выполнен осмотр замечаний не обнаруженно, включен ЛР-1/3, без замечаний. Выполнен осмотр, обнаружено в пролете опор №№3÷13, 22÷37/1, 48÷57, 58÷62, 62÷65, 66÷70, 71÷72, 78÷85, 86÷106 поросль деревьев с касанием проводов ВЛ. Планируется включить в перспективный план вырубки 2026-2027г.
9 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-23 | 17:25 | 2026-07-23 | 17:25 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.3-1 Западно-Останинское нмр | ПС 35/6 кВ №503 АО В-6 Ф.3-1 действием МТЗ АПВУ. Гроза. 24.07.26 Выполнен осмотр, место повреждения не обнаруженно.
10 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-28 | 17:59 | 2026-07-28 | 19:00 | 1:01 | МТЗ | АПВН, РПВН | ВЛ-6 кВ Ф.4-17 Игольско-Таловое нмр | ПС 35/6 кВ №304, АО В-6 Ф.4-17 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Прохождение грозового фронта. Сброс нагрузки 0,2 МВт. Нагрузка ВЛ-6 кВ Ф.4-17 переведена на ВЛ-6 кВ Ф.4-4. 29.07.26 Выполнена вырубка поросли в пролетах опор №№5-20. 30.07.26 вырублено оп.№69-75.
11 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-30 | 16:45 | 2026-07-30 | 16:56 | 0:11 | ТО | АПВН, РПВУ по ТУ | ВЛ-6 кВ Ф.17-4 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №417, АО В-6 Ф.17-4 действием ТО, АПВН. РПВУ по ТУ. Гроза. Сброс нагрузки 0,8 МВт. Планируется осмотр.
12 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-30 | 21:43 | 2026-07-30 | 21:43 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.24-13 Западно-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №124, АО В-6 Ф.24-13 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Сброс нагрузки 0,02 МВт. 31.07.2026 Выполнен осмотр обнаружено: оп.32 фаза "В" разрушение юбки изолятора. Планируется замена.
13 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-30 | 22:10 | 2026-07-30 | 22:10 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.10-16 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №410 АО В-6 Ф.10-16 действием ТО, АПВУ (гроза). 31.07.26 выполнен осмотр с составлением листа осмотра, замечаний нет..
14 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-30 | 22:24 | 2026-07-30 | 22:24 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.10-4 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №410 АО В-6 Ф.10-4 действием ТО, АПВУ (гроза). 31.07.26 выполнен осмотр с составлением листа осмотра, замечаний нет
15 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-31 | 2:22 | 2026-07-31 | 2:22 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.6-14 Карайское нмр | ПС 35/6 кВ №306, АО В-6 Ф.6-14 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Планируется осмотр.
16 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-31 | 4:33 | 2026-07-31 | 4:33 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.4-8 Карайское нмр | ПС 35/6 кВ №304 АО В-6 Ф.4-8 действием МТЗ АПВУ. Гроза. Выполнен осмотр обнаруженно, пролет оп.№ 4/1-20-1 поросль с касанием проводов.
17 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-31 | 4:33 | 2026-07-31 | 5:01 | 0:28 | МТЗ | АПВН РПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.4-6 Карайское нмр | ПС 35/6 кВ №304 АО В-6 Ф.4-6 действием МТЗ АПВН. Отключен ЛР-2/4 Ф.4-6 отпайка К-9 Карайского нмр. РПВУ. В 11:58 Выполнен осмотр от ЛР-2/4 Ф.4-6 отпайка К-9 Карайского нмр без замечаний. По согласованым мероприятиям отключен ЛР-4/2 Ф.4-14 К-9 Карайского нмр включен ЛР-2/4 Ф.4-6 подано напряжение на К-9 Карайского нмр Гроза. Выполнен осмотр обнаруженно, пролет оп.№ 19-31, №67-69 поросль с касанием проводов.
18 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-31 | 16:12 | 2026-07-31 | 17:01 | 0:49 | МТЗ | - | ВЛ-6 кВ Ф.1-8 Оленье нмр | АО СУ ЭЦН посадка напряжения при АО 1ПЛУ-6 кВ К-39 Оленьего нмр действием МТЗ. При осмотре выявлено разрушен опорный изолятор фаза «А» на ЛР-5 Ф.1-8, в 17:01 нагрузка К-39 переведена на Ф.1-18 через СПЛУ-6. Планируется ремонт.
19 | ООО "ЭНТ" | 2026-07-31 | 17:01 | 2026-07-31 | 17:01 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.Б8-17 Ломовое нмр | БРУ-6 БКНС-24 АО В-6 Ф.Б8-17 действием МТЗ АПВУ (гроза). 06.08.26 выполнен осмотр, повреждений не обнаружено.
20 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-01 | 3:26 | 2026-08-01 | 3:26 | 0:00 | ТО | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.2-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-1 действием ТО, АПВУ, Гроза. Сброс нагрузки 0,6 МВт. Выполнен осмотр место повреждения не выявленно. | 2.561
21 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-01 | 9:49 | 2026-08-01 | 9:49 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.10-4 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №410 АО В-6 Ф.10-4 действием МТЗ АПВУ. Гроза. Выполнен осмотр, повреждений не обнаружено.
22 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-01 | 10:24 | 2026-08-01 | 13:15 | 2:51 | МТЗ | АПВН РПВН | ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-4 Западно-Моисеевское нмр | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская АО В-6 Ф.ЗМ-4 действием МТЗ АПВН РПВН. Пере подключили скв. №22 К-1з с ТП №5 на ТП №2 от ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-5. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-4. Выполнена выборочная вырубка подроста с косанием, подано напряжение.
23 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-01 | 13:55 | 2026-08-01 | 13:55 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.10-16 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №410 АО В-6 Ф.10-16 действием МТЗ АПВУ. Гроза. 08.08.26 выполнен осмотр, повреждений не обнаружено.
24 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-01 | 19:25 | 2026-08-01 | 19:25 | 0:00 | - | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.15-8 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №415 АО В-6 Ф.15-8 сработавших защит нет. АПВУ. Гроза. 08.08.26 выполнен осмотр, повреждений не обнаружено.
25 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-01 | 19:40 | 2026-08-01 | 19:40 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.16-17 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №416 АО В-6 Ф.16-17 действием МТЗ. АПВУ. Гроза. При осмотре ПС 35/6 кВ №416 "ОЗЗ" 1С-6. К-64 скважины не запускаются. 02.08.26 К-64 переведен на Ф.16-12 по 0,4 кВ. В-6 Ф.16-17 отключен. Опоры № 50/3 изолятор фазы "С" разбит провод на траверсе, опора №53/3 разбит изолятор провод на траверсе. Выполнен ремонт. РПВН Ф.16-17. 06.08.26 выполнен осмотр, повреждений не обнаружено, подано напря
26 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-01 | 19:59 | 2026-08-01 | 19:59 | 0:00 | МТЗ | АПВН РПВН АВР-6 | ВЛ-6 кВ Ф.О-5 Герасимовское нмр | ПС 110 кВ Останинская АО В-6 Ф.О-5 действием МТЗ, АПВН. РПВУ. КУВ-6 К-8Б работа АВР-6 успешна. В 20:10 повторное АО Ф.О-5 действием МТЗ, АПВ было выведено. В 20:16 РПВУ. ПС 110 кВ Останинская 1С-6 «ОЗЗ» фаза «В-0».В 20:38 следующие АО Ф.О-5 действием ТО, АПВН, РПВН. Нагрузка Ф.О-5 частично переведена на Ф.О-11, без напряжения К-3Г. При осмотре обнаружено ВЛ-6 Ф.О-5 пролет опор №17-18 дерево на проводах из вне охранной зоны ВЛ-6, опора №17 разбит изолятор фазы «В» провод на траверсе. Выполнен ремонт, собрана нормальная схема.
27 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-02 | 12:44 | 2026-08-02 | 12:44 | 0:00 | МТЗ 2 ст. | АПВУ | Ф.Гр-5 Северное нмр. | ПС 110 кВ Григорьевская, АО В-6 Ф.Гр-5 действием МТЗ 2 ст., АПВУ. Гроза. Сброс нагрузки 1,3 МВт. Выполнен осмотр, в результате осмотра выявленно разрушение изолятора фазы "В" оп.№79/4, 136/6. Выполнен ремонт.
28 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-02 | 16:56 | 2026-08-02 | 20:11 | 3:15 | ТО | АПВУ | Ф.4-18 Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №404. АО Ф.4-18 действием ТО, АПВН, РПВН. Выполнен осмотр, обнаружено упавшее дерево в пролете оп. №49-50 из вне охранной зоны ВЛ. Дерево убрано, ремонт не требуется.
29 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-02 | 17:00 | 2026-08-02 | 17:00 | 0:00 | - | АПВН, РПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-10 Первомайское нмр. | ПС 110 кВ Первомайское МР, АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-10, АПВН, РПВУ. Работа АВР-6 успешно на отходящих ПС 35/6 кВ. Прохождение грозового фронта. Планируется осмотр.
30 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-02 | 17:42 | 2026-08-02 | 17:42 | 0:00 | - | - | ПС 110 кВ Катыльгинская | ПС 110 кВ Катыльгинская, АО В-35 1Т при прохождении грозового фронта. Работа АВР-6 на отходящих ПС 35/6 кВ успешна. Сброс нагрузки 5 МВт. Изменение конфигурации ЛЗШ 1С-35, 2С-35 на приборе контроля В-35 1Т, В-35 2Т ТОР-200 (релематика)
31 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-02 | 20:07 | 2026-08-02 | 20:07 | 0:00 | ТО | АПВН РПВН АВР-6 | ВЛ-6 кВ Ф.О-11 Герасимовское нмр | ПС 110 кВ Останинская АО В-6 Ф.О-11 действием ТО, АПВН. РПВН. КУВ-6 К-8Б работа АВР-6 успешна. В 20:17 повторное АО действием ТО, АПВН РПВН. Нагрузка переведена на Ф.О-5. 04.08.26 Выполнена вырубка поросли по всей длине ВЛ, включено на ХХ. 05.08.26 восстановлена нормальная схема.
32 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-02 | 21:21 | 2026-08-02 | 21:21 | 0:00 | ТО | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-8, ЦЛ-9 Лугинецкое нмр | ПС 110 кВ Лугинецкая, АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-8, ЦЛ-9 действием ТО, АПВУ. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. Сброс нагрузки 18 МВт. Прохождение грозового фронта. Планируется осмотр
33 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-04 | 8:05 | 2026-08-04 | 8:05 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.11-7 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ № 611, АО В-6 Ф.11-7 действием МТЗ 3 ст., АПВУ. Прохождение грозового фронта. Сброс нагрузки 0,2 МВт. 15.08.2026 выполнен осмотр, дефектов не обнаружено.
34 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-04 | 16:14 | 2026-08-04 | 16:14 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.17-4 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ № 417, АО В-6 Ф.17-4 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Сброс нагрузки 0,4 МВт. Планируется осмотр.
35 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-04 | 16:43 | 2026-08-04 | 16:43 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.10-16 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ № 410, АО В-6 Ф.10-16 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Сброс нагрузки 0,2 МВт. Выполнен осмотр, место повреждения не выявленно.
36 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-05 | 17:10 | 2026-08-05 | 17:10 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.5-17 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №205, АО В-6 Ф.5-17 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Сброс нагрузки 0,2 МВт. Выполнен осмотр, обнаруженно ДКР с касанием проводов в пролете опор №24-32, 35-41, 11/1-12/1.
37 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-05 | 17:54 | 2026-08-05 | 17:54 | 0:00 | ДЗ 1 ст. | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-1, ЦЛ-4 Малореченское нмр | ПС 110 кВ Малореченская, АО В-35 ЦЛ-1 действием ДЗ 1 ст., АПВУ, АО ВЛ-35 ЦЛ-4 действием ДЗ 1ст, АПВН, РПВУ. Прохождение грозового фронта. Сброс нагрузки 1,1 МВт. Работа АВР-6 на отходящих ПС 35/6 кВ успешная. 06.08.2026 выполнен осмотр - замечаний не обнаружено.
38 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-05 | 22:22 | 2026-08-05 | 23:43 | 1:21 | ТО | АПВН, РПВН | Ф.4-18 Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №404, АО В-6 Ф.4-18 действием МТЗ, АПВН, по ТУ РПВН.. Прохождение грозового фронта. Сброс нагрузки 0,2 МВт. При осмотре обнаружено дерево на проводах в пролете оп. №35/1-36/1 из вне охранной зоны ВЛ, дерево убрано, ремонт не требуется.
39 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-11 | 12:51 | 2026-08-11 | 17:23 | 4:32 | ТО | АПВН, РПВН | Ф.1-37 Игольское нмр | РУ-6 кВ №1, АО В-6 Ф.1-37 действием ТО, АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено дерево на проводах в пролете оп. №37-38 из вне охранной зоны ВЛ. Дерево убрано, ремонт не требуется.
40 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-14 | 2:41 | 2026-08-14 | 2:46 | 0:05 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ | Ф.2-5 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ № 202 АО В-6 Ф.2-5 действием МТЗ, АПВН, РПВУ по ТУ. 15.08.2026 выполнен осмотр, пролеты опор №20-21, 38/2-52/2, 57/2-58/2, 43-52, 55-60, 70-74 ДКР с касанием проводов.
41 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-15 | 13:58 | 2026-08-15 | 14:08 | 0:10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Ф.Кр-2 Крапивинское нмр | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-2 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Сброс нагрузки 1,5 МВт. Погодные условия нормальные. оп.40 слетевший изолятор по ф."С", провод висит в воздухе, касается деревьев. В пролёте оп.39 - 40 ДКР. 19.08.26 выполнен ремонт и вырубка ДКР в пролёте оп.39 - 40. ВЛ включена без замечаний.
42 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-17 | 21:22 | 2026-08-17 | 22:15 | 0:53 | МТЗ | АПВН, РПВН | Ф.58-18 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №558 АО В-6 Ф.58-18 действием МТЗ, АПВН, РПВН по ТУ. По месту на ПС 35/6 кВ №558 В-6 Ф.58-18 включен успешно. Погодные условия дождь, порывы ветра. 18.08.26 осмотр выполнен, в пролёте оп.85/5 - 86/6 обнаружено упавшее дерево из внеохранной зхоны ВЛ со следами подгаров, ремонт ВЛ не требуется.
43 | ООО "ЭНТ" | 2026-08-24 | 18:54 | 2026-08-24 | 20:29 | 1:35 | МТЗ | АПВН, РПВН | Ф.3-7 Западно-Моисеевское нмр | ПС 35/6 кВ №603, АО В-6 Ф.3-7 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Сброс нагрузки 0,3 МВт. Перевели нагрузку ВЛ-6 кВ Ф.3-7 на ВЛ-6 кВ Ф.3-18. 25.08.26 выполнен осмотр ВЛ, обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ на провода ф."А", "В" в пролёте оп. 83 - 84. Дерево убрано, выполнена частичная вырубка ДКР в пролёте оп. 86 - 87, ВЛ-6 кВ Ф.3-7 включена в работу, замечаний нет.
44 | ООО "ЭНТ" | 2026-09-06 | 23:20 | 2026-09-07 | 1:49 | 1:29 | ТО | АПВН, РПВН | Ф.О-5 Герасимовское нмр. | ПС 110 кВ Останинская, АО В-6 Ф.О-5 действием МТЗ, АПВН. Нагрузка частично переведена с ВЛ-6 кВ Ф.О-5 на ВЛ-6 кВ Ф.О-11. Поврежденный учаток выведен в ремонт. Выполнена вырубка поросли. В-6 Ф.О-5 включен в работу. | 1.944
45 | ООО "ЭНТ" | 2026-09-14 | 13:44 | 2026-09-14 | 14:00 | 0:16 | МТЗ | АПВН РПВУ по ТУ | Ф.16-12 Лугинецкое нмр. | ПС 35/6 кВ №516, АО В-6 Ф.16-12 действием МТЗ, АПВН, РПВУ по ТУ. Сброс нагрузки 0,8 МВт. Гроза, Выполнен осмотр, замечаний не выявлено.
46 | ООО "ЭНТ" | 2026-09-14 | 19:00 | 2026-09-14 | 19:00 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.17-10 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №417, АО В-6 Ф.17-10 действием МТЗ, АПВУ. Сброс нагрузки 0,2 МВт. Прохождение грозового фронта. Выполнен осмотр замечаний не выявлено
47 | ООО "ЭНТ" | 2026-09-14 | 21:10 | 2026-09-14 | 21:10 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.Гр-14 Северное нмр. | ПС 110 кВ Григорьевская, АО В-6 Ф.Гр-14 действием ТО, АПВУ. Сброс нагрузки 1,1 МВт. Прохождение грозового фронта. 15.09.2026 выполнен осмотр, пролеты опор №3-5, 6-9, 11-15, 15-16, 17-24, 77-81, 95-98, 100-101, 94/2-98/2, 155/5-157/5 ДКР с касанием проводов.
48 | ООО "ЭНТ" | 2026-09-24 | 6:05 | 2026-09-24 | 6:05 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.Кр-2 Крапивинское нмр. | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-2 действием ТО, АПВУ. Погодные условия-порывы ветра, дождь. 25.09.2026 Выполнен осмотр, обнаруженно в пролете опор №3-6, 6-7, 7-15, поросль с касанием ВЛ.