## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 2 кв. 2018 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2018-04-01 | 12:40 | 2018-04-01 | 13:50 | 1:10 | - | - | К-206 Советское нмр | АО вводного АВ-0,4 кВ Iн-1000А в КТПН-6/0,4, РПВУ, Iр-330А. | 7.135
2 | ООО "ЭНТ" | 2018-04-05 | 16:56 | 2018-04-05 | 16:56 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.7-20 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107 АО В-6 Ф.7-20, АПВУ. 07.04.18 выполнен осмотр, провис проводов оп. №4-5 , повреждение провода ф."А". Выполнено устранение дефектов.
3 | ООО "ЭНТ" | 2018-04-11 | 14:41 | 2018-04-11 | 15:06 | 0:25 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.Кр-21, Ф.Кр-5 Крапивинское нмр | ПС 110 кВ Крапивинская. АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-21 действием ТО АПВН. АО Ф.Кр-5 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр Ф.Кр-21, повреждение опор №59/1-60/1, повреждение провода, изоляции в пролете опор №59/1-60/1 после зацепа а/м МАН ООО «КарьерАвтоСтрой». Выполнено устранение дефектов.
4 | ООО "ЭНТ" | 2018-04-15 | 17:44 | 2018-04-15 | 17:44 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.30-6 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №130 АО В-6 Ф.30-6 МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №104 от 14.03.18г.) шквалистые порывы ветра 18м/с. После АО однофазное замыкание Ф."С" на 1С-6кВ. Выполнена замена 3-х изоляторов ШС-10 и замена ОПН-6кВ Ф."А" в КУВ-6кВ К-247, замена изолятора Ф. "С" на опоре №93.
5 | ООО "ЭНТ" | 2018-04-16 | 13:22 | 2018-04-16 | 14:31 | 1:09 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.8-6 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №108 АО В-6 Ф.8-6 действием ТО, АПВН. РПВУ. Выполнен осмотр. Зацеп проводов негабаритной техникой, формостом ООО "РН Транспорт" гос №1299 70 в пролете оп.№64-65.
6 | ООО "ЭНТ" | 2018-04-17 | 8:40 | 2018-04-17 | 8:51 | 0:11 | - | - | В-6 Ввод-2 БРУ-6 кВ №8 БКНС-24 Ломового нмр | БРУ-6кВ №8 БКНС-24, АО В-6 ввод-2, сработавших защит не установлено. Нагрузка 2С-6 переведена на ввод-1 через СВ-6. Выполнена проверка УРЗА, механической части В-6 - дефектов не выявлено, собрана нормальная схема.
7 | ООО "ЭНТ" | 2018-04-19 | 22:30 | 2018-04-20 | 31:14 | 8:44 | - | - | Ф.11-14 Советского нмр | Остановка СУ ЭЦН при неполнофазном режиме. ВЛ-6 кВ Ф.11-14 ЛР-2 ф."А". Выполнен ремонт.
8 | ООО "ЭНТ" | 2018-04-22 | 17:19 | 2018-04-22 | 17:19 | 0:00 | - | - | Ф.11-14 Советского нмр | Остановка СУ ЭЦН при посадке напряжения. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.11-14 в пролете опор №16-17 следы "КЗ" на проводах Ф."А", "С" повреждение провода 50%. Выполнен ремонт.
9 | ПАО "ФСК ЕЭС"- Кузбасское ПМЭС | 2018-04-28 | 18:05 | 2018-04-28 | 19:52 | 1:47 | ТО, НВЧЗ, | АПВН, РПВН | С-91 | ПС 220 кВ Чапаевка АО ВЛ-110 кВ С-91 действием ТО, АПВН, РПВН на ПС 110 кВ Катыльгинской НВЧЗ, АПВН. (АО ВЛ-110 кВ С-91 произошло при выведенной в ремонт ВЛ-110 С-92, полное прекращение электроснабжения ПС 110 кВ Катыльгинской, ПС 110 кВ Первомайской, ПС 110 Ломовой). Произведен ввод в работу из ремонта ВЛ-110 кВ С-92. ВЛ-110 кВ С-91 выведена в ремонт для удаления посторонних предметов с приемного портала на ПС 220 кВ Чапаевка.
10 | АО «Транснефть - Центральная Сибирь» | 2018-04-29 | 4:37 | 2018-04-29 | 4:48 | 0:11 | МТЗ | АПВН, РПВУ (по ТУ) | Ф.Б10-19 Советского нмр | БРУ-6 БКНС-10 АО В-6 Ф.Б10-19 действием МТЗ, АПВН, РПВУ по ТУ. В зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергонефть Томск" замечаний нет, в зоне эксплуатационной ответственности РНУ"Стрежевой" АО «Транснефть - Центральная Сибирь» оп. №10 обнаружена перекрытие ТЧ телом птицы.
11 | ООО "ЭНТ" | 2018-05-01 | 11:49 | 2018-05-01 | 11:58 | 0:09 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.26-11 Малореченское нмр | ПС 35/6 кВ №126. АО ВЛ-6 кВ Ф.26-11 действием ТО, АПВН, РПВУ. Зацеп проводов ф."А", ф."С" в пролете опор №77/3-78/3, спец.техникой АО "СНПХ". Повреждение провода 30%. Выполнен ремонт. | 29.51
12 | ООО "ЭНТ" | 2018-05-02 | 7:47 | 2018-05-02 | 7:47 | 0:00 | ТЗНП, АПВ | АПВУ | КС-110 СС-4 Ф."С" ПС 110 кВ Григорьевская | Остановка СУ ЭЦН при АО ВЛ-110 кВ СС-4 действием 2ст.ТЗНП на ПС 220 кВ Советско-Соснинская и действием 1ст.ТЗНП на ПС 110 кВ Вахская, АПВУ. Повреждение конденсатора связи ф."С" на ПС 110 кВ Григорьевская. В 20:39 повторное отключение ВЛ-110 кВ СС-4 действием 2ст.ТЗНП на ПС 220 кВ Советско-Соснинская при опробовании КС-110 СС-4 ф."С" после замены. Выполнена замена КС-110 СС-4 ф."С".
13 | ООО "ЭНТ" | 2018-05-04 | 16:06 | 2018-05-04 | 16:06 | 0:00 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Ф.4-7 Советского нмр | Посадка напряжения, остановка СУ ЭЦН при АО В-6 Ф.4-7 ПС 35/6 кВ №104 действием МТЗ, АПВ выведено, РПВУ. БРУ-6 БКНС-4 В-6 яч №5 (1СД) повреждение контактов внутри вакуумных камер ф"А", ф."С" (выведен в ремонт), Выполнена замена ВВ-6 Ф.4-7 на резервный.
14 | ООО "ЭНТ" | 2018-05-06 | 2:00 | 2018-05-06 | 2:00 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.3-8 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-8 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр ВЛ. Зацеп не установленной негабаритной техникой в пролете опор №94-95 (следы подгара, ремонт не требуеся). Виновник не установлен.
15 | ООО "ЭНТ" | 2018-05-15 | 9:17 | 2018-05-15 | 9:17 | 43235 | ТО | АПВУ | Ф.Д-16 Даненберговское | АО ВЛ-6 кВ Ф.Д-16 действием "МТЗ", АПВУ. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №134 от 14.05.18г.) шквалистые порывы ветра 18м/с, дождь с мокрым снегом. Выполнен осмотр ВЛ: опора №37/1 ф."В", оп.№41/1 ф."С" разрушение юбки изоляторов. Выполнена замена изоляторов.
16 | ПАО "ТРК" | 2018-05-18 | 21:58 | 2018-05-19 | 3:45 | 5:43 | 1 ст. ТЗНП | АПВН | С-109, С-110 | АО ВЛ-110 С-109, С-110 на ПС 110 кВ Лугинецкой 1ступень ТЗНП, АПВН Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №134 от 14.05.18г.) шквалистые порывы ветра 23м/с, осадки в виде мокрого снега. Напряжение подано на ПС 110 Игольская, ПС 110 Двуреченская от ПС 110 Катыльгинская через ВЛ-110 С-97, С-98.
17 | ООО "ЭНТ" | 2018-05-18 | 16:23 | 2018-05-18 | 16:29 | 0:06 | ТО | АПВН, РПВУ (по ТУ) | Ф.4-12 Советского нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.4-12 действием ТО, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр. К-156, ТП №1, неисправность трансформатора 6/0,4 кВ. Нагрузка временно питается от ТП №2 К-156, запланирована замена ТП №1.
18 | ПАО "ТРК" | 2018-05-18 | 23:15 | 2018-05-18 | 23:15 | 43235 | 1 ст. ТЗНП | АПВН | Западно-Останинского нмр (Ф.3-1, 3-2, 3-6); Лугинецкого нмр (Ф.58-18) | Посадка напряжения, остановка СУ ЭЦН при АО ВЛ-110 кВ С-110, С-109 действием 1ступень ТЗНП, АПВН на ПС 110 кВ Лугинецкая.
19 | ООО "ЭНТ" | 2018-05-18 | 21:12 | 2018-05-18 | 21:12 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.58-1 Лугинецкое нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.58-1 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №134 от 14.05.18г.) шквалистые порывы ветра 23м/с, осадки в виде мокрого снега. Выполнен осмотр ВЛ: пролет опор 60/1-61/1 падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ, дерево снято, ремонт не требуется.
20 | ООО "ЭНТ" | 2018-05-18 | 3:46 | 2018-05-19 | 15:39 | 11:27 | МТЗ | АПВН, РПВН (по ТУ) | Ф.24-13 Лугинецкое нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.24-13 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №134 от 14.05.18г.) шквалистые порывы ветра 23м/с, осадки в виде мокрого снега. Выполнен осмотр ВЛ: пролет опор 30/1-35/1 падение дерева на провода на провода из вне охранной зоны ВЛ, обрыв провода всех фаз, дерево снято, выполнен ремонт провода.
21 | ООО "ЭНТ" | 2018-05-18 | 23:15 | 2018-05-19 | 10:06 | 10:51 | МТЗ | АПВН, РПВН (по ТУ) | Ф.58-18 Лугинецкое нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.58-18 действием МТЗ, АПВН. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №134 от 14.05.18г.) шквалистые порывы ветра 23м/с, осадки в виде мокрого снега. Выполнен осмотр ВЛ: падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ, слом опоры №39, отпайка БЛП №4. Выполнен ремонт.
22 | ООО "ЭНТ" | 2018-05-20 | 12:56 | 2018-05-20 | 12:56 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Б11-1 Западно-Полуденное нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б11-1 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр. Од.скв.364 трасформатор ТМ-250кВА короткое замыкание ВВ обмотки на корпуса, скв. выведена из эксплуатации.
23 | ОАО "Тюменьэнерго" | 2018-05-23 | 2:49 | 2018-05-23 | 2:49 | 43235 | - | - | Крапивинское нмр | Остановка СУ ЭЦН при посадке напряжения при АО ВЛ-500 кВ в Тюменской энергосистеме В зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергонефть Томск" нарушений нет.
24 | ООО «Н-Трайд» | 2018-05-23 | 5:42 | 2018-05-23 | 8:34 | 2:52 | - | - | Ф.17-4 Первомайского нмр | Остановка СУ ЭЦН при неполнофазном режиме. ВЛ-6 кВ Ф.17-4, ЛР-2/8 на ТП №1/630кВа К-73 размыкание контактов, тяжение провода, подвижка опоры (эксплуатационная ответственность ООО «Н-Трайд»). Выполнен ремонт.
25 | ООО "ЭНТ" | 2018-05-23 | 14:02 | 2018-05-23 | 17:15 | 43235.0833 | - | - | К-66 Первомайского нмр | АО СУ ЭЦН при неполнофазном режиме. КЗ АВ-0,4кВ (Iн=250А) скв.1068 в КТПН-6/0,4кВ К-66 при ее запуске. Выполнено переподключение скв.1068 на резервный АВ-0,4кВ.
26 | ООО "ЭНТ" | 2018-05-27 | 2:52 | 2018-05-27 | 16:35 | 13:43 | МТЗ | АПВН, РПВН (по ТУ) | Ф.3-8 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-8 действием МТЗ, АПВН, РПВН (по ТУ). Выполнен осмотр ВЛ. Зацеп проводов в пролете №76-77 (пересечение с протокой) предположительно мачтой теплохода "Анастасия-2" ООО "РТК". Оп. №76 сломана пополам провода лежат в протоке, оп. №77 наклон 15%, оп. №78 обрыв провода ф."С". Выполнен ремонт.
27 | ООО "Буровые системы" | 2018-06-01 | 13:43 | 2018-06-01 | 16:07 | 2:24 | МТЗ | АПВН, РПВН (по ТУ) | Ф.6-1 Карайское нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.6-1 действием МТЗ, АПВН. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №151 от 31.05.18г.). Пролет опор 81/1-82/1 падение дерева на провода, срыв двух проводов с изоляторов. (эксплуатационная ответственность ООО "Буровые системы"). Выполнен ремонт. | 17.799
28 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-01 | 16:43 | 2018-06-01 | 16:43 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Б4-15 Вахского нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б4-15 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №151 от 31.05.18г.). Замечаний не выявлено.
29 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-01 | 16:43 | 2018-06-01 | 16:43 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.Б4-26 Вахского нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б4-26 действием ТО, АПВУ. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №151 от 31.05.18г.). Замечаний не выявлено.
30 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-01 | 10:20 | 2018-06-01 | 10:20 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.3-7 Советского нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.3-7 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №151 от 31.05.18г.). Пролет опор 61-62 падение дерева на провода, ремонт не требуется.
31 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-02 | 18:10 | 2018-06-02 | 18:10 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.24-13 Лугинецкого нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.24-13 действием ТО, АПВУ. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №153 от 2.06.18г.). Пролет опор 77-78 падение дерева на провода, ремонт не требуется.
32 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-03 | 10:21 | 2018-06-03 | 10:58 | 0:37 | ДЗТ | - | 1Т ПС-35/6 кВ №124 | ПС 35/6 кВ №124, АО 1Т действием ДЗТ. Работа АВР-6 не успешно, включен СВ-6кВ. Выведен в ремонт 1Т. Ложная работа ДЗТ по причине попадания влаги в шкаф защит. Выполнена герметизация шкафа.
33 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-04 | 12:18 | 2018-06-04 | 12:18 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.Б10-19 Советского нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-19 действием ТО, АПВУ. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №154 от 3.06.18г.). Пролет опор 48/2-49/2 падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ, ремонт не требуется.
34 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-05 | 5:06 | 2018-06-05 | 6:15 | 1:09 | - | - | К-1 Малореченское нмр | АО вводного АВ-0,4 в ТП при коротком замыкании КЛ-0,4 кВ на ПР-0,4 кВ. Выполнена переразделка КЛ-0,4 кВ.
35 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-06 | 13:01 | 2018-06-06 | 14:19 | 1:18 | МТЗ | РПВУ | 2В-6 КУВ-6 К-1 Северо-Карасевское нмр | АО 2В-6 КУВ-6 К-1 (ВЛ-6кВ Ф.2), МТЗ,РПВУ. Работа УРЗА правильная (ток ф."А" превысил уставку). Поврежденного оборудования не выявлено.
36 | ПАО "ТРК" | 2018-06-08 | 18:29 | 2018-06-08 | 18:29 | 43235 | ДЗ 1 ст., ТЗНП, АПВ | АПВУ | С-94 | Остановка СУ ЭЦН при АО ВЛ-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Чапаявка, ПС 110 кВ Раздольное. ( ПС 220 кВ Чапаявка действием ДЗ 1ступень ф."А" "В" на землю, 9,3 км от ПС 220 кВ Чапаявка, АПВУ) (ПС 110 кВ Раздольное ДЗ 1 ступень ф."А" "В" на землю, ТЗНП, АПВУ) Эксплуатационная принадлежность ПАО "ТРК".
37 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-10 | 0:31 | 2018-06-10 | 1:50 | 1:19 | - | - | В-6 2Т ПС-35/6 кВ №109 | ПС 35/6 кВ №109 АО В-6 2Т. Выполнена проверка УРЗА - дефектов невыявлено. Отказ БУ ВВ-6, выполнена замена.
38 | АО «Транснефть - Центральная Сибирь» | 2018-06-13 | 3:00 | 2018-06-13 | 3:00 | 43235 | ТО | АПВУ | Ф.Б10-19 Советского нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-19 действием ТО, АПВУ. В зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергонефть Томск" замечаний нет. В зоне эксплуатационной ответственности РНУ"Стрежевой" АО «Транснефть - Центральная Сибирь» схлест проводов в пролете оп. №70-71, касание проводов подростом леса в пролетах оп. №118-120. Выполнен ремонт.
39 | АО «Транснефть - Центральная Сибирь» | 2018-06-17 | 7:57 | 2018-06-17 | 10:53 | 2:56 | МТЗ | АПВН, РПВН (по ТУ) | Ф.Б10-19 Советского нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-19 действием МТЗ, АПВН, РПВН (по ТУ), опора №55 ЛР-1 Ф.Б10-19, РПВУ. В зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергонефть Томск" замечаний нет. В зоне эксплуатационной ответственности РНУ"Стрежевой" АО «Транснефть - Центральная Сибирь» схлест проводов в пролете оп. №70-71, касание проводов подростом леса в пролетах оп. №118-120. Выполнен ремонт.
40 | АО «Транснефть - Центральная Сибирь» | 2018-06-19 | 17:36 | 2018-06-19 | 17:36 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Б10-19 Советского нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-19 действием МТЗ, АПВУ. Повреждение в зоне эксплуатационной ответственности РНУ "Стрежевой" АО «Транснефть - Центральная Сибирь». Оп.№100/7 отключен ЛР-2 Ф.Б10-19 (на поврежденный участок), включен 23.06.18г. после устранения дефектов.
41 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-20 | 7:33 | 2018-06-20 | 7:33 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.6-1, Ф.6-12 Вахского нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.6-1, Ф.6-12 действием ТО, АПВУ. Гроза. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №170 от 19.06.18г. Пролет оп. №62-63 касание проводов подростом леса, запланирована вырубка.
42 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-20 | 15:35 | 2018-06-20 | 17:53 | 2:18 | МТЗ | АПВН, РПВН | Ф.Гр-1 Вахского нмр | АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-1 действием МТЗ, АПВН. Нагрузка К-1Гр, К-2Гр, К-1Пр переведена от ВЛ-6кВ Ф.Гр-10. Выполнен осмотр. Оп.45 ф."С" разрушен изолятор, провод лежит на траверсе. В пролетах оп. №52-72 ввявлено 6 дефектных изоляторов. Выполнена замена дефектных изоляторов.
43 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-23 | 13:27 | 2018-06-23 | 14:25 | 0:58 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.ЧР-4 Южно-Черемшанское нмр | ПС 110 кВ Черемшанская АО ВЛ-6кВ Ф.ЧР-4 действием МТЗ, АПВН, РПВН. ВЛ-6 кВ Ф.ЧР-4 опора 32/2 разрушение изолятора ф."В", схлест проводов, остановка скважин по посадке напряжения. Участок ВЛ-6 кВ Ф.ЧР-4 отключен, К-9 запитан от Ф.ЧР-15. Выполнен ремонт.
44 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-23 | 15:54 | 2018-06-23 | 17:00 | 1:06 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.23-16 Западно-Полуденное нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.23-16 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №173 от 22.06.18г.). Пролет опор №56-57 падение дерева на провода (из вне охранной зоны), ремонт не требуется.
45 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-25 | 13:36 | 2018-06-25 | 13:36 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.7-24 Таловое нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.7-24 действием ТО, АПВУ. Гроза. (Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №174 от 23.06.18г.). При осмотре обнаружены нагары на изоляторах ф."А", ф."В" опора №65/2. Выполнен ремонт.
46 | ООО «Мехстрой» | 2018-06-25 | 14:01 | 2018-06-25 | 15:11 | 1:10 | - | - | Ф.30-14 Советского нмр | ВЛ-6 кВ Ф.30-14 зацеп проводов Mercedes Benz гос. № О 431 ТН72 поднятым кузовом автомобиля, ООО «Мехстрой» (заказчик АО «Томскнефть» ВНК) сорван провод в пролетах опор №69/1,70/1,71/1. Выполнен ремонт вязок, замена изоляторов.
47 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-26 | 8:22 | 2018-06-26 | 8:22 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.2-2 Лугинецкое нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.2-2 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. (Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №176 от 25.06.18г.). Выполнен осмотр, замечаний нет.
48 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-26 | 5:12 | 2018-06-26 | 7:30 | 2:18 | - | - | К-150 Советское нмр | АО вводного АВ-0,4 кВ Iн-630А в КТПН-6/0,4, КЗ АВ-0.4кВ Iн-160 скв. №376. Исключен из схемы, КЛ-0.4кВ СУ ЭЦН переподключен на резервный АВ-0.4кВ Iн-160А Iр-48А.
49 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-27 | 5:45 | 2018-06-27 | 5:46 | 0:01 | МТЗ, АПВ | АПВУ | ВЛ-35 ЦЛ-7 Катыльгинского нмр. | ПС 110 кВ Катыльгинская. АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-7 действием МТЗ 3ст, АПВУ. ПС 35/6 кВ №401 АО В-6 2Т действием МТЗ и Дуговой защиты, повреждение проходных изоляторов (выполнена замена). Штормовое предупреждение, гроза, дождь, ветер при грозе порывы до 20м/с (бюллетень погоды №177 от 26.06.18г.).
50 | ПАО "ТРК" | 2018-06-27 | 11:00 | 2018-06-27 | 11:01 | 0:01 | 1 ст. ТЗНП, 1 ст. ДЗ НВЧЗ | АПВУ | С-103, С-104 | АО ВЛ-110 С-104, С-103 действием ПС 110 кВ Парабель НВЧЗ, 1 ст. ДЗ, АПВУ, на ПС 110 Лугинецкой НВЧЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №177 от 26.06.18г.). ЛЭП в зоне эксплуатационной ответственности ПАО "ТРК".
51 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-28 | 1:43 | 2018-06-28 | 1:44 | 0:01 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.12-8 Катыльгинского нмр. Зап-Катыльгинское нмр. | ПС 35/6 кВ №412. АО Ф.12-8 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза, дождь, ветер при грозе порывы до 20м/с (бюллетень погоды №177 от 26.06.18г.). Повреждение изоляторов на оп. №93/6, 143/6, выполнена замена.
52 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-28 | 1:55 | 2018-06-28 | 1:56 | 0:01 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.14-4 Ф.14-6 Ф.14-16 Зап-Катыльгинское нмр. | ПС 35/6 кВ №414. АО Ф.14-4, Ф.14-6, Ф.14-16 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза, дождь, ветер при грозе порывы до 20м/с (бюллетень погоды №177 от 26.06.18г.). Запланирован послеаварийный осмотр.
53 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-28 | 2:21 | 2018-06-28 | 2:22 | 0:01 | МТЗ, АПВ | АПВУ | ВЛ-35 ЦЛ-10 Первомайское нмр. | ПС 110 кВ Первомайская. АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-10 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза, дождь, ветер при грозе порывы до 20м/с (бюллетень погоды №177 от 26.06.18г.). Повреждение изолятора фазы "С" на оп. №18, осмотр ЛЭП продолжается.
54 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-28 | 2:42 | 2018-06-28 | 2:43 | 0:01 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.ЧР-4 Ф.ЧР-15 Черемшанского нмр. | ПС 110 кВ Черемшанская. АО Ф.ЧР-4, Ф.ЧР-15 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза, дождь, ветер при грозе порывы до 20м/с (бюллетень погоды №177 от 26.06.18г.). Ф.ЧР-4 повреждение изоляторов оп. №29/1 ф. В, оп. №.30/1 фаза А. Выполнена замена. Ф.ЧР-15 дефектов не выявлено.
55 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-28 | 2:42 | 2018-06-28 | 2:43 | 0:01 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.П-14 Первомайское нмр. | ПС 110 кВ Первомайская. АО Ф.П-14 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза, дождь, ветер при грозе порывы до 20м/с (бюллетень погоды №177 от 26.06.18г.). Запланирован осмотр.
56 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-28 | 3:11 | 2018-06-28 | 3:12 | 0:01 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.16-12 Ф.16-17 Первомайское нмр. | ПС 35/6 кВ №416. АО Ф.16-12, Ф.16-17 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза, дождь, ветер при грозе порывы до 20м/с (бюллетень погоды №177 от 26.06.18г.). Запланирован осмотр.
57 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-28 | 3:30 | 2018-06-28 | 3:31 | 0:01 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.17-4 Ф.17-5 Первомайское нмр. | ПС 35/6 кВ №417. АО Ф.17-4, Ф.17-5 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза, дождь, ветер при грозе порывы до 20м/с (бюллетень погоды №177 от 26.06.18г.). Запланирован осмотр.
58 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-28 | 4:11 | 2018-06-28 | 4:12 | 0:01 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.18-4 Ф.18-10 Первомайское нмр. | ПС 35/6 кВ №418. АО Ф.18-4, Ф.18-10 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза, дождь, ветер при грозе порывы до 20м/с (бюллетень погоды №177 от 26.06.18г.). Запланирован осмотр.
59 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-28 | 15:50 | 2018-06-28 | 15:50 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | ЦЛ-2 Вахского нмр | ПС 110 кВ Вахская. АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-2 действием ТО, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза (бюллетень погоды №178 от 27.06.18г.). Осмотр выполнен, дефектов не выявлено.
60 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-28 | 15:55 | 2018-06-28 | 15:55 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.8-1 Талового нмр | ПС 35/6 кВ №308.АО ВЛ-6кВ Ф.8-1 действием ТО, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза (бюллетень погоды №178 от 27.06.18г.). Повреждение изоляторов оп. №15 фаза А, оп. №12 фаза В. Выполнена замена.
61 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-28 | 15:02 | 2018-06-28 | 15:02 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.16-17 Первомайского нмр | ПС 35/6 кВ №416. АО ВЛ-6 кВ Ф.16-17 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза (бюллетень погоды №178 от 27.06.18г.). Запланирован осмотр.
62 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-28 | 17:29 | 2018-06-28 | 17:29 | 0:00 | 1ст. ТЗНП, АПВ | АПВУ | С-92Ч | АО ВЛ-110 С-92Ч на ПС 110 кВ Катыльгинская, работа 1ст. ТЗНП, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза (бюллетень погоды №178 от 27.06.18г.). Выполняется осмотр ЛЭП.
63 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-28 | 22:22 | 2018-06-28 | 22:22 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.10-14 Оленьего нмр | ПС 35/6 кВ №410. АО ВЛ-6кВ Ф.10-14 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза (бюллетень погоды №178 от 27.06.18г.) После аварийный осмотр ВЛ с 29.06.18.
64 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-29 | 1:03 | 2018-06-29 | 1:03 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.23-16 З.Полуденного нмр | ПС 35/6 кВ №123. АО ВЛ-6кВ Ф.23-16 действием ТО, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза (бюллетень погоды №178 от 27.06.18г.) После аварийный осмотр ВЛ с 29.06.18.
65 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-29 | 1:20 | 2018-06-29 | 1:39 | 0:19 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.23-13 З.Полуденного нмр | ПС 35/6 кВ №123. АО ВЛ-6кВ ф.23-13 действием ТО, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза (бюллетень погоды №178 от 27.06.18г.) После аварийный осмотр ВЛ с 29.06.18.
66 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-29 | 15:40 | 2018-06-29 | 18:30 | 2:50 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.6-24 Карайского нмр | ПС 35/6 кВ №306. АО ВЛ-6 кВ Ф.6-24 действием МТЗ, АПВУ, в 16:10 повторное АО действием МТЗ, АПВН, РПВН (гроза). Разрушенные изоляторы ф."А", "В" опора №173. Выполнен ремонт.
67 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-29 | 20:08 | 2018-06-29 | 20:08 | 0:00 | 1ст. ТЗНП, АПВ | АПВУ | С-92Ч | АО ВЛ-110 кВ С-92Ч на ПС 110 кВ Катыльгинская, работа 1ст. ТЗНП, АПВУ (гроза). Выполняется осмотр ЛЭП.
68 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-29 | 14:44 | 2018-06-29 | 22:18 | 7:34 | - | - | БРУ-6 №1 БКНС-14 | БРУ-6 №1 БКНС-14 1С-6 нарушение контактного соединения ф."А" между яч. №4 и яч. №5. Выполнен ремонт, заменены опорные изоляторы.
69 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-29 | 13:44 | 2018-06-29 | 13:44 | 0:00 | - | - | К-1, 1А, 2 Северное нмр | АО СУ ЭЦН при прохождении грозового фронта. (отключения оборудования ЭНТ нет).
70 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-29 | 14:32 | 2018-06-29 | 14:32 | 0:00 | - | - | К-1Гр Григорьевское нмр | АО СУ ЭЦН при прохождении грозового фронта. (отключения оборудования ЭНТ нет).
71 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-29 | 16:58 | 2018-06-29 | 16:58 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б2-2 Нижневартовское нмр | БРУ-6 БКНС-2. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б2-2 действием ТО, АПВУ. Гроза. Запланирован осмотр.
72 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-29 | 16:51 | 2018-06-29 | 19:07 | 2:16 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.30-14 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №130. АО ВЛ-6 кВ Ф.30-14 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Гроза. Разрушен изолятор ф."А" опора №43. Выполнен ремонт.
73 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-30 | 15:02 | 2018-06-30 | 15:02 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | ЦЛ-9 Лугинецкого нмр | ПС 110 кВ Лугинецкая. АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 действием ТО, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза (бюллетень погоды №180 от 29.06.18г.). Выполнен осмотр, дефектов не выявлено.
74 | ООО "ЭНТ" | 2018-06-30 | 18:50 | 2018-06-30 | 18:50 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-9 Игольского нмр | ОРУ-35 ГТЭС Игольская. АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 действием МТЗ, АПВУ. Посадка напряжения. Штормовое предупреждение, гроза (бюллетень погоды №180 от 29.06.18г.). Запланирован осмотр.