## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 2кв. 2019 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2019-04-01 | 17:35 | 2019-04-01 | 22:00 | 4:25 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | В-6 2В-6 в КУВ-6 кВ К-116 Лугинецкое нмр | КУВ-6 кВ К-116 АО В-6 2В-6 действием ТО. При осмотре выявлено нарушение контактного соединения фаза "В", ЛР-1/4 Ф.58-17 опора № 177/3, выполнен ремонт ЛР-6. | 35.56
2 | ООО "ЭНТ" | 2019-04-02 | 12:58 | 2019-04-02 | 12:58 | 0:00 | МТЗ 3 ст., АПВ | АПВУ | Ф.ЧР-15 Южно-Черемшанское нмр | ПС 110 кВ Черемшанская. АО В-6 Ф.ЧР-15 МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №91 от 01.04.2019) шквалистые порывы ветра 20 м/с.Упавшее дерево из вне охранной зоны ЛЭП в пролёте опор №№125/1 – 126/1.Дерево убрано.
3 | ООО "ЭНТ" | 2019-04-02 | 19:31 | 2019-04-03 | 7:48 | 12:17 | - | - | Ф.Б4-16 Вахское нмр | АО СУ ЭЦН неполнофазный режим, отсутствие фазы «А» отпайка ВЛ-6 кВ Ф.Б4-16 на К-63. Штормовое предупреждение (дождь, мокрый снег, порывы ветра до 20 м/с), выявлено нарушение контакта на ЛР-1/6 (дефект устранен 03.04.2019).
4 | ООО "ЭНТ" | 2019-04-02 | 14:18 | 2019-04-02 | 15:45 | 1:27 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ (по ТУ РПВН) | Ф.8-6 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №108, АО В-6 Ф.8-6 АПВН, РПВУ. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №91 от 01.04.2019) шквалистые порывы ветра 20 м/с. 06.04.2019 Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.8-6, обнаружено в пролете опор №№70-71 падение дерева из вне охранной зоны ЛЭП, ремонт не требуется.
5 | ООО "ЭНТ" | 2019-04-02 | 14:13 | 2019-04-02 | 15:30 | 1:17 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ (ТУ не работало) | Ф.30-6 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №130, АО В-6 Ф.30-6 АПВН, РПВУ. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №91 от 01.04.2019) шквалистые порывы ветра 20 м/с. 10.04.2019 выполнен осмотр, дефектов на ВЛ не выявлено.
6 | ООО "ЭНТ" | 2019-04-02 | 14:05 | 2019-04-02 | 15:07 | 1:02 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ (ТУ не работало) | Ф.3-7 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103, АО В-6 Ф.3-7 МТЗ, АПВН, РПВУ. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №91 от 01.04.2019) шквалистые порывы ветра 20 м/с. При осмотре обнаружено в пролете опор №№24/2-25/2 падение дерева из вне охранной зоны, дерево убрано, ремонт провода не требуется.
7 | ООО "ЭНТ" | 2019-04-02 | 12:48 | 2019-04-02 | 12:48 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.23-16 Западно-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №123, АО В-6 Ф.23-16 МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №91 от 1.04.2019) шквалистые порывы ветра 20 м/с. 04.04.2019 выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.23-16, обнаруженно в пролете опор №№108/2-109/2 падение дерева из вне охранной зоны ЛЭП, ремонт не требуется, дерево убрано.
8 | ООО "ЭНТ" | 2019-04-07 | 15:26 | 2019-04-07 | 15:26 | 0:00 | АВР | - | В-6 2Т ПС 35/6 кВ №524 | ПС 35/6 кВ №524, излишняя работа АВР-6 (отключение В-6 2Т, включение СВ-6). Выполнена послеаварийная проверка, выявлен сгоревший предохранителя фазы "А" на ПР-6 2ТСН. Выполнена замена, собрана нормальная схема.
9 | ООО "Каргасокдорстрой" | 2019-04-09 | 11:06 | 2019-04-09 | 11:43 | 0:37 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ (ТУ не работало) | Ф.4-4 Игольское нмр | ПС 35/6 кВ №304, АО В-6 Ф.4-4 ТО, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр. Зацеп кроной деревьев в пролете опор №№16/1-20/1, при работе в охранной зоне без разрешения бульдозера ООО "Каргасокдорстрой" Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск" ремонт не требуется.
10 | ООО "ПРС" «РН-Сервис» | 2019-04-11 | 11:57 | 2019-04-11 | 11:57 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.8-16 Двуреченское нмр | ПС 35/6 кВ №608, АО В-6 Ф.8-16 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр. в пролете опор №№57/3-58/3 подгар проводов нижних фаз (ремонт не требуется), а также следы белой краски на проводах. Предположительно зацеп техникой ООО "ПРС" «РН-Сервис», находящейся на К-1 на момент осмотра. Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана" ремонт не требуется.
11 | ООО "ЭНТ" | 2019-04-18 | 13:37 | 2019-04-18 | 14:17 | 0:40 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.1-31 Игольское нмр | РУ-6 кВ №1, АО В-6 Ф.1-31 (ввод-1 в РУ-6 кВ "ЦППН") МТЗ, АПВН, РПВН, нагрузка переведена на ввод-2. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №107 от 17.04.2019) шквалистые порывы ветра 25-27 м/с. Попадание металлопрофиля с крыши на провода между опорой №18 и проходными изоляторами ввода в РУ с повреждением провода фазы "В", выполнен ремонт.
12 | ООО "Лесстройреконструкция" | 2019-04-27 | 19:37 | 2019-04-28 | 35:20 | 15:43 | - | - | Ф.7-19 Советского нмр | АО СУ ЭЦН из-за неполнофазного режима. Обрыв провода, повреждение изоляторов фаза "В", отпайки ВЛ-6 кВ Ф.7-19 на К-92А в пролете опор №№138/1-139/1 (пересечение с дорогой) грузовым автотранспортом ООО "Лесстройреконструкция". Отключен ЛР-4/1 отпайки ВЛ на К-92А опора №125/1. Выполнен ремонт отпайки ВЛ-6 кВ Ф.7-19 на К-92А в пролете опор №№137/1-139/1. ЭЦН включен в работу.
13 | ООО "ЭНТ" | 2019-04-29 | 5:43 | 2019-04-29 | 6:13 | 0:30 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ (по ТУ) | Ф.58-17 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №558, АО В-6 Ф.58-17. АПВН, РПВУ по ТУ. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №118 от 28.04.2019). 29.04.2019 выполнен осмотр, дефектов на ВЛ не выявлено.
14 | ООО "ЭНТ" | 2019-05-01 | 10:12 | 2019-05-01 | 15:20 | 5:08 | - | - | Ф.11-6 Крапивинского нмр | АО СУ ЭЦН из-за неполнофазного режима. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №120 от 30.04.2019). Излом корпуса аппаратного зажима фазы "С" на ЛР-4 Ф.11-6 опоры №183. Выполнена замена аппаратного зажима. | 9.06
15 | ООО "ЭНТ" | 2019-05-19 | 21:12 | 2019-05-19 | 21:12 | 0:00 | ДЗ 1ст., АПВ | АПВУ | ЦЛ-2з Западно-Полуденое нмр | ПС 35/6 кВ №129, АО В-35 ЦЛ-2з действием ДЗ 1ст., АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №139 от 19.05.2019). Выполнен осмотр ВЛ, выявлено: опора №29 фаза "В" разрушен 1 изолятор (из 4), замена изолятора при ТР (август 2019).
16 | ООО "ЭНТ" | 2019-05-20 | 14:24 | 2019-05-20 | 18:40 | 4:16 | МТЗ 2 ст., АПВ | АПВН, РПВН (по ТУ) | Ф.8-16 Кошильского нмр | ПС 35/6 кВ №208, АО В-6 Ф.8-16 действием МТЗ, АПВН, РПВН. КЗ опорного изоляторов фаз "А", "В" КУВ-6 кВ К-4к, выполнена замена.
17 | ООО "ЭНТ" | 2019-05-24 | 20:13 | 2019-05-25 | 34:24 | 14:11 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН (по ТУ) | Ф.7-15 Северного нмр | ПС 35/6 кВ №207, АО В-6 Ф.7-15 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Гроза (бюллетень погоды №143 от 23.05.2019). Выполнен осмотр, пролет опор №№187-188 падение дерева на провода из вне охранной зоны ЛЭП. Дерево удалено.
18 | ООО "ЭНТ" | 2019-05-25 | 15:30 | 2019-05-25 | 17:08 | 1:38 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН (по ТУ) | Ф.2-17 Лугинецкого нмр | ПС 35/6 кВ №502, АО В-6 Ф.2-17 действием ТО, АПВН, РПВН. Гроза (бюллетень погоды №143 от 23.05.2019). При осмотре выявлен схлест проводов в пролете опор №35- приемный портал №36, подвижка приемного портала ТП 6/0,4 кВ К-14, устранено 26.05.2019.
19 | ООО "ЭНТ" | 2019-05-26 | 1:17 | 2019-05-26 | 10:33 | 9:16 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН (по ТУ) | Ф.58-1 Лугинецкого нмр | ПС 35/6 кВ №558, АО В-6 Ф.58-1 действием ТО, АПВН, РПВН. Гроза (бюллетень погоды №143 от 23.05.2019). При осмотре выявлен провис провода в пролете опор №№72/4-73/4, после падения дерева из вне охранной зоны ЛЭП 27.05.2019 выполнена перетяжка провода.
20 | ООО "ЭНТ" | 2019-05-26 | 16:43 | 2019-05-26 | 16:48 | 0:05 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.1-11 Двуреченского нмр | ПС 35/6 кВ №601, АО В-6 Ф.1-11 действием МТЗ, АПВН, РПВУ Гроза (бюллетень погоды №145 от 25.05.2019). Повреждение изоляции ТТ фазы "С" в ПЛУ-6 Ф.1-6 ÷ Ф.1-11 при однофазном замыкании в сети 6 кВ (разрушение изолятора фазы «В» опора №81 Ф.1-6). 01.06.201 9 выполнен ремонт.
22 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-01 | 9:45 | 2019-06-01 | 9:45 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-98 | АО ВЛ-110 кВ С-98 действием НВЧЗ, АПВУ на ПС 110 кВ Двуреченская. Выполнен осмотр: опора №184/1 перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы «А» ВЧЗ-110 ВЛ-110 кВ С-98 и конструкциями опоры (птицей). Ремонт не требуется. | 32.36
23 | ООО "ПРС" «РН-Сервис» | 2019-06-07 | 8:03 | 2019-06-07 | 8:12 | 0:09 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ (по ТУ) | Ф.10-7 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №110, АО В-6 Ф.10-7 действием ТО, АПВН, РПВУ (по ТУ). При осмотре ВЛ-6 кВ обнаружены следы КЗ фаза «С» на спусках от опоры №70 к ТП К-67 (пересечение ВЛ-6 кВ с дорогой), на кусту бригада ООО "ПРС". Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск".
24 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-07 | 14:46 | 2019-06-07 | 14:46 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-8 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103, АО В-6 Ф.3-8 действием МТЗ, АПВУ. В 18:43 повторное АО В-6 Ф.3-8 действием МТЗ, АПВУ. Порывистый ветер (бюллетень погоды №157 от 06.06.2019). 08.06.2019 при осмотре выявлено: К-76 Советское нмр. излом провод- шлейфа от проходного изолятора ТП фаза «С» до ЛР-2/2 Ф.3-8 опора №132/2. Выполнен ремонт.
25 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-07 | 18:43 | 2019-06-07 | 19:16 | 0:33 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН (по ТУ) | Ф.3-14 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103, АО В-6 Ф.3-14 действием МТЗ, АПВН, РПВН (по ТУ). В 19:16 РПВУ. Порывистый ветер (бюллетень погоды №157 от 06.06.2019). 8.06.2019 при осмотре выявлено: оборвало провод фаза "С" от приемного портала ТП Од.скв.23р в сторону опоры №45, опора №60/3 разрушение изоляторов ШС-10 фаза "В", "С". Выполнен ремонт.
26 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-08 | 16:16 | 2019-06-08 | 16:16 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.5-3 Первомайского нмр | ПС 35/6 кВ №405, АО В-6 Ф.5-3 действием МТЗ, АПВУ Гроза (бюллетень погоды №158 от 07.06.2019) 09.06.2019 выполнен осмотр замечаний не выявлено.
27 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-08 | 16:19 | 2019-06-08 | 16:54 | 0:35 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.5-8 Первомайского нмр | ПС 35/6 кВ №405, АО В-6 Ф.5-8 действием МТЗ, АПВН, РПВУ Гроза (бюллетень погоды №158 от 07.06.2019) 09.06.2019 при осмотре выявлено: Опора №64 два сколотых изолятора, выполнен ремонт.
28 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-08 | 16:48 | 2019-06-08 | 16:48 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.10-8 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №410, АО В-6 Ф.10-8 действием МТЗ, АПВУ Гроза (бюллетень погоды №158 от 07.06.2019). Выполнен осмотр опоры №№30, 135, 143, 148 дефекты изоляторов, замена изоляторов при ТР 31.07.2019.
29 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-08 | 16:58 | 2019-06-08 | 16:58 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.1-9 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №401, АО В-6 Ф.1-9 действием МТЗ, АПВУ Гроза (бюллетень погоды №158 от 07.06.2019). 14.06.2019 выполнен осмотр замечаний не выявлено.
30 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-08 | 20:18 | 2019-06-08 | 20:18 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.2-16 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №202, АО В-6 Ф.2-16 действием МТЗ, АПВУ Гроза (бюллетень погоды №159 от 08.06.2019) 09.06.2019 при осмотре выявлено: опора №№35, 91 разрушены изоляторы фаза "В" Выполнена замена 13.06.2019.
31 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-08 | 13:45 | 2019-06-08 | 14:43 | 0:58 | МТЗ, ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | В-6 2Т ПС 35/6 кВ №103 | ПС 35/6 кВ №103, АО В-6 2Т из-за отказа отключения В-6 Ф.3-14 ТО, МТЗ, АПВН, РПВУ Гроза (бюллетень погоды №158 от 07.06.2019). Выполнена послеаварийная проверка УРЗА яч.№2 В-6 2Т ПС 35/6 кВ №103. Неисправность промежуточного реле команды отключения КСТ1 . Выполнена замена реле.
32 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-11 | 19:34 | 2019-06-11 | 19:34 | 0:00 | ДЗ 1ст., АПВ | АПВУ | ЦЛ-7 Первомайского нмр | ПС 110 кВ Первомайская, АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-7 действием ДЗ 1ст., АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №162b от 11.06.2019). Выполнен осмотр, замечаний не выявлено.
33 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-11 | 23:31 | 2019-06-11 | 23:31 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.2-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502, АО В-6 Ф.2-1 действием МТЗ, АПВУ Гроза.(бюллетень погоды №162b от 11.06.2019). Выполнен осмотр, замечаний не выявлено.
34 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-12 | 21:23 | 2019-06-12 | 21:23 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | ЦЛ-11, ЦЛ-12 Лугинецкого нмр | ПС 110 кВ Лугинецкая АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-11, ЦЛ-12 действием ТО АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №163b от 12.06.2019). ВЛ-35 кВ ЦЛ-12 опоры №30, 36 разрушение изоляторов, выполнен ремонт. ВЛ-35 кВ ЦЛ-11 разрушение изоляторов опор №8, 15, 18, 23, 26, 33. 26.06.2019 ВЛ-35 кВ ЦЛ-11 заменены изоляторы опор № 18, 23, 26. Остальной ремонт запланирован в июле и внесен в график ГТМ (места пересечения с ВЛ-6 кВ)
35 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-14 | 14:35 | 2019-06-14 | 14:35 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Б4-17 Вахское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-17, АО В-6 Ф.Б4-17 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №164 от 13.06.2019). Прямое попадание молнии в ЛР 1/4 Ф.Б4-17. Питание К-104 переведено на ВЛ-6 кВ Ф.Б4-28. ЛР исключен из схемы.
36 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-17 | 14:25 | 2019-06-17 | 14:25 | 0:00 | - | - | К-9 Крапивинское нмр | Посадка напряжения, АО агрегата №2 БКНС-40. Гроза (бюллетень погоды №167 от 16.06.2019).
37 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-17 | 15:46 | 2019-06-17 | 15:46 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-97 | АО ВЛ-110 кВ С-97 действием НВЧЗ, АПВУ на ПС 110 кВ Двуреченская. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. Гроза (бюллетень погоды №167 от 16.06.2019). Выполнен осмотр участка по показаниям ИМФ, замечаний нет.
38 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-17 | 16:44 | 2019-06-17 | 16:44 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | ЦЛ-1 Вахское нмр | ПС 110 кВ Вахская, АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-1 действием ТО, АПВУ. При осмотре выявлено: в проллете опор №№35/1-36/1 попадание постороннего предмета на провода фазы "А", "В" сторонними лицами, ЛЭП выведена в ремонт. Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". 19.06.2019 повреждение устранено.
39 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-20 | 6:15 | 2019-06-20 | 6:15 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б10-19 Советское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-10, АО В-6 Ф.Б10-19 действием ТО АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №170 от 19.06.2019). При осмотре ВЛ в пролете опор №№ 30/1-31/1 обнаружены следы подгара на кусту бригада ООО "ПРС". Ремонт не требуется. Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск".
40 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-20 | 19:11 | 2019-06-20 | 19:11 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б4-19 Катыльгинское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-25, АО В-6 Ф.Б4-19 действием ТО АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №170 от 19.06.2019). При осмотре выявлено опора №61/3 фаза "В" оплавление и разрушение вязки изолятора ШС-10, подгар изоляторов фазы "А", "С". Изоляторы заменены.
41 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-20 | 21:28 | 2019-06-20 | 21:28 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН (ТУ не работало) | Ф.6-1 Карайское нмр | ПС 35/6 кВ №306, АО В-6 Ф.6-1 МТЗ, АПВН. Гроза (бюллетень погоды №170 от 19.06.2019). Порывы ветра 16 м/с. Выполнен осмотр, в пролетах опор №№45/1-46/1 и 58/1-59/1 падение деревьев из вне озранной зоны ЛЭП, ремонт не требуется, деревья убраны.
42 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-20 | 21:28 | 2019-06-20 | 3:45 | 6:17 | ТО, АПВ | АПВУ | ЦЛ-2, ЦЛ-7 З-Моисеевское нмр | ПС 110 кВ З-Моисеевская, АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-2, ЦЛ-7 действием ТО АПВУ. Посадка напряжения. Обрыв провода на ВЛ-35 кВ ЦЛ-2, ЦЛ-7 фаза «С» от опоры №22 до опоры №25 из за прямого попадания молнии. Падение проводов на ВЛ-6 кВ Ф.1-11. Гроза (бюллетень погоды №171 от 20.06.2019). Порывы ветра 18 м/с. ВЛ-35 кВ ЦЛ-2 опора №11 разобраны шлейфа, ВЛ-35 кВ ЦЛ-7 выведена в ремонт. Проводятся восстановительные работы.
43 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-20 | 17:57 | 2019-06-20 | 17:57 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Кр-1, Ф.Кр-14 Крапивинское нмр | ПС 110 кВ Крапивинская, АО В-6 Ф.Кр-1, В-6 Ф.Кр-14 действием МТЗ АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №170 от 19.06.2019). Подгар изоляторов, замена произведена.
44 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-21 | 17:51 | 2019-06-21 | 17:51 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.12-11 Нижневартовское нмр | ПС 35/6 кВ №112, АО ВЛ-6 кВ Ф.12-11 действием МТЗ АПВу. Гроза (бюллетень погоды №171 от 20.06.2019). Порывы ветра 18 м/с. Выполнен осмотр, замечаний не выявлено.
45 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-22 | 13:18 | 2019-06-22 | 13:18 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Б8-9 Ломовое нмр | БРУ-6 кВ БКНС-24, АО В-6 Ф.Б8-9 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №172 от 21.06.2019). Выполнен осмотр ВЛ, опора №69 фаза "А" скол штыревого изолятора, опора №84/3 фаза "В" скол штыревого изолятора. Пролет опор №51-52 фаза "В" распушён провод. 29.06.19 ремонт произведен.
46 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-22 | 17:39 | 2019-06-22 | 17:43 | 0:04 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.1-18 Двуреченское нмр | ПС 35/6 кВ №601, АО В-6 Ф.1-18 ТО, АПВН, посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. РПВУ. Порывистый ветер (бюллетень погоды №172 от 21.06.2019). Выполнен осмотр, в пролете опор №№68-69 падение дерева из вне охранной зоны ЛЭП, дерево на земле, ремонт не требуется.
47 | ООО "ТрансСервис" | 2019-06-23 | 9:31 | 2019-06-23 | 9:44 | 0:13 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.12-10 Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №412, АО В-6 Ф.12-10 действием ТО, АПВ было выведено в связи с ОТМ ЦДНГ-7 на К-2, РПВУ. При осмотре ВЛ обнаружено, что в пролете опор №№ 29/2-30/2 автомобиль Камаз гос.№В048КР70 ООО "ТрансСервис" поднятым кузовом коснулся проводов ЛЭП. Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск".
48 | ООО "РН-Сервис" | 2019-06-25 | 15:18 | 2019-06-25 | 15:18 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.8-16 Двуреченское нмр | ПС 35/6 кВ №608 АО В-6 Ф.8-16 действием МТЗ, АПВУ. При осмотре ВЛ обнаружено, что в пролете опор №№ 57/3 - 58/3 автомобилем подземного ремонта скважин Бригады ЕПРС №31 ООО "РН-Сервис" было произведено касание проводов ЛЭП. Ремонт не требуется. Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Выполнено повышение габарита.
49 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-26 | 11:40 | 2019-06-26 | 11:40 | 0:00 | 2ст. ДЗ, АПВ | АПВУ | С-92Ч | ПС 110 кВ Катыльгинская АО ВЛ-110 кВ С-92Ч действием 2 ст. ДЗ, АПВУ. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. Гроза (бюллетень погоды №177b от 26.06.2019). Осмотр ВЛ-110 кВ С-92Ч произведен в пролетах опор с №№1 по 15. Замечаний нет. Далее дорога, требуется трал.
50 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-26 | 10:29 | 2019-06-26 | 10:29 | 0:00 | НВЧЗ, 3 ст ТЗНП, АПВ | АПВУ | С-97 | ПС 110 кВ Двуреченская АО ВЛ-110 кВ С-97 действием НВЧЗ, пуск ТО 3 ст. ТЗНП, АПВУ. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. Гроза (бюллетень погоды №177b от 26.06.19г.). Осмотр ВЛ-110 произведен в пролетах опор с №№417 по 409. Замечаний нет. Далее дорога, требуется трал.
51 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-26 | 9:28 | 2019-06-26 | 9:28 | 0:00 | ДЗТ, АВРУ |  | ПС 110 кВ Григорьевская | ПС 110 кВ Григорьевская АО 2Т действием ДЗТ при "Земле" на 2С-6 кВ, работа АВР-6, АВР-35 успешная. Видимых повреждений в зоне ДЗТ нет, при испытании оборудования выявлено: 2ТСН-6 повреждение опорного изолятора 6 кВ фазы "С", снижение изоляции проходного изолятора яч. В-6 2Т фазы "С". 28.06.2019 КРУН-6 кВ яч.16 ввод 2Т заменён проходной изолятор фазы "А", 2ТСН-6 заменены проходные изоляторы фаз "А,В,С", заменён опорный изолятор предохранителя 6 кВ фазы "В". 2Т включен на холостой ход. 29.06.2019 2Т включен в работу. ПС 110 кВ Григорьевская собрана нормальная схема без замечаний.
52 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-26 | 17:04 | 2019-06-26 | 19:23 | 2:19 | МТЗ, АПВ | АПВН (ТУ не работало) | Ф.1-3 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №401 АО В-6 Ф.1-3 действием МТЗ, РПВ не успешно. Гроза. Отключен участок ВЛ с повреждением (мех фонда нет). В 19:23 на Ф.1-3 напряжение подано.
53 | ООО "ЭНТ" | 2019-06-30 | 17:13 | 2019-06-30 | 17:13 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.7-20 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107 АО В-6 Ф.7-20 блинкер АО, АПВУ. При осмотре ВЛ обнаружено, что в пролёте оп. №№40-41 (пересечение с дорогой) зацеп проводов при проезде неустановленной техникой, следы подгара. Сообщено в ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск». Ремонт не требуется.