## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 3 кв. 2018 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2018-07-03 | 1:35 | 2018-07-03 | 1:35 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-8 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-8 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр ВЛ. Зацеп не установленной негабаритной техникой в пролете опор №94-95 (следы подгара, ремонт не требуеся). | 1.73
2 | ООО «Мехстрой» | 2018-07-05 | 10:46 | 2018-07-05 | 11:24 | 0:38 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.30-14 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №130 АО ВЛ-6кВ Ф.30-14 действием ТО, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр ВЛ. В пролёте оп.№ 68/1-69/1 зацеп проводов фазы "А","С" стрелой экскаватора, принадлежащего ООО «Мехстрой». Сообщено сотрудникам ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск».
3 | ООО "ЭНТ" | 2018-07-06 | 19:44 | 2018-07-06 | 19:44 | 0:00 | МТЗ | АПВ-нет | Ф.Л-14 Лугинецкое нмр | ПС 110 кВ Лугинецкая. АО В-6 кВ Ф.Л-14 (Ввод №2 в БРУ-6 БКНС-22) действием МТЗ, АПВН, посадка напряжения. Ввыполнен осмотр. Короткое замыкание в кабельной муфте на выходном порттале Ф.Л-14. Выполнен ремонт.
4 | ООО "ЭНТ" | 2018-07-08 | 23:20 | 2018-07-08 | 23:20 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.2-7 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №102, АО Ф.2-7 действием ТО, АПВУ. Однофазное замыкание на 1С-6. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.2-7, обнаружено: К-183, ТП 6/0,4 кВ разрушение РВО-6 ф"А" (касание провода ф"А" металоконструкции) - устранено.
5 | ООО "ЭНТ" | 2018-07-09 | 15:05 | 2018-07-09 | 16:38 | 1:33 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.16-17 Первомайского нмр | ПС 35/6 кВ №416. АО ВЛ-6 кВ Ф.16-17 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Произведен осмотр. Опора №30 межфазное замыкание, разрушен полимерный изолятор ЛК-70 ф"В" на опоре №30, попадание молнии в опору, выполен в ремонт.
6 | ООО "ЭНТ" | 2018-07-13 | 10:44 | 2018-07-13 | 10:44 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.12-6 Нижневартовское нмр | ПС 35/6 кВ №112, АО ВЛ-6 кВ Ф.12-6, действием ТО, АПВУ. Падение дерева в пролете оп.№63/2-64/2 из вне охранной зоны на провода, схлест проводов. Ремонт не требуется.
7 | ООО "ЭНТ" | 2018-07-14 | 15:39 | 2018-07-14 | 15:42 | 0:03 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.26-10 Малореченское нмр | ПС 35/6 кВ №126. АО ВЛ-6 кВ Ф.26-10 действием ТО, АПВН, РПВУ. При запуске скв. 247 К-2 произошло КЗ в СУ ЭЦН. В ТП АВ-0,4кВ не отключались.Распечатки работы СУ ЭЦН предоставить возможности нет СУ ЭЦН неисправна.
8 | ООО "ЭНТ" | 2018-07-18 | 20:20 | 2018-07-18 | 20:20 | 0:00 | - | - | Ф.5-17 Игольское нмр | ПС 35/6 кВ №305. Посадка напряжения по ВЛ-6 кВ Ф.5-17. Перекрытие птицей ф. "А", "В" воздушного промежутка фаз "А" и "В" на оголовнике КУВ-6 К-72 (ремонт проводов не требуется).
9 | АО "СНПХ" | 2018-07-20 | 13:59 | 2018-07-20 | 13:59 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Гр-1 Северное нмр | ПС 110 кВ Григорьевская. АО ВЛ-6 кВ Ф.Гр-1 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр ВЛ. В пролете опор №220-221 касание проводов фазы "В","С" тросом автокрана, принадлежащего АО "СНПХ" (погрузка труб). Сообщено сотрудникам ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск».
10 | ООО «Башнефть-Добыча» | 2018-07-25 | 18:17 | 2018-07-25 | 19:20 | 1:03 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.7-4 Северное нмр | ПС 35/6 кВ №207. АО ВЛ-6 кВ Ф.7-4 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Гроза (бюллетень погоды №206 от 25.07.18). РПВУ после откл. отпайки ООО «Башнефть-Добыча», в зоне эксп. отв. ООО "Энергонефть Томск" повреждений нет.
11 | ООО "ЭНТ" | 2018-07-29 | 18:20 | 2018-07-29 | 21:07 | 2:47 | - | - | Ф.7-20 Советское нмр | Остановка СУ ЭЦН скважин К-114. Повреждение ножей разъединителя ТП №1 К-114 на опоре №43 ВЛ-6 кВ Ф.7-20, при отключении ЛР-1 под нагрузкой неустановленным лицом. Выполнен ремонт ЛР-1. Отключения ВЛ-6 кВ не было. Сообщено сотрудникам ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск».
12 | ООО "ЭНТ" | 2018-07-31 | 8:54 | 2018-07-31 | 8:58 | 0:04 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ (по ТУ) | Ф.5-17 Игольское нмр | ПС 35/6 кВ №305. АО ВЛ-6 кВ Ф.5-17 действием МТЗ из-за перекрытия птицей изоляции между проводами на оголовнике КУВ-6 К-72. Птица снята, Ф.5-17 включен в работу.
13 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-01 | 13:45 | 2018-08-01 | 16:01 | 2:16 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.10-11 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №610. АО ВЛ-6 кВ Ф.10-11 действием МТЗ, АПВУ при КЗ перемычек 6 кВ проходящих через изоляционную пластину от шин до 1ТСН-6 СВ в КУВ-6 К-8. Перемычки исключены из схемы, Ф.10-11 включен в работу. | 5.42
14 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-02 | 19:31 | 2018-08-02 | 19:31 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Б2-2 Нижневартовского нмр | БРУ-6 кВ БКНС-2. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б2-2 действием МТЗ, АПВУ. 6.08.18 выполнен осмотр в пролётах оп.№ 24-25, 36-37 высокая поросль деревьев, 14.08.18. выполнено отключение ВЛ, для вырубки поросли.
15 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-02 | 20:32 | 2018-08-02 | 20:32 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ (по ТУ) | Ф.11-14 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №111. АО ВЛ-6 кВ Ф.11-14 действием "МТЗ", АПВ не успешно, ВКЛ по ТУ (штормовой ветер, гроза).
16 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-04 | 2:27 | 2018-08-04 | 3:40 | 1:13 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.16-13, Ф.16-14 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №416. АО ВЛ-6 кВ Ф.16-13, Ф.16-14 действием МТЗ, АПВН, РПВН (штормовой ветер). Произведен осмотр, КУВ-6 кВ К-66 по Ф.16-13 на КУВ-6 сорван изолятор ф"В" в сторону К-66 подвижка опоры. Выполнен ремонт.
17 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-04 | 3:13 | 2018-08-04 | 7:05 | 3:52 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН (по ТУ) | Ф.11-14 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №111. АО ВЛ-6 кВ Ф.11-14 действием "МТЗ", АПВ не успешно, РПВ не успешно (штормовой ветер). В 20:39 Повторное АО АО ВЛ-6 кВ Ф.11-14 действием МТЗ, АПВН, ТУ не успешно, РПВН. Штормовой ветер, дождь. Бюллетень №215 от 03.08.18. Отключен ЛР-1 Ф.11-14 опора №29. Выполнен осмотр: К-44 приемный портал выполнена замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10 (6 шт), оп. №52/5-53/5 убрано с проводов сухое дерево. Подано напряжение на К-34, 102, 44.
18 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-04 | 11:58 | 2018-08-04 | 11:58 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б11-1 Западно-Полуденное нмр | БРУ-6 БКНС №11 АО ВЛ-6 кВ Ф.Б11-1 действием ТО, АПВУ. Однофазное замыкание на 1С-6. Выполнен осмотр, обнаружено: опора№73/1 разрушение изолятора ф«А». Выполнена замена.
19 | ООО "Пылинское" | 2018-08-07 | 11:43 | 2018-08-07 | 11:43 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ц-12 Стрежевское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинскаяя. АО ВЛ-35 кВ Ц-12 , действием МТЗ 2ст., АПВУ. Шторм. предупреждение. (бюллетень погоды №218 от 06.08.18г.). Выполнен осмотр в зоне эксплуатационной ответственности ООО "ЭНТ" замечаний не выявлено. Подрост в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Пылинское"
20 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-08 | 2:24 | 2018-08-08 | 2:24 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ (по ТУ) | Ф.11-20 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №611. АО ВЛ-6 кВ Ф.11-20 действием МТЗ, АПВН, работа АВР-6 в КУВ-6. В 2:36ч Ф.11-20 РПВУ по ТУ. Гроза. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №219 от 07.08.18г.). Оп.№ 55 ф"С", оп № 56, ф"В" ожоги изоляторов. Выполнена замена изоляторов.
21 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-08 | 22:03 | 2018-08-08 | 22:03 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | ЦЛ-8, ЦЛ-5 Вахское нмр | ПС 110 кВ Вахская. АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-8, ЦЛ-5 (резерв) действием ТО, АПВУ. Остановка СУ ЭЦН по посадке напряжения. Гроза (бюллетень погоды №220 от 08.08.18г.). Выполнен осмотр, дефектов не выявлено.
22 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-08 | 22:13 | 2018-08-08 | 22:13 | 0:00 | ДЗ 2ст., АПВ | АПВУ | ЦЛ-7, ЦЛ-6 Вахское нмр | ПС 110 кВ Вахская. АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-7, ЦЛ-6 действием ДЗ 2ст., АПВУ. Штормовое предупреждение, Гроза. (бюллетень погоды №220 от 08.08.18г.) Выполнен осмотр. ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 оп.№ 16, 18, 20 разрушены изоляторы Выполнена замена изоляторов.
23 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-09 | 15:01 | 2018-08-09 | 15:01 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.11-8 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №111. АО ВЛ-6 кВ Ф.11-8 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №220 от 08.08.18г.). Выполнен осмотр попадание молнии в ВЛ-6 кВ разрушение юбок изоляторов оп.29/2, 29/1 32, 33 (6шт.). Выполнена замена дефектных изоляторов.
24 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-09 | 15:01 | 2018-08-09 | 15:01 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.7-8 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107. АО ВЛ-6 кВ Ф.7-8 действием ТО, АПВУ. Гроза. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №220 от 08.08.18г.). 10.08.18 Выполнен осмотр оп.№6 ф"А", оп.№8 ф"В" видимые подгары – удар молнии. Поросоль пролет оп.№35-42.
25 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-09 | 20:21 | 2018-08-09 | 20:21 | 0:00 | - | - | Катыльгинское, Первомайское, Ломовое нмр | ПС 110 кВ Катыльгинская бросок тока по ВЛ-35 кВ ЦЛ-8, 9 токи не превысили заданные уставки. Посадка напряжени АО СУ ЭЦН при прохождении грозового фронта, бюллетень погоды №221 от 09.08.18г. (отключения оборудования ЭНТ нет). Запланирован осмотр.
26 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-09 | 22:44 | 2018-08-09 | 23:30 | 0:46 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.Д-18 Даненберговское нмр | РУ-10 кВ Даненберговское АО ВЛ-10 кВ Ф.Д-18 действием ТО, АПВН. Выполнен осмотр, обнаружено: ТП 6/0,4 кВ "Поселок", оголовник, разрушение проходной изолятор фазы "В". Выполнена замена изолятора.
27 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-10 | 0:03 | 2018-08-10 | 0:03 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | ЦЛ-4 Вахское нмр | ПС 110 кВ Вахская. АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-4 действием ТО, АПВУ. Гроза. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №221 от 09.08.18г.). 29.08.18 выполнен осмотр, дефектов не выявлено.
28 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-10 | 4:00 | 2018-08-10 | 4:00 | 0:00 | МТЗ 1ст, АПВ | АПВУ | ЦЛ-8, ЦЛ-9 Игольское нмр | ОРУ-35 ГТЭС Игольская, АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-8, ЦЛ-9 действием МТЗ 1ст., АПВУ. Гроза. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №221 от 09.08.18г.). 19.08.18 выполнен осмотр: ЦЛ-8 оп. №61/1 фаза "В" разрушен 1 из 3 изоляторов в подвеске, ЦЛ-9 оп. №76/1 фаза "В" разрушен 1 из 4 изоляторов в подвеске. Выполнена замена изоляторов.
29 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-10 | 4:00 | 2018-08-10 | 8:46 | 4:46 | МТЗ | АПВ-нет | В-10 1Т, В-10 2Т ПС №127 | ПС 10/35 кВ №127 В-10 1Т, В-10 2Т действием МТЗ. Гроза, штормовое предупреждение (бюллетень погоды №221 от 09.08.18г.). Выполнен осмотр ОРУ-35 кВ ПС №127 и частичный ВЛ-35 кВ - замечаний не выявлено (продолжение осмотра в зимнее время года).
30 | ООО «Транс Сервис» | 2018-08-10 | 16:55 | 2018-08-10 | 19:29 | 2:34 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.2-6 Лугинецкого нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО Ф.2-6 действием ТО, АПВУ, Выполнен осмотр ВЛ. Зацеп ВЛ при провозе негабаритного груза автомобилем ООО «ТрансСервис» MAN гос. № К 352 ВУ70 в пролете опор №2-3 (обрыв фазы "А", выполнен ремонт).
31 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-11 | 4:38 | 2018-08-11 | 4:38 | 0:00 | МТЗ, АПВ, АВР | АПВН, РПВН | Ф.РЗ-10 Даненберговское | ПС 110 кВ Раздольое АО ВЛ-10 кВ Ф.РЗ-10 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Гроза. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №222 b от 10.08.18г.). посадка напряжения. К.З. в кабельной муфте на выходном порттале Ф.РЗ-10., КЛ-10 выведена в ремонт. 13.08.18 выполнена замена концевой муфты, ВВИ.
32 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-14 | 21:14 | 2018-08-14 | 21:14 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.29-19 Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №129. АО ВЛ-6 кВ Ф.29-19 действием ТО, АПВУ. Гроза, дождь. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №226 от 14.08.18г.). Выполнен осмотр: оп. 39 фаза «В»; оп. №41 фаза «С» повреждение изоляторов. Замена запланирована на октябрь.
33 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-15 | 1:01 | 2018-08-15 | 1:01 | 0:00 | 2ст.ТЗНП, НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-95, С-96 | АО ВЛ-110 С-95, С-96 на ПС 110 кВ Раздольное, ПС 110 кВ Малореченская, С-96 действием ПДЭ, АПВУ, С-95 2ст.ТЗНП, АПВУ. Остановка СУ ЭЦН посадка напряжения. Гроза, дождь. Штормовое предупреждение (бюллетень погоды №226 от 14.08.18г.). Повреждение изоляции ф. А, В оп.№25 С-95, ф.В перекрытие на тело опоры ф.А. Выполнен ремонт.
34 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-16 | 20:06 | 2018-08-16 | 20:06 | 0:00 | - | - | К-27 скв.381, К-26 скв.708 Катыльгинское нмр | АО СУ ЭЦН при прохождении грозового фронта (отключения оборудования ЭНТ нет).
35 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-18 | 7:16 | 2018-08-18 | 7:17 | 0:01 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.17-4 Первомайского нмр | ПС 35/6 кВ №417. АО ВЛ-6 кВ Ф.17-4, действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение, гроза, дождь (бюллетень погоды №229 от 17.08.18г.). Выполнен осмотр, дефектов не выявлено.
36 | ПАО "ТРК" | 2018-08-18 | 11:31 | 2018-08-18 | 11:33 | 0:02 | - | РПВУ | В-35 7-ЦЛ ПС -110 Вахская | ПС 110 кВ Вахская отключение В-35 ЦЛ-7. Эксплуатационная принадлежность ПАО "ТРК" сбой программного обеспечения В-35 ЦЛ-7,. ПС №202, 203 АВР-6 успешный.
37 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-23 | 17:31 | 2018-08-23 | 18:41 | 1:10 | ТО, АПВ, АВР в КУВ | АПВН, РПВУ | Ф.17-9 Первомайского нмр | ПС 35/6 кВ №417. АО ВЛ-6 кВ Ф.17-9 действием ТО, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр: оп. №34 аварийный наклон опоры, оп. №47 повреждение изоляторов фаз "А", "В". 27.08.18 выполнена замена изоляторов, запланирована правка опоры.
38 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-28 | 22:41 | 2018-08-28 | 23:02 | 0:21 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Ф.Б3-9, Ф.Б3-19 Игольское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-35 АО ВЛ-6 кВ Ф.Б3-9, Ф.Б3-19 действием ТО, АПН выведено, РПВУ при переводе нагрузки Ф.Б3-9 на Ф.Б3-19 для отыскания земли фаза "В" Ф.Б3-9. Выявлено: Ф.3-2 разрушение изолятора фазы "С" опора №131/5, Ф.Б3-9 на приемном партале ТП "УПСВ К-36" разрушение изолятора фазы "В". Дефекты устранены.
39 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-30 | 10:38 | 2018-08-30 | 11:44 | 1:06 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | В-6 2В в КУВ-6 К-75 Игольское нмр | КУВ-6 К-75 АО В-6 2В действием ТО срыв изолятора фазы "С" с последующим КЗ на КУВ-6 К-75. Тяжение проводов от КУВ-6 до опоры 6 кВ из-за посадки фундамента КУВ-6. Выполнен перевод нагрузак, выполнена перетяжка.
40 | ООО "ЭНТ" | 2018-08-31 | 18:32 | 2018-08-31 | 18:33 | 0:01 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Кр-14 Крапивинское нмр | ПС 110 кВ Крапивинская. АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-14 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр ВЛ в доступных местах замечаний нет. 01.09.18 выполнен осмотр - оп. №33-34 падение дерева (из вне охранной зоны), ремонт не требуется.
41 | ООО "ЭНТ" | 2018-09-12 | 10:15 | 2018-08-12 | 10:15 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Д-16 Даненберговское нмр | РУ-10 кВ Даненберговское. АО ВЛ-10 кВ Ф.Д-16 действием ТО, АПВУ. Оп. №16 ЛР-2 Ф.Д-16 попадание птицы на провода, ремонт не требуется. | 0.95
42 | ООО "ЭНТ" | 2018-09-14 | 15:26 | 2018-09-14 | 15:26 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.1-18 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №401. АО ВЛ-6 кВ Ф.1-18, действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр, пролет №22-23 обнаружены мелкие обгоревшие ветки на проводах фазы "А, В" порывы ветра в момент АО до 20 м/с (ремонт проводов не требуется).
43 | ООО "ЭНТ" | 2018-09-17 | 19:15 | 2018-09-17 | 20:00 | 0:45 | ТО, АПВ | РПВУ, АПВН | Ф.Б4-19 Катыльгинское нмр | БРУ-6 кВ №4 БКНС-25. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б4-19, действием ТО, АПВН, РПВУ. 18.09.18 выполнен осмотр, обнаружено в пролете опор №48/3-49/3 подгар проводов фазы "А", "С". Зацеп проводов неустановленой техникой, сообщено в ЧОП "РН-Охрана-Томск". Ремонт проводов не требуется.
44 | ООО "ЭНТ" | 2018-09-28 | 10:48 | 2018-09-28 | 10:52 | 0:04 | АВР | АВР в КУВ | СВ-6 ПС 35/6 кВ №304 | ПС 35/6 кВ №304 отключение СВ-6 при ремонтной схеме, неисправность привода вакуумного выключателя ВБМ-10-20/1000 У2. Выполн ремонт привода.
45 | ООО "ЭНТ" | 2018-09-28 | 23:46 | 2018-09-29 | 13:35 | 13:49 | - | - | КТПН 6/0.4 кВ К-152 Советского нмр | АО К-152 скв.300Б КЗ шлефа от 1С-0,4кВ до АВ-0,4кВ 630А в КТПН 6/0,4кВ. 29.09.18г. Выполнен ремонт КТПН 6/0,4кВ.
46 | ООО "ЭНТ" | 2018-09-30 | 16:21 | 2018-09-30 | 20:40 | 4:19 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.8-16 Кошильское нмр | ПС 35/6 кВ №208. АО ВЛ-6 кВ Ф.8-16 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Произведен осмотр, КУВ-6 К-4к разрушен опорный изолятор между фазами "А и В" на вводе в КУВ-6 К-4к. Изолятор демонтирован (замена при ТР в ноябре 2018).