## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 4 кв. 2016г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2016-01-03 | 9:37 | 2016-01-03 | 9:37 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-141 | АО ВЛ-110 С-141 действием НВЧЗ, АПВУ. Выполнен полный осмотр ВЛ. В пролете оп.№242-243 расплетение грозотроса. Выполнен ремонт 11.01.16. | 2.627
2 | ООО "ЭНТ" | 2016-01-05 | 21:20 | 2016-01-05 | 21:50 | 0:30 | - | - | Ф.Кр-1 | Отсутствие фазы "С" на отпайке ВЛ-6кВ Ф.Кр-1 на К-29 Кр. Нагрузка ТП№1 в КУВ-6 К-29 Кр переведена на Ф.Кр-14. Повреждение ножа ЛР-6кВ, выполнен ремонт.
3 | ООО "ЭНТ" | 2016-01-10 | 9:59 | 2016-01-10 | 9:59 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б4-8, Ф.Б4-19 | БРУ-6 кВ БКНС-25 А.О. двухцепной ВЛ-6кВ Ф.Б4-8, Ф.Б4-19 действием Т.О., Ф.Б4-19 АПВ успешно, Ф.Б4-8 АПВ не успешно, РПВ успешно. Наезд неизвестным автотранспортом на опору №5. Повреждений оборудования нет.
4 | ООО "ЭНТ" | 2016-01-13 | 11:07 | 2016-01-13 | 15:01 | 3:54 | - | - | В-6 2Т ПС №106 | ПС-35/6кВ №106 В-6 2Т (ВВTEL) яч.№14 неисправность полюса фазы "А" (отсутствие контакта). Нагрузка 2С-6кВ переведена через СВ-6 на В-6 1Т. В-6 2Т выведен в ремонт. 16.01.16г. В-6 2Т заменен на резервный, собрана нормальная схема.
5 | АО "СНПХ" | 2016-01-14 | 13:58 | 2016-01-14 | 14:23 | 0:25 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.2-16 | ПС-35/6кВ №202. АО ВЛ-6кВ Ф.2-16 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. В пролете опор №66-67 при погрузке шламовой ёмкости под ЛЭП автокраном ОАО "СНПХ" зацепили провода ВЛ. Составлен акт СБ. Разрешение на работу в охранной зоне ВЛ не оформлялось. Провод не поврежден.
6 | ООО "ЭНТ" | 2016-01-22 | 6:10 | 2016-01-22 | 7:55 | 1:45 | Газовая защита | - | 1Т ПС №548 | ПС 35/6кВ №548. АО 1Т действием газовой защиты. АВР-6 не отработал. Включен СВ-6, 1Т выведен в ремонт. 22.01.16г. устранена течь масла по внешней поверхности трубки МДТ. Выполнена проверка АВР-6, собрана норм. схема.
7 | ООО "ЭНТ" | 2016-01-24 | 7:55 | 2016-01-24 | 9:54 | 1:59 | - | - | Ф.2 | АО ДЭС ООО "СЭС" защитой генераторов "обрыв линии". ВЛ-6 Ф.2 опора №51/1 разрушение вязки фаза "А". Выполнена замена изоляции штыревой на подвесную.
8 | ООО "ЭНТ" | 2016-01-26 | 3:45 | 2016-01-26 | 6:37 | 2:52 | МТЗ, АПВ | АПВН | Ф.6-18 | ПС-35/6кВ №206. АО ВЛ-6 кВ Ф.6-18 действием МТЗ, АПВ н/у. Обрыв поводов двух фаз в пролете опор 52/1-53/1 автотранспортом ООО «ЛесСтройРеконстукция». Выпонен ремонт.
9 | ООО "ЭНТ" | 2016-02-06 | 20:26 | 2016-02-06 | 20:26 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.58-17 | АО Ф.58-17 действием ТО на ПС-35/6 №558, АПВН, РПВН. КЗ КЛ-6кВ от яч.17 КРУН-6кВ до опоры №1 ВЛ-6кВ. Выведена в ремонт, мех.фонда нет. Подключена резервная КЛ-6, выполняется ремонт поврежденной КЛ. | 0.386
10 | ООО "ЭНТ" | 2016-02-09 | 18:17 | 2016-02-08 | 18:17 | 0:00 | Газовая защита | - | 2Т ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская" | АО 2Т ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская" действием ГЗ, ДЗТ, АВРУ. 11.02.16г. выполнены измерения электрических характеристик - 2Т не пригоден к дальнейшей эксплуатациии. Проводена замена 2Т.
11 | ООО "ЭНТ" | 2016-02-12 | 0:13 | 2016-02-12 | 0:13 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.58-18 | ПС 35/6кВ №558. АО ВЛ-6 кВ Ф.58-18 АПВ успешное. Срыв подставного изолятора оп.№ 33 ф."А" подхлест с ф. "С", выполнена замена подмотки крепления изолятора на полимерный колпачек.
12 | ООО "ЭНТ" | 2016-02-13 | 11:17 | 2016-02-13 | 11:36 | 0:19 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.3-7 Советского нмр | ПС 35/6кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-7 АПВ неуспешное, РПВ успешное. При работах по вырубке поросли под водовод в охранной зоне ЛЭП допущено падение дерева на провода пролете опор №37-38 персоналом ООО "Грин", разрешение на производство работ не выдавалось.
13 | ООО "ЭНТ" | 2016-02-22 | 16:29 | 2016-02-22 | 16:29 | 0:00 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | ЭЦН Лугинецкого нмр | ПС 35/6кВ №558. АО ВЛ-6кВ Ф.58-7 (ввод-1 БРУ-6 БКНС-21) действием МТЗ на ПС-35/6 №558. ВЛ-6кВ выведена в ремонт. Посадка напряжения АО УЭЦН. Слетел изолятор с траверсы 1ТСН-6, разрушение подмотки крепления излятора, полимерный колпачек.
14 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-15 | 5:12 | 2016-03-15 | 5:12 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | К-30, 74 Вахское нмр | ПС 35/6кВ №206 АО ВЛ-6кВ Ф.6-6 действием защиты ТО, АПВУ. При осмотре выявлено- ЛР-6 на оп.71 повреждение контактов. Выполнена замена ЛР-6. | 21.196
15 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-16 | 9:16 | 2016-03-16 | 9:16 | 0:00 | - | - | Катыльгинское, Оленье, Зап.-Катыльгинское нмр | АО УЭЦН при включении БСК-110кВ на ПС110/35/6кВ Катыльгинская. По команде ТРДУ, после ввода в работу ВЛ-220кВ ЧС-226. Запрошены распечатки журнала событий ЭЦН. Причина выясняется.
16 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-17 | 10:19 | 2016-03-17 | 10:19 | 0:00 | - | - | Ф.4-14 Западно-Катыльгинского нмр | ПС-35/6кВ №414 2С-6кВ бросок тока, Посадка напряжения. Работа сигнализации"земля в сети", - квитировано, других замечаний нет. ВЛ-6кВ Ф.14-14 обрыв провода, выгорание ножей по двум фазам на ЛР-6кВ. Поврежденный участок отключен для ремонта. Принадлежность ОАО "ГМР"
17 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-20 | 19:16 | 2016-03-20 | 22:54 | 3:38 | - | - | К-96А Советское нмр | АО УЭЦН. Плохой контакт на ЛР-6 К-96а, нож фаза "А". Выполнена ревизия ЛР-6
18 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-20 | 17:04 | 2016-03-20 | 17:04 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.4-6 Советского нмр | АО ВЛ-6кВ Ф.4-6 действием МТЗ, АПВ-успешное Порывы ветра до 21м/с, мокрый снег. Бюллетень погоды №79 от 19.03.16. 23.03.16г. закончен осмотр. 25.03.16г. выполнена в пролеты оп №14-15,18-19 перетяжка проводов и замена изоляторов.
19 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-20 | 12:34 | 2016-03-20 | 12:34 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-10 ПС 110кВ Первомайская | АО ВЛ-35кВ ЦЛ-10 ПС 110кВ Первомайская действием МТЗ 2 ст. АПВ-успешное. Порывы ветра до 21м/с, мокрый снег. Бюллетень погоды №79 от 19.03.16. 22.03.16г. закончен осмотр ВЛ-35 ЦЛ-10, обнаружены следы схлеста проводов с приемным порталом. 23.03.16г. Выполнена установка дополнительной изоляции на приемном портале ПС-35 №416.
20 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-21 | 10:19 | 2016-03-21 | 10:19 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-17 Западно-Останинского нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.3-17 действием МТЗ, АПВ успешное. Нарушение целосности проходного изолятора - 6кВ Ф."А". Выход из строя предохранителей 6кВ Ф."А", Ф. "В" в ТП №2/400кВА Куста №2, при запуске скв. №55 Запрошены распечатки журнала событий ЭЦН.
21 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 6:15 | 2016-03-22 | 6:15 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.ЗМ-4 Западно-Моисеевское НМР, | АО ВЛ-6 Ф.ЗМ-4 на ПС-110 «Западно-Моисеевская» действием ТО, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. Подхлест проводов ф. "В" и ф."С" в пролете опор №4 - №5, требуется регулировка стрелы провиса.
22 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 6:25 | 2016-03-22 | 6:25 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.8-9 Талового нмр | АО ВЛ-6 Ф.8-9 Талового н.м.р. на ПС-35 №308 действием МТЗ, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.03.16г. выполнен осмотр, в пролете оп. №115/1-116/1 следы схлеста проводов, запланирована регулировка стрелы провиса.
23 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 7:43 | 2016-03-22 | 19:00 | 11:17 | - | - | Ф.58-1 Лугинецкого нмр | Остановка УЭЦН К-47, 68 Лугинецкого нмр. При осмотре обнаружено повреждение полюса Ф. "А" на ЛР-1/4 оп. №33/4 Ф.58-1. ВЛ-6кВ Ф.58-1 выведена в ремонт, выполнено шунтирование ЛР-1/4 (23.03.16г. выполнена замена ЛР). Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г.
24 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 8:55 | 2016-03-22 | 8:55 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.24-10 Западно-Полуденного нмр | АО ВЛ-6 Ф.24-10 на ПС-35/6 №124, действием ТО, АПВУ. Повторное АО Ф.24-10 в 11:33 действием ТО, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 24.03.16г. выполнен осмотр в пролете оп. №3-4, №111/2-112/2 следы схлеста проводов, запланирована регулировка стрелы ровиса.
25 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 9:09 | 2016-03-22 | 9:09 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.4-6 Советского нмр | АО ВЛ-6 Ф.4-6 на ПС-35/6 №104, действием ТО, АПВУ. Повторное АО Ф.4-6 в 09:39, 10:38, 12:05 действием ТО, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.03.16г. закончен осмотр. 25.03.16г. выполнена в пролеты оп №14-15,18-19 перетяжка проводов и замена изоляторов.
26 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 9:10 | 2016-03-22 | 16:55 | 7:45 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.2-1 Лугинецкого нмр | АО ВЛ-6 Ф.2-1 Лугинецкого н.м.р. на ПС-35 №502 действием ТО, АПВН. Падение дерева в пролёте опор №3-4, срыв изолятора и обламывание штыря Ф."А". Выполнен ремонт.
27 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 10:04 | 2016-03-22 | 10:30 | 0:26 | ДЗТ | - | 2Т ПС №102 | АО 2Т ПС-35/6 №102 действием ДЗТ, межфазное замыкание при попадании постороннего предмета на ШМ-35 от ТР-35 2Т до 2Т. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. В 17:00 2Т введен в работу (восстановлен ШМ-35).
28 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 10:33 | 2016-03-22 | 10:33 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.Б4-15 Вахского нмр | АО ВЛ-6 Ф.Б4-15. Вахского н.м.р. в БРУ-6 №4 действием МТЗ, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.03.16г. выполнен осмотр - оп. №67-68 распущён провод 30%, провис проводов; оп. №82-83 провис проводов. запланирован ремонт.
29 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 10:35 | 2016-03-22 | 10:35 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.4-12 Советского нмр | АО ВЛ-6 Ф.4-12 на ПС-35/6 №104, действием ТО, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.04.16г. выполнен осмотр - в пролетах оп.№22-23, 47-48 следы зацепа проводов от падения деревьев, ремонт провода не требуется.
30 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 11:23 | 2016-03-22 | 15:39 | 4:16 | - | - | Ф.6-7 Советского нмр | Остановка УЭЦН К-33 Советского нмр. При осмотре обнаружено повреждение полюса Ф. "В" на ЛР-1/4 оп. №63/4 Ф.6-7. Выполнен ремонт.
31 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 13:15 | 2016-03-22 | 13:26 | 0:11 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.13-15 Нижневартовского нмр | АО ВЛ-6 Ф.13-15 на ПС-35/6 №113 действием ТО, АПВН, РПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. Запланирован осмотр на 28.03.16г.
32 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 14:08 | 2016-03-22 | 14:08 | 0:00 | - | - | ЦЛ-9, ЦЛ-10 Первомайского нмр | Остановка УЭЦН, посадка напряжения. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. ВЛ-35 ЦЛ-9, ЦЛ-10 обнаружены следы схлеста проводов с приемным порталом ПС-35 №416. 23.03.16г. выполнена установка дополнительной изоляции на приемном портале ЦЛ-10, запланирована установка дополнительной изоляции на приемном портале ЦЛ-9.
33 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 14:08 | 2016-03-22 | 18:04 | 3:56 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.10-10 Советского нмр | АО ВЛ-6 Ф.10-10 на ПС-35/6 №110 действием ТО, АПВН, РПВН. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. При осмотре ВЛ обнаружен схлест проводов в пролете оп. №4-5, дефект устранен.
34 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 14:15 | 2016-03-22 | 14:15 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.15-12 Стрежевского нмр | АО ВЛ-6 Ф.15-12 на ПС-35/6 №115 действием ТО, АПВУ. Повторное АО Ф.15-12 в 16:05 действием ТО, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.03.16г. выполнен осмотр обнаружен провис проводов в пролете оп. №156-164, запланирована регулировка стрелы провиса.
35 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 15:16 | 2016-03-22 | 16:00 | 0:44 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.7-2 Советского нмр | АО ВЛ-6 Ф.7-2 на ПС-35/6 №107 действием ТО, АПВН. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. При осмотре ВЛ обнаружен схлест проводов в пролете от приемного портала до оп. №1, дефект устранен.
36 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 15:21 | 2016-03-22 | 15:39 | 0:18 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.30-16 Советского нмр | АО ВЛ-6 Ф.30-16 на ПС-35/6 №130 действием ТО, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.03.16г. выполнен осмотр оп. №99 Ф"В" сорвало вязку с изолятора, выполнена переобвязка провода.
37 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 15:37 | 2016-03-22 | 16:19 | 0:42 | - | - | Ф.Гр-14 Северного нмр | Остановка УЭЦН К-1А Северного нмр. При осмотре обнаружено повреждение неподвижного контакта ф."А" на ЛР-2/4 Ф.Гр-14. Нагрузка переведена на резервное питание. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. Запланирован ремонт ЛР.
38 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 15:43 | 2016-03-22 | 16:08 | 0:25 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.5-17 Вахского нмр | АО ВЛ-6 Ф.5-17. Вахского н.м.р. на ПС-35 №205 действием ТО, АПВН, РПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.03.16г. выполнен осмотр - оп. №35-36, 37-38 провис проводов, запланирована регулировка стрелы провиса.
39 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 16:28 | 2016-03-22 | 16:28 | 0:00 | - | - | Ф.Б2-2 Нижневартовского нмр | Остановка УЭЦН К-8 Нижневартовского нмр. Сброс нагрузки на ВЛ-6кВ Ф.Б2-2. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. Запланирован осмотр.
40 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 17:37 | 2016-03-22 | 17:37 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.3-2 Вахского нмр | АО ВЛ-6 Ф.3-2 Вахского н.м.р. на ПС-35 №203, действием ТО, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.03.16г. выполнен осмотр - оп. №5-6, 39-40 провис проводов; оп.29-32/1 поросль. Запланировано устранение дефектов.
41 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 19:33 | 2016-03-23 | 39:19 | 19:46 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.58-1 Лугинецкого нмр | АО ВЛ-6 Ф.58-1 Лугинецкого н.м.р. на ПС-35 №558, действием ТО, АПВН, РПВН. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. Внутренние повреждения трансформатора в КТПН-6/0,4кВ К-47, КТПН выведена в ремонт для замены трансформатора.
42 | ООО "ЭНТ" | 2016-03-23 | 3:01 | 2016-03-23 | 20:03 | 17:02 | - | - | К-47 Лугинецкого нмр | Остановка УЭЦН К-47 ВЛ-6 Ф.58-1 Лугинецкого нмр. Внутренние повреждения трансформатора в КТПН-6/0,4кВ 630кВА. Выполнена замена.
43 | ООО "ЭНТ" | 2016-04-13 | 0:06 | 2016-04-13 | 0:06 | 0:00 | МТЗ АВР-6 | - | В-6 2Т ПС-35/6кВ №105 | АО В-6 2Т ПС-35/6кВ №105, действием МТЗ, АВР-6 успешное, перекрытие опорной изоляции в отсеке В-6 2Т при КЗ на ТТ-6 2Т. 14.04.16г. выполнена замена опорной изоляции, ТТ-6 2Т. | 4.99
44 | ООО "ЭНТ" | 2016-04-18 | 4:05 | 2016-04-18 | 15:04 | 10:59 | - | - | К-74 Советское нмр | Остановка УЭЦН К-74 ВЛ-6 Ф.10-10 Советского нмр. Внутренние повреждения трансформатора в КТПН-6/0,4кВ 160кВА, выполнена замена КТПН.
45 | ООО "ЭНТ" | 2016-04-18 | 17:57 | 2016-04-18 | 17:57 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | ВЛ-110 С-98 | АО ВЛ-110кВ С-98 действием НВЧЗ, АПВУ. Оп. №193-194 расплетение грозотроса. Устранено 07.05.16г.
46 | ООО "ЭНТ" | 2016-04-25 | 2:04 | 2016-04-25 | 3:10 | 1:06 | - | - | 1Т ПС-35/6кВ №124 | ПС 35/6кВ №124 АО 1Т. Повреждение изоляции вторичных цепей РЗА, замыкание в цепи отключения 1Т от ДЗТ. Повреждение устранено.
47 | ООО "ЭНТ" | 2016-04-28 | 17:27 | 2016-04-28 | 22:14 | 4:47 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Ф.1-7 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №401 АО В-6 Ф.1-7 действием ТО, АПВ не успешное, РПВ неуспешное. Падения сухого дерева ᴓ-80 см. из вне охранной зоны ВЛ. Обрыв проводов 3-х фаз, разрушение изоляторов, сорваны вязки в пролете оп №32-37. ВЛ восстановлена.
48 | ООО "ЭНТ" | 2016-04-30 | 13:39 | 2016-04-30 | 13:39 | 0:00 | ТО | АПВ-нет | Ф.2-5 Двуреченское нмр | ПС 35/6 кВ №602 посадка напряжения при АО ВЛ-6 Ф.2-5 действием ТО, АПВ нет. (сорвало изолятор Ф."А" с приемного портала ПС №602, схлест проводов, ВЛ восстановлена). Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №120 от 29.04.16г.
49 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-11 | 9:49 | 2016-05-11 | 10:58 | 1:09 | - | - | Ф.6-18 Вахского нмр | Остановка УЭЦН, неполнофазный режим. Опора №21 ЛР-1 Ф.6-18 выдавлевание провода из наконечника, выполнен ремонт. | 13.542
50 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-13 | 16:58 | 2016-05-13 | 16:58 | 0:00 | АО АПВ | АПВУ | Ф.10-4 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №410. АО ВЛ-6кВ Ф.10-4, блинкер АО, АПВУ. Гроза, сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №133 от 12.05.16г. 15-16.05.2016г. выполнен полный осмотр - дефектов не выявлено.
51 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-13 | 17:04 | 2016-05-13 | 20:58 | 3:54 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Ф.12-8 Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №412. АО ВЛ-6кВ Ф.12-8 действием ТО, АПВН, РПВН. Работа АВР-6 КУВ-6 К-18 успешно. В пролете опор №№12-13 упало сухое дерево (отдельно стоящее вне охранной зоны), сорваны вязки на оп.№№11-13, обрыв провода Ф."С", схлест с двумя другими проводами. Устранено. Гроза, сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №133 от 12.05.16г.
52 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-13 | 15:14 | 2016-05-13 | 15:14 | 0:00 | ТО АПВ | АПВУ | Ф.2-6 Двуреченское нмр | ПС 35/6 кВ №602. АО ВЛ-6кВ Ф.2-6 действием ТО, АПВУ. Сорвало изолятор Ф."В" с приемного портала КРУН-6 ПС №602, схлест проводов, ВЛ восстановлена. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №133 от 12.05.16г.
53 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-13 | 14:17 | 2016-05-13 | 14:17 | 0:00 | - | - | Ф.9-17 Крапивинское нмр | АО СУ ЭЦН по посадке напряжения. Сброс нагрузки на ВЛ-6кВ Ф.9-17. Выполнен осмотр ВЛ, на оп.№17/2 обрыв провода Ф."А" из наконечника ЛР 1/2 Ф.9-17. Нагрузка К-12,16 переведена на Ф.9-6. Выполнен ремонт ЛР 1/2 Ф.9-17. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №133 от 12.05.16г.
54 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-14 | 17:17 | 2016-05-14 | 17:17 | 0:00 | МТЗ АПВ | АПВУ | Ф.3-8 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО ВЛ-6 Ф.3-8 действием МТЗ, АПВ успешное. 16.05.16г. выполнен осмотр, в т.ч. участков в зоне затопления. Пролет оп. №№66-67 проводах следы к.з. в следствии падения дерева. Ремонт не требуется.
55 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-14 | 19:30 | 2016-05-14 | 19:33 | 0:03 | - | - | 1С-6, 2С-6 БРУ-6 БКНС-11 Западно-Полуденное нмр | Остановка скважин во время АО В-6 Ввод №2 в БРУ-6 БКНС-11. Выявлена неисправность блока управления BU/TEL-12-03 ВВ-6кВ BB/TEL (яч. 13 В-6 ввод №2), выполнена замена.
56 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-19 | 10:19 | 2016-05-19 | 11:23 | 1:04 | МТЗ | - | 1В-6 КУВ-6 К-25 Южно-Крапивинское нмр | Аварийное отключение 1В-6 в КУВ-6 К-25 действием защиты ТО, в результате попадания птицы между шинами 6 кВ в отсеке ВН ТП-1 К-25. Птица удалена ремонт не требуется.
57 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-19 | 15:54 | 2016-05-19 | 16:46 | 0:52 | ДЗТ, МТЗ, АПВ | АПВУ | СВ-35 ПС-35/6кВ №417 Первомайское нмр | Аварийное отключение ВЛ-35 ЦЛ-9 ПС-110 "Первомайская" действием МТЗ, АПВУ. Аварийное отключение 1Т, 2Т ПС-35/6кВ №417 действием ДЗТ. СВ-35 ПС-35/6кВ №417 выведен в ремонт, перекрытие изоляционных тяг полюсов 35кВ (заводской дефект) направлены материалы на завод изготовитель для выполнения ремонта по гарантии.
58 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-21 | 23:50 | 2016-05-21 | 23:50 | 0:00 | МТЗ АПВ | АПВУ | Ф.1-9 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №401. АО ВЛ-6кВ Ф.1-9 от МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр кустового эл.оборудования, замечаний нет. Выполнен осмотр ВЛ-6кВ, в пролетах оп. №113/4-115/4, 122-123 провисы проводов. Устранено.
59 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-22 | 23:19 | 2016-05-23 | 29:15 | 5:56 | - | - | К-33 Вахское нмр | Остановка УЭЦН К-33 ВЛ-6кВ Ф.4-4 Вахского нмр. Внутренние повреждения трансформатора в КТПН-6/0,4кВ 400кВА, выполнена замена трансформатора.
60 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-25 | 14:38 | 2016-05-25 | 14:38 | 0:00 | МТЗ АПВ | АПВУ | Ф.Б5-1 Северо-Вахское нмр | БРУ-6 кВ №5. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б5-1 блинкер АО, АПВ успешное. Гроза, штормовое предупреждение №145 от 24.05.2016. 27.05.16г. выполнен осмотр ВЛ, дефектов не выявлено.
61 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-25 | 14:38 | 2016-05-25 | 14:38 | 0:00 | МТЗ АПВ | АПВУ | Ф.8-13 Кошильское нмр | ПС 35/6 кВ №208. АО ВЛ-6 кВ Ф.8-13 действием МТЗ-3ст, АПВ успешное. Гроза, штормовое предупреждение №145 от 24.05.2016. Выполнен осмотр ВЛ, оп. №101 сколы изоляторов фаз "В", "С". 26.05.16г. выполнена замена дефектных изоляторов.
62 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-25 | 14:38 | 2016-05-25 | 14:38 | 0:00 | МТЗ АПВ | АПВУ | Ф.8-6 Кошильское нмр | ПС 35/6 кВ №208. АО ВЛ-6 кВ Ф.8-6 действием МТЗ-3ст, АПВ успешное. Гроза, штормовое предупреждение №145 от 24.05.2016. Выполнен осмотр ВЛ. Произведена замена изолятора фазы "С" на оп.№128.
63 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-27 | 21:16 | 2016-05-28 | 26:30 | 5:14 | - | - | Ф.Б4-18 Советское нмр | ВЛ-6 Ф.Б4-18 бросок тока и сброс нагрузки в 21:16. Выполнен осмотр, оп. №27 сорвало изолятор фаза "С" провод на траверсе. Выполнена замена изолятора. Гроза, дождь, порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №148 от 27.05.16г.
64 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-27 | 21:16 | 2016-05-28 | 3:37 | 6:21 | МТЗ АПВ | АПВН | Ф.4-12 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №104. АО ВЛ-6 кВ Ф.4-12 действием МТЗ, АПВН, РПВУ, 2С-6 земля по фазе "А", при осмотре выявлено: ЛР-2 Ф.4-12 отгорел нож фаза "А". Выполнен ремонт. Гроза, дождь, порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №148 от 27.05.16г.
65 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-27 | 21:16 | 2016-05-28 | 37:05 | 15:49 | - | - | Ф.4-12 К-55 Советское нмр | Дождь, гроза. Прогары на опорных и проходных изоляторах КТПН-6/0,4кВ №1 К-55. Выполнена замена ТП. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №148 от 27.05.16г.
66 | ООО "ЭНТ" | 2016-05-28 | 14:36 | 2016-05-28 | 14:43 | 0:07 | - | - | Ф.8-3, Ф.8-8. СВ-6 КУВ-6 К-8к Кошильское нмр | АО 1В-6 и 2В-6 КУВ-6кВ К-8К, РПВУ. Повреждение вакуумной камеры фазы "В" СВ-6 КУВ при его отключении, выполнена замена камеры.
67 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-01 | 14:49 | 2016-06-01 | 14:49 | 0:00 | МТЗ АПВ | АПВУ | Ф.16-12 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №416. АО ВЛ-6 кВ Ф.16-12 действием МТЗ, АПВ успешное. ВЛ-6кВ Ф.16-12. срыв изолятора Ф-"В" на ЛР-2/1 Ф.16-12 оп№30/1, выполнен ремонт. | 24.215
68 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-05 | 21:27 | 2016-06-05 | 21:27 | 0:00 | МТЗ АПВ | АПВУ | Ф.11-20 Крапивенское нмр | ПС 35/6 кВ №611. АО ВЛ-6 кВ Ф.11-20 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, дождь, порывистый ветер. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №157 от 05.06.16г. 06.06.16г. выполнен осмотр - дефектов не выявлено.
69 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-05 | 21:27 | 2016-06-05 | 21:27 | 0:00 | МТЗ АПВ | АПВН | Ф.11-19 Крапивенское нмр | ПС 35/6 кВ №611. АО ВЛ-6 кВ Ф.11-19 действием МТЗ, АПВН. Работа АВР-6 в КУВ-6 К-35, К-32, К-15, питание с Ф.11-20. Гроза, дождь, порывистый ветер. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №157 от 05.06.16г. 06.06.16г. выполнен осмотр,обнаружено: ЛР-1/3 Ф.11-19 оп. №176/3. - разрыв гибкой пластины Ф.В. , разрушены изоляторы ф. "А" и ф. "С" оп.№114. 07.06.16г. Выполнено устранение дефектов. 07.06.16
70 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-05 | 21:37 | 2016-06-05 | 21:37 | 0:00 | МТЗ АПВ | АПВУ | Ф.10-8 Крапивенское нмр | ПС 35/6 кВ №610. АО ВЛ-6 кВ Ф.10-8 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, дождь, порывистый ветер. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №157 от 05.06.16г. Повторный осмотр 10.06.16г.
71 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-05 | 21:37 | 2016-06-05 | 21:37 | 0:00 | МТЗ АПВ | АПВН | Ф.10-13 Крапивенское нмр | ПС 35/6 кВ №610. АО ВЛ-6 кВ Ф.10-13 действием МТЗ, АПВН. Работа АВР-6 в КУВ на К-9, питание с Ф.10-12. Гроза, дождь, порывистый ветер. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №157 от 05.06.16г. 07.06.16г. проведён осмотр ВЛ - оп. №7 разрушен изолятор Ф. "В". Выполнен ремонт.
72 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-05 | 21:46 | 2016-06-05 | 23:53 | 2:07 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Кр-5 Крапивенское нмр | ПС-110/35/6 кВ "Крапивинская". АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-5 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Перевели питание на Ф.Кр-20, Ф.Кр-21, Ф.Кр-22. Гроза, дождь, порывистый ветер. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №157 от 05.06.16г. Выполнен осмотр, разрушены изоляторы оп. №133/6 фазы "В", №134/6 фазы "С". Выполнен ремонт.
73 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-08 | 17:19 | 2016-06-08 | 17:19 | 0:00 | МТЗ АПВ | АПВН РПВУ | ЦЛ-4 Катыльгинское нмр | ПС-110/35/6 кВ "Катыльгинская" АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-4 действием МТЗ 2 ступени, АПВН, РПВУ. Внутреннее повреждение В-35 ЦЛ-4С на ПС-35/6кВ №401. Выведен в ремонт, перекрытие изоляционных тяг полюсов 35кВ (заводской дефект) направлены материалы на завод изготовитель для выполнения ремонта по гарантии. (выведен в ремонт, ожидание замены).
74 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-08 | 17:09 | 2016-06-08 | 17:09 | 0:00 | ДЗТ | - | 1Т ПС-35/6 кВ №414 Катыльгинское нмр | ПС-35/6 кВ №414 АО В-35 кВ 1Т действием ДЗТ, АВР-6 успешное. Внутреннее повреждение 1Т (выполнены ВВИ - не пригоден к эксплуатации). Заменен 1Т.
75 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-10 | 23:41 | 2016-06-10 | 23:41 | 0:00 | АО АПВ | АПВУ | Ф.2-18 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №202. АО В-6 Ф.2-18, АПВ успешное, гроза. Штормовое предупреждение от 10.06.16. Произведен осмотр замечаний не выявлено.
76 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-11 | 1:05 | 2016-06-11 | 1:05 | 0:00 | АО АПВ | АПВУ | Ф.2-14 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №202. АО В-6 Ф.2-14, АПВ успешное, гроза. Штормовое предупреждение от 10.06.16. Произведен осмотр замечаний не выявлено.
77 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-13 | 8:35 | 2016-06-13 | 14:17 | 5:42 | - | - | Ф.7-19 Советское нмр | Остановка УЭЦН. Отгорел провод фаза "С" на ЛР-1/2 Ф.7-19 оп.№ 96/2 ВЛ-6кВ Ф.7-19 от ПС 35/6 кВ №107. Выполнен ремонт провода. ВЛ-6кВ Ф.7-19 включена в работу.
78 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-13 | 21:37 | 2016-06-13 | 21:37 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б5-21 Вахское нмр | БРУ-6 №5 (БКНС-19). АО ВЛ-6кВ Ф.Б5-21 действием ТО, АПВУ. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №165 от 13.06.16. Произведен осмотр выявлены сколы на изоляторах оп.№21/1, 22/1, 23/1. Выполнена замена.
79 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-13 | 18:27 | 2016-06-13 | 18:27 | 0:00 | МТЗ АПВ | АПВУ | Ф.12-8 Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №412. АО ВЛ-6кВ Ф.12-8 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №165 от 13.06.16. В пролете оп. №70-71 падение дерева из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений провода нет.
80 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-13 | 14:41 | 2016-06-13 | 17:08 | 2:27 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.58-17 Лугинецкого нмр | ПС 35/6 кВ №558. АО ВЛ-6кВ Ф.58-17 действием ТО, АПВН, РПВН. К.З. КЛ-6кВ от яч.17 КРУН-6кВ до опоры №1 ВЛ-6кВ. Выполнили переход на резервную КЛ-6кВ.
81 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-13 | 20:59 | 2016-06-13 | 21:12 | 0:13 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.16-12 Лугинецкого нмр | ПС 35/6 кВ №516. АО ВЛ-6кВ Ф.16-12 от МТЗ, АПВН, в 21:12ч РПВУ. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №165 от 13.06.16. Произведен осмотр замечаний не выявлено.
82 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-14 | 15:27 | 2016-06-14 | 15:27 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.6-13 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №206. АО ВЛ-6кВ Ф.6-13 действием ТО, АПВУ. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №165 от 13.06.16. Произведен осмотр замечаний не выявлено.
83 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-14 | 16:54 | 2016-06-14 | 16:54 | 0:00 | 2ст ДЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-3, ЦЛ-4 Вахское нмр | ПС-110/35/6 кВ "Вахская" АО ВЛ-35кВ ЦЛ-3, ЦЛ-4 ПС-110 "Вахская" действием 2ст. ДЗ, АПВУ, посадка напряжения. Гроза. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №165 от 13.06.16. Проведен осмотр замечаний не выявлено.
84 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-14 | 16:54 | 2016-06-14 | 17:53 | 0:59 | 1,2,3 ст.МТЗ | РПВУ | В-6 1Т, В-6 2Т ПС-35/6 кВ №208 Кошильское нмр | ПС-35/6кВ №208 АО В-6 1Т, В-6 2Т действием 2 ст.МТЗ при АО ВЛ-35кВ ЦЛ-3, ЦЛ-4 вовремя грозы В 17:53ч В-6 1Т, В-6 2Т включены успешно. Шторм. предупреждение, бюллетень погоды №165 от 13.06.16.
85 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-15 | 17:34 | 2016-06-15 | 21:48 | 4:14 | МТЗ АПВ | АПВУ | Ф.12-8 Катыльгинское нмр | АО ВЛ-6 Ф.12-8 действием МТЗ, АПВ не успешное. Порывистый ветер. Упало дерево пролёт оп.№№70-71 из вне охранной зоны. Дерево убрано, повреждений ВЛ - нет. Бюллетень погоды №166.
86 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-16 | 21:36 | 2016-06-16 | 1:53 | 4:17 | МТЗ | АВР | ПС 35/6 кВ №524 Лугинецкое нмр | АО В-6 2Т ПС 35/6 кВ №524 действием МТЗ, работа АВР-6 успешно, откл СВ-6 действием МТЗ. КЗ в яч. №11 2ТН-6, выведен в ремонт. Выполнена замена ТН-6.
87 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-18 | 12:36 | 2016-06-19 | 12:36 | 0:00 | МТЗ АПВ | АПВУ | Ф.7-2 Советское нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.7-2 ПС-35/6 кВ №107 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, порывистый ветер. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №169d. от 17.06.16. Производится осмотр ВЛ. Проведен осмотр, оп. №№29-30/2 наклон опор провис провода, опоры без свай. Выполнена выправка, регулировка стрел провиса, установка оттяжек.
88 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-19 | 11:14 | 2016-06-19 | 11:14 | 0:00 | АО АПВ | АПВУ | Ф.6-6 Советское нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.6-6 ПС-35/6 кВ №106 блинкер АО АПВУ. Гроза, порывистый ветер. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №169d от 17.06.16. Произведен осмотр ВЛ подгары на изоляторах ф. "А", "С" оп.№15. Заменены
89 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-22 | 13:03 | 2016-06-22 | 13:03 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.17-9 Первомайское нмр | АО ВЛ-6 Ф.17-9 ПС-35/6 кВ №417 действием ТО, АПВУ. Проведен осмотр, срыв провода с подставного изолятора ф. "А" оп №43/3, подхлест провода на ф. "В", выполнен ремонт
90 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-22 | 19:56 | 2016-06-22 | 19:56 | 0:00 | МТЗ, ТО АПВ | АПВУ | Ф.Кр-1 Ф.Кр-4 Крапивенское нмр | ПС-110/35/6 кВ "Крапивинская". АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-1 действием МТЗ, АПВУ. ВЛ-6 кВ Ф.Кр-4 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №174 от 22.06.16. ВЛ-6 кВ Ф.Кр-1 оп. №100 разрушен изолятор ф. «В», ф. «С» следы подгара. Устранено.
91 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-22 | 20:06 | 2016-06-22 | 20:06 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Кр-15 Крапивенское нмр | ПС-110/35/6 кВ "Крапивинская". АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-15 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №174 от 22.06.16. 2В-6 в КУВ-6 К-28. Повреждена КЛ-6кВ перемычки 6кВ с замыканием на землю ф . "С" в КУВ-6 . Смонтирована каб.перемычка 0,4кВ от ТП-1 до ТП-2. Выполнен ремонт КЛ-6кВ, восстановлена нормальная схема.
92 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-23 | 17:11 | 2016-06-23 | 17:11 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.10-4 Север Оленьего НМР | ПС-35/6 кВ №410 АО ВЛ-6 кВ Ф.10-4 действием АО, АПВУ, во время грозовых явлений. Бюллетень погоды №174 от 22.06.16. Произведена замена изоляторов на опорах №112/3 ф."А", "В", №69/3 Ф(В), на опоре №71/3 обрыв вязки провода ф."А"-восстановлена.
93 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-24 | 19:46 | 2016-06-24 | 19:46 | 0:00 | АО АПВ | АПВУ | Ф.3-12 Вахского НМР | ПС-35/6 кВ №203. АО ВЛ-6 кВ Ф.3-12 действием АО, АПВУ. Грозовые явления. Бюллетень погоды №175 от 23.06.16. Выполнен осмотр замечаний не выявлено.
94 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-25 | 16:30 | 2016-06-25 | 17:45 | 1:15 | МТЗ, АПВ | АПВН | Ф.Кр-2 Крапивинское НМР | ПС-110/35/6 кВ "Крапивинская" АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-2 действием МТЗ, АПВ не работало по причине неисправности катушки соленоида В-6 Ф.Кр-2, выполнена замена катушки, включен в работу. Гроза. Выполнен осмотр замечаний не выявлено.
95 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-25 | 16:30 | 2016-06-25 | 16:30 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Кр-20 Крапивинское НМР | ПС-110/35/6 кВ "Крапивинская" АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-20 действием МТЗ, АПВ. Гроза. Проведен осмотр. Оп.№90/1 подгар изолятора. Заменен.
96 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-26 | 13:39 | 2016-06-26 | 13:39 | 0:00 | МТЗ АПВ | АПВУ | Ф.Б10-19 Советское НМР | БРУ-6 кВ БКНС-10. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-19 действием МТЗ, АПВ успешное. Гроза. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №177b от 25.06.16. Пролет оп. №93-94 упавшее дерево ф."A", "В" со следами КЗ. Повреждений ВЛ нет.
97 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-26 | 16:28 | 2016-06-26 | 16:28 | 0:00 | МТЗ АПВ | АПВУ | Ф.3-17 Западно-Останинского НМР | ПС-35/6 кВ №503. АО ВЛ-6 кВ Ф.3-17 действием МТЗ, АПВ успешное. Гроза. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №177b от 25.06.16. Выполнен частичный осмотр, замечаний не обнаружено.
98 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 20:47 | 2016-06-27 | 20:47 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Гр-10 Северного нмр | ПС-110/35/6 кВ "Григорьевская". АО ВЛ-6 кВ Ф.Гр-10 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Сорван изолятор ф.В на оп.236/2, разрушена юбка изолятора ф.А на оп.239/2, устранено.
99 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 21:12 | 2016-06-27 | 21:12 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б1-3 Вахского нмр | БРУ-6кВ №1. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б1-3 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Обнаружены сколы юбок изоляторов на оп.35, оп.52, оп.57. Распушен провод 30% в пролете оп.№№15-16.Выполнен ремонт провода.
100 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 21:36 | 2016-06-27 | 22:08 | 0:32 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Б4-16 Вахского нмр | БРУ-6кВ №4. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б4-16 действием ТО, АПВН. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Обнаружено оп.№195/5 разрушен изолятор, оп. №206 срыв изолятора. Устранено.
101 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 21:10 | 2016-06-27 | 21:44 | 0:34 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.2-14 Вахского нмр | ПС-35/6кВ №202. АО ВЛ-6 кВ Ф.2-14 действием ТО, АПВН. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Проведен осмотр. Обнаружены сколы юбок изоляторов на оп.29, оп.62/1, 127/1, 134/1. Запланирован ремонт.
102 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 21:14 | 2016-06-27 | 21:14 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | ЦЛ-5, ЦЛ-8 Вахского нмр | ПС-110 "Вахская" АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-5, ЦЛ-8 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Выполнен осмотр. Разрушен изолятор в гирлянде в гирлянде (1 из 4). ЦЛ-8 оп.№№ 33, 47. ЦЛ-5 оп.№№ 20, 24, 37. Планируется замена при ТР.
103 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 16:51 | 2016-06-27 | 16:51 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.4-18 Катыльгинского нмр | ПС-35/6кВ №404. АО ВЛ-6 кВ Ф.4-18 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Проведен осмотр, поросль оп.№№54 - 63, 34/1 - 38/1. Проведена вырубка.
104 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 17:00 | 2016-06-27 | 17:23 | 0:23 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.12-10, Ф.12-8 Катыльгинского нмр | ПС-35/6кВ №412. АО ВЛ-6 кВ Ф.12-10, 12-8 действием ТО, АПВН. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Ф.12-10- выполнен осмотр ВЛ. Замечаний не выявлено. Ф.12-8 осмотрено 50%, требуется вездеход.
105 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 17:34 | 2016-06-27 | 17:34 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.10-4 Северо-Оленьего нмр | ПС-35/6кВ №410. АО ВЛ-6 кВ Ф.10-4 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Выполнена замена штыревых изоляторов на оп. №112/3 ф.(А,В), №69/3 ф.(В), на опоре №71/3 обрыв вязки провода ф.(А).
106 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 17:54 | 2016-06-27 | 19:40 | 1:46 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.10-16 Оленьего нмр | ПС-35/6кВ №410. АО ВЛ-6 кВ Ф.10-16 действием ТО, АПВН. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16.
107 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 17:29 | 2016-06-27 | 17:29 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.17-4 Первомайского нмр | ПС-35/6кВ №417. АО ВЛ-6 кВ Ф.17-4 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Проведен осмотр оп.№34, 65, 73, 75, 79 скол юбок изоляторов. Устранено.
108 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 19:27 | 2016-06-27 | 19:27 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б10-18 Советского нмр | БРУ-6кВ №10. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-18 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Пролет оп.№93-94 упавшее дерево ф."A", "В" со следами КЗ. Повреждений ВЛ нет
110 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 15:02 | 2016-06-27 | 18:38 | 3:36 | МТЗ АПВ | АПВН | Ф.Кр-9 Крапивинского нмр | ПС-110/35/6 кВ "Крапивинская". АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-9 действием МТЗ, АПВН. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Обрыв провода ф."С" оп.№78-79. Устранено.
111 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 15:15 | 2016-06-27 | 15:15 | 0:00 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.11-11 Крапивинского нмр | ПС-35/6кВ №611. АО ВЛ-6 кВ Ф.11-11 действием МТЗ, АПВН. В КУВ-6 АВР-6 успешный. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16.
112 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 19:36 | 2016-06-27 | 20:37 | 1:01 | МТЗ | АПВ нет, РПВУ | ЦР-12, 14 Чкаловского нмр | ПС-10/35кВ №127. АО ВЛ-35 кВ ЦР-12, 14 действием ТО, АПВ нет. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Выполнен осмотр замечаний не выявлено.
113 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 15:00 | 2016-06-27 | 15:00 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-140, 141 | АО ВЛ-110 кВ С-140, 141 действием НВЧЗ, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Перекрытие изоляции ВЛ-110 С-140, С-141 при грозовых перенапряжениях на оп.№ 148, произведена замена гирлянд изоляторов всех фаз.
114 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-28 | 16:10 | 2016-06-28 | 17:41 | 1:31 | МТЗ | РПВУ | Советское нмр | Посадка напряжения АО ВЛ-35 кВ Ц-14 ПС-220/110/35/6 кВ "Советско-Соснинская" действием МТЗ, АПВ выведено на время переключений на ПС-35/6кВ №105. При переводе питания ПС-35/6кВ №105 с ВЛ-35 кВ Ц-14 на ВЛ-35 кВ Ц-13 произошло разрушение колонки ф."С" ЛР-35 Ц-14
115 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-29 | 23:51 | 2016-06-30 | 25:16 | 1:25 | ГЗ | - | В-35 2Т ПС-35/6кВ №104 Советское нмр | АО В-35 2Т действием "ГЗ" на ПС-35/6кВ №104 при ремонтной схеме ПС-220 "С.Соснинская" (заявка КП МЭС). - питание ПС-104 (оба транформатора) от ВЛ-35 Ц-13. На 2Т излом маслоуказательного стекла, утечка масла из расширительного бака.
116 | ООО "ЭНТ" | 2016-06-30 | 15:48 | 2016-06-30 | 15:48 | 0:00 | 2ст ТЗНП, АПВ | АПВУ | С-96 | Остановка УЭЦН ЦДНГ- 4, 7, 8 при АО ВЛ-110кВ С-96 действием 2ст ТЗНП, АПВУ на ПС-110 "Раздольное" и ПС-110 "Малореченская". Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №181 от 29.06.16. Расплетие грозотроса в пролете опор №№ 39 - 40. Выполнен ремонт.
117 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 23:25 | 2016-07-02 | 23:25 | 0:00 | 2ст ТЗНП, АПВ | АПВУ | С-95, С-96 | Остановка УЭЦН ЦДНГ- 4, 7, 8 при АО ВЛ-110кВ ПС Раздольное АО ВЛ-110 С-95 3ст.ТЗНП, АПВУ, ИМФ-50 км. АО ВЛ-110 С-96 2ст.ТЗНП, АПВУ, ИМФ-6 км. ПС Малореченская АО ВЛ-110 С-95 1ст.ДЗ, ТО, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16. Расплетие грозотроса в пролете опор №№ 39 - 40, 04.07.16г. выполнен ремонт | 13.991
118 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 21:31 | 2016-07-02 | 22:42 | 1:11 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.8-6, Ф.8-15 | ПС 35/6 кВ №208 АО ВЛ-6 Ф.8-6, Ф.8-15 ПС 35/6 кВ №208 действием МТЗ, АПВН. В 22:13 Ф.8-6 РПВУ, Ф.8-15 РПВН, питание переведено на ВЛ-6 Ф.8-6. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16. Ф.8-6 - повреждены изоляторы на оп.№97. - устранено. Ф.8-15 повреждены изоляторы на оп.№70, оп.№81. - устранено
119 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 17:22 | 2016-07-02 | 17:22 | 0:00 | Защита шин | РПВУ | В-35 2Т | АО В-35 2Т ПС 110/35/6 кВ Двуреченская действием "защита шин", РПВУ. причина выясняется. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16г. Излишняя работа ЛЗШ при подпитке токов КЗ стороны 35 кВ ПС 110/35/6 «Западно-Моисеевская» мощностью ГТЭС-24 «Двуреченская» по причине отсутствия направленного действия защит.
120 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 17:22 | 2016-07-02 | 18:10 | 0:48 | ТО, МТЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-2, ЦЛ-7 | ПС 110/35/6 кВ Западно-Моисеевская АО ВЛ-35 ЦЛ-2 действием ТО, АПВН, РПВН; ВЛ-35 ЦЛ-7 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр, нарушение изоляции и обрыв проводов оп. №30. Выполнен ремонт. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16
121 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-03 | 19:32 | 2016-07-03 | 21:13 | 1:41 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.ЧР-15, Ф.ЧР-9, Ф.ЧР-14 | ПС 110/35/6 кВ "Черемшанская" Многократное АО ВЛ-6 кВ Ф.ЧР-15, Ф.ЧР-9, Ф.ЧР-14 действием МТЗ, АПВ успешное, "земля" на 1С-6 ПС 110/35/6 кВ "Черемшанская". "Земля" устранена. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №184 от 02.07.16г. ВЛ-6кВ Ф.ЧР-15 разрушение изолятора оп.№18, выполнена замена. Повреждение проходных изоляторов в КУВ-6 К-14 от Ф.ЧР-9 выполнена замена.
122 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 15:10 | 2016-07-06 | 15:57 | 0:47 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | 1Т | ПС 35/6 кВ №109 АО В-35 1Т, В-6 1Т действием защит, КЗ в яч.№11 БКНС-9 при запуске агр.№2. Обрыв вторичной обмотки ТТ-6кВ в яч. В-6 1Т. ТТ-6 кВ в яч.1 заменен.
123 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 10:22 | 2016-07-06 | 11:58 | 1:36 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Гр-1 | ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская" АО ВЛ-6 Ф.Гр-1 действием МТЗ, АПВУ, последуещее АПВН, РПВН во время грозы. Бюллетень погоды №187b от 05.07.16. Выполнен осмотр. ВЛ-6кВ опора 249/2 разрушен изолятор. К-1 КТПН №2 разрушен изолятор приемной траверсы. Устранено.
124 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 15:03 | 2016-07-06 | 15:03 | 0:00 | ДЗТ | АВРУ | 2Т | ПС 35/6/ кВ №414 АО 2Т действием ДЗТ работа АВР-6 успешная. Гроза Бюллетень погоды №187b от 05.07.16. Внутреннее повреждение 2Т (выполнены измерения ВВИ - не пригоден к эксплуатации), ожидание замены.
125 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-07 | 15:05 | 2016-07-07 | 15:23 | 0:18 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.26-5 | ПС 35/6 кВ №126 АО ВЛ-6кВ Ф.26-5 действием ТО, АПВН, РПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №188 от 06.07.16г. Запланирован осмотр. 28.07.16г.выполнен осмотр, пролет оп. №№54-55, 57-59, 61-62, 73-74/4 подрост леса (местами касание проводов). Вырублена поросль в охранной зоне ВЛ.
126 | ПАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС | 2016-07-08 | 6:12 | 2016-07-08 | 6:12 | 0:00 | 1, 2ст. ТЗНП, АПВ | АПВУ | ЧС-236 | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-220кВ ЧС-226. ПС-"С.Сосн." 1, 2ст. ТЗНП, АПВУ, ПС-"Чапаевка" 1,2ст. ТЗНП. АПВН (Эксплуатационная ответственность ПАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС)
127 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-08 | 18:12 | 2016-07-08 | 19:13 | 1:01 | - | - | К-134 АВ-0,4 кВ | АО АВ-0,4кВ 1600А вводной в ТП-6/0,4кВ. К-134. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №189 от 07.07.16г.
128 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-08 | 18:29 | 2016-07-08 | 19:20 | 0:51 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Ф.1, Ф.2 | Энергокомплекс ООО "СЭС" АО ВЛ-6кВ Ф.1, Ф.2 действием МТЗ, АПВ нет, РПВУ в 17:20. Успешная работа АВР-6 в КУВ-6кВ К-2, Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №189 от 07.07.16г. Выполнен осмотр ВЛ. Замечаний не выявлено.
129 | ПАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС | 2016-07-08 | 19:37 | 2016-07-08 | 19:37 | 0:00 | - | - | 1С-35 ПС-220 "Советско-Соснинская" | Самопроизвольное отключение В-35 1Т ПС-220 "С.Соснинская" при переключениях персоналом Кузбасского МЭС по утвержденной программе ввода в работу В-35 Ц-8, включен СВ-35. На ПС-35/6 №101,103,115 работа АВР-6. Срыв привода В-35 1Т.
130 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-11 | 17:43 | 2016-07-11 | 18:52 | 1:09 | НВЧЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | С-98 | ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская" АО ВЛ-110 С-98 действием НВЧЗ, АПВН, РПВУ во время грозы. ПС 110/10 кВ "Новый Васюган" работа АВР-10 успешно. Бюллетень погоды №192b от 10.07.16. В 2-х метрах от оп. №356 следы замыкания на грозотросе и проводах фаз. Повреждение проволок грозотроса (наложены бандажи 05.08.16г.), ремонт провода не требуется.
131 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-12 | 14:12 | 2016-07-12 | 14:33 | 0:21 | НВЧЗ | РПВУ (АПВ-нет) | С-98 | ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская" АО ВЛ-110 С-98 действием НВЧЗ, АПВ выведено, РПВУ во время грозы. ПС 110/10 кВ "Новый Васюган" работа АВР-10 успешно. Бюллетень погоды №193b от 11.07.16. В 2-х метрах от оп. №356 следы замыкания на грозотросе и проводах фаз. Повреждение проволок грозотроса (наложены бандажи 05.08.16г.), ремонт провода не требуется.
132 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-12 | 16:56 | 2016-07-12 | 17:27 | 0:31 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.24-13 | ПС 35/6 кВ №124 АО ВЛ-6кВ Ф.24-13 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №193b от 11.07.16г. 13.07.16г. выполнен осмотр, оп. №24 ф. "В" скол изолятора, оп. №41 наклон 10 градусов сколы и трещины в теле опоры оторван укос, оп. №73 наклон 10 градусов сколы и трещины в теле опоры. Замечания устранены.
133 | ПАО "ТРК" | 2016-07-14 | 13:26 | 2016-07-14 | 15:10 | 1:44 | МТЗ | РПВН | 1Т | АО 1Т ПС 110/35/6 кВ "Игольская" действием МТЗ, РПВН, выведен в ремонт для выяснения и устранения неисправности. (Эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК")
134 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 15:13 | 2016-07-14 | 17:10 | 1:57 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.17-4 | АО ВЛ-6 Ф.17-4 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16 Разрушение изолятора фазы «В» оп. №76, обрыв вязок фазы "С" на оп. №73, 91. Выполнен ремонт, замечания устранены.
135 | ООО «Томская нефть» | 2016-07-14 | 15:13 | 2016-07-14 | 15:50 | 0:37 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.14-4 | АО ВЛ-6 Ф.14-4 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16 отключена отпайка ВЛ-6 на Дуклинское нмр. (ООО «Томская нефть»), после замены поврежденных изоляторов, по заявке ООО "Томская нефть" вкл. 16.07.16г.
136 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 12:00 | 2016-07-14 | 12:22 | 0:22 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.9-13, Ф.9-16 | АО ВЛ-6 Ф.9-13, Ф.9-16 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16. Ф.9-13 разрушение изолятора ф."В" оп. №48, устранено 14.07.16г. Ф.9-16 разрушены изоляторы ф. "В" оп. №75, ф. "С"оп. №92. 16.07.16г. выполнена замена.
137 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 14:51 | 2016-07-14 | 14:51 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-98, 97 | ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская" АО ВЛ-110 С-98, 97 действием НВЧЗ, АПВУ во время грозы. Посадка напряжения. Бюллетень погоды №195 от 13.07.16. В 2-х метрах от оп. №356 следы замыкания на грозотросе и проводах фаз. Повреждение проволок грозотроса (наложены бандажи 05.08.16г.), ремонт провода не требуется.
138 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-16 | 2:58 | 2016-07-16 | 2:58 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.17-4 | ПС-35/6 №417. АО ВЛ-6 Ф.17-4 действием АО, АПВУ. Посадка напряжения. Дождь, порывистый ветер. Шторм.предупреждение, бюллетень погоды №198 от 16.07.16г. 18.07.16г. выполнен осмотр, обнаружено повреждение изоляторов на оп. №71/3 ф. «В», 91/3 ф. «А», 109/6 ф. «В», 110/6 ф. «А». Замена изоляторов запланирована на ноябрь 2016г.
139 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-21 | 1:33 | 2016-07-21 | 2:35 | 1:02 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.8-16 | ПС-35/6 кВ №608. АО ВЛ-6 Ф.8-16 действием ТО, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр, обнаружены следы подгара провода ф."А","С" в месте пересечения с автодорогой, в пролете оп.№57/3-58/3, ремонт ВЛ не требуется. Зацеп ВЛ транспортом ООО «Трансфер плюс».
140 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-24 | 6:04 | 2016-07-24 | 9:50 | 3:46 | 2ст. ДЗ, АПВ | АПВН, РПВН | ЦЛ-8 | ПС-110/35/6 кВ "Лугинецкая" АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 действием 2ст. ДЗ, АПВН, РПВН. ПС-35/6кВ №516 2С-6кВ - повреждение 2ТН-6 ф."В", выполнена замена ТН. 26.07.16г. произведен осмотр ВЛ-35 ЦЛ-8 - замечаний не выявлено.
141 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-26 | 7:40 | 2016-07-26 | 10:10 | 2:30 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | В-6 Ф.7-7 КУВ-6 К-54 | ПС-35/6 кВ №307; ВЛ-6 кВ Ф.7-7 АО В-6 действием МТЗ в КУВ-6 К-54, Попадание птицы в провода на выводе 6кВ КУВ-6 в сторону ТП №1
142 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-29 | 15:39 | 2016-07-29 | 19:26 | 3:47 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.15-12 | ПС-35/6кВ АО ВЛ-6кВ Ф.15-12 действием АО, АПВУ. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено упавшее дерево на провода оп.№141, обрыв провода ф."А". Выполен ремонт провода.
143 | ООО "ЭНТ" | 2016-07-29 | 22:15 | 2016-07-29 | 22:41 | 0:26 | АО, АПВ | АПВН | Ф.11-4 | ПС-35/6кВ №111 АО ВЛ-6кВ Ф.11-4 действием АО, АПВН, РПВУ посредством ТУ. 30.07.16г. выполнен осмотр, оп. №5 разрушение изолятора фазы "В", выполнена замена изолятора.
144 | ПАО "ТРК" | 2016-08-03 | 12:03 | 2016-08-03 | 12:03 | 0:00 | - | АВРУ | 1С-35 ПС-110 "Лугинецкая" | ПС-110/35/6 кВ "Лугинецкая" АО В-35 1Т, АВР-35 успешно, выход из строя катушки реле КВ-1 ОПУ панель №86 работа АВР-35 без выдержки времени (принадлежность ПАО ТРК )
145 | ООО "ЭНТ" | 2016-08-06 | 11:51 | 2016-08-06 | 12:21 | 0:30 | - | - | К-21 Катыльгинского нмр | АО Ф.12-4 ПС-35/6 кВ №414 "Ввод-1" БРУ-6 БКНС-25. Неисправность БИМ
146 | ООО "ЭНТ" | 2016-08-06 | 17:17 | 2016-08-07 | 6:20 | 10:43 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.3-7 | АО ВЛ-6 Ф.3-7 действием ТО, АПВН, РПВН. К-22 Вахского нмр внутреннее повреждение тр-ра, выполнена замена. Межфазное КЗ на ВЛ-6кВ Ф.3-7 между ф."А"-"В" в районе от ПС-35/6кВ №203 до оп. №33. На оп.№33 разобраны шлейфа. Во время грозы бюллетень погоды №218 от 05.08.16 07.08.16 выполнена замена поврежденных изоляторов ф."А","В","С" на оп. №19 Ф.3-7. 11.08.16г. выполнена сборка шлейфов, собрана нормальная схема.
147 | ООО "ЭНТ" | 2016-08-06 | 22:18 | 2016-08-06 | 22:24 | 0:06 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.3-12 | АО ВЛ-6 Ф.3-12 при включении КР Ф.3-7 - Ф.3-12. АПВН, РПВУ.
148 | ООО "ЭНТ" | 2016-08-06 | 22:00 | 2016-08-07 | 0:10 | 2:10 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | ТП К-5 Карайского нмр | АО ВЛ-6 Ф.6-7 действием МТЗ, АПВН. КЗ на шинах 0,4кВ ТП 6/0,4кВ "Временная" К-5. Перекрытие токоведущих частей животным (мышь), выполнено уплотнение кабельных вводов в РУ-0,4кВ.
149 | ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 2016-08-07 | 14:42 | 2016-08-07 | 15:36 | 0:54 | ДФЗ, АПВ | АПВН, РПВН | ПС-110 "Лугинецкая" ВЛ-35кВ ЦЛ-8, ЦЛ-9, ЦЛ-11, ЦЛ-12, ВЛ-6кВ Ф,Л-14, Ф.Л-17; ПС-110 "Останинская" ВЛ-35кВ ЦЛ-5, ЦЛ-5, ВЛ-6кВ Ф,О-7, Ф.О-11; ПС-110 "Двуреченская" ВЛ-35кВ ЦЛ-5, ЦЛ-6, ВЛ-6кВ Ф.Дв-5; ПС-110 "Западно-Моисеевская" ввод 35кВ 1Т, 2Т, ввод 6кВ 1Т, 2Т | Отключение нагрузки согласно графика временного отключения потребления (V, VI очередь). Распоряжение диспетчера ПАО "ТРК" в связи с АО ВЛ-500 кВ "Ново-Анжерская- Томская" действием ДФЗ, АПВН, РПВН для исключения максимально допустимого перетока мощности по транзиту "Красноярск-Кузбас-Томск". При осмотре выявлено оп №121 разрушено 18 изоляторов из 26 шт. в гирлянде фаза «С». Выполнена замена изоляции, ВЛ-500 кВ «Ново-Анжерская-Томская» включена в работу.
150 | ООО "ЭНТ" | 2016-08-12 | 10:03 | 2016-08-12 | 13:30 | 3:27 | МТЗ | АПВ-нет | Ф.48-1 | АО 1ПЛУ-6 Ф.48-1 действием МТЗ. Опора №119 разрушены изоляторы фаз "А" и "В" на изоляторе фаза "В" присутствует мертвая подпаленая птица. 1ПЛУ-6 Ф.48-1 сорван изолятор фазы "А" на приёмном портале в сторону ЛР-2 Ф.48-1. Опора 145/2 сорван изолятор фазы "С", провод лежит на траверсе. Выполнена замена повреждённых и сорванных изоляторов.
151 | ООО "ЭНТ" | 2016-08-12 | 16:16 | 2016-08-12 | 16:18 | 0:02 | МТЗ | АПВН, РПВУ | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН, при АО ВЛ-6 Ф.21-5 действием МТЗ, АПВН. ЦТОРТиЛПА на вездеходе УДЭС, осуществили непроизвольный контакт с проводами ЛЭП нижние фазы "А","С". Повреждений нет.
152 | ООО "ЭНТ" | 2016-08-14 | 15:14 | 2016-08-14 | 15:14 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.9-19 | АО Ф.9-19 действием ТО, АПВН, РПВН. Срыв провода с изолятора ф."В" оп.№30 (разрушение колпачка). 15.08.16г. выполнен ремонт.
153 | ООО "Гидромеханизированные работы" | 2016-08-18 | 17:38 | 2016-08-18 | 17:38 | 0:00 | МТЗ | АПВН, РПВН | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН, при АО ВЛ-6 Ф.14-14 (ООО "ГМР" Гидронамыв) действием МТЗ, АПВН. Опора №13 разрушение изоляторов фаз "А" "В" "С" в результате попадания молнии. Выполнена замена повреждённых изоляторов.
154 | ПАО "Энел Россия" | 2016-08-22 | 18:20 | 2016-08-22 | 18:20 | 0:00 | - | - | КС-220 | Посадка напряжения, сброс нагрузки. Разрушение конденсатора связи ВЛ 220 кВ "Анна- Рефтинская ГРЭС" с выбросом масла и возгоранием на Рефтинской ГРЭС, при этом действием защит отключились 2 ВЛ 500 кВ («Тюмень – Нелым», «Тюмень – Луговая»); ВЛ 220 кВ («Анна – Рефтинская ГРЭС»); 4 ВЛ 110 кВ («Тобольская – Кутарбитка», «Кротово – Татарка», «Сотник – Тавда», «Сотник – МДФ») с неуспешными АПВ.
155 | ПАО «ФСК ЕЭС» - Восточное ПМЭС | 2016-08-25 | 14:39 | 2016-08-25 | 14:39 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВН, РПВН | ВЛ-220 кВ "Сибирская-Топаз" и "Сибирская-Кварц" | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-220 кВ "Сибирская-Топаз" и "Сибирская-Кварц", действием НВЧЗ, АПВН, РПВН. (Эксплуатационная ответственность ВП МЭС)
156 | ООО "ЭНТ" | 2016-08-27 | 9:12 | 2016-08-27 | 9:26 | 0:14 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.ЗМ-3, Ф.ЗМ-5, Ф.ЗМ-7 | ПС-110/35/6кВ "Западно-Моисеевская" АО Ф.ЗМ-3, Ф.ЗМ-5, Ф.ЗМ-7 действием ТО, АПВН, РПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №239 от 26.08.16г. 28.08.16г. поризведен осмотр ВЛ-6кВ Ф.ЗМ-3, Ф.ЗМ-5, Ф.ЗМ-7, дефектов не выявлено.
157 | ООО "ЭНТ" | 2016-08-27 | 15:30 | 2016-08-27 | 16:00 | 0:30 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Ф.О-11 | ПС 110/35/6 кВ "Останинская" АО ВЛ-6 кВ Ф.О-11 действием МТЗ, АПВ выведено, в 16:00 РПВ успешное. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №239 от 26.08.16г. 28.08.16. выполнен осмотр ВЛ-6кВ Ф.О-11 дефектов не выявлено
158 | ООО "СЭС" | 2016-08-30 | 13:06 | 2016-08-30 | 13:09 | 0:03 | - | - | ГПУ | АО ГПС ООО "СЭС", аварийное отключение энергокомплекса (2 ГПУ) по низкой частоте.
159 | ООО "ЭНТ" | 2016-08-30 | 13:54 | 2016-08-30 | 13:55 | 0:01 | ЗМН | РПВУ | В-6 Ввод-1, 2 | АО В-6 Ввод №1, 2 в КУВ-6 К-3 Колотушного нмр, действием ЗМН, включен в работу. В КУВ-6 отсутствуют 1ТН-6, 2ТН-6 (демонтированы). При осмотре дефектов не выявлено, монтаж 1ТН-6, 2ТН-6 и проверка УРЗА ноябрь-декабрь 2016г. (отсутствует возможность доставки персонала МС РЗА и оборудования).
160 | ООО "ЭНТ" | 2016-08-31 | 12:22 | 2016-08-31 | 13:00 | 0:38 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.26-11 | АО ВЛ-6 Ф.26-11 действием ТО, АПВН, РПВН. Персонал ООО "СДРСУ" при производстве работ по вырубке поросли вокруг дорожных знаков в охранной зоне ВЛ-6, допустил падение дерева на провода в пролете опор №95-96. Дерево убрано, повреждений нет. Ф.26-11 включен успешно.
161 | ООО "ЭНТ" | 2016-09-02 | 7:23 | 2016-09-02 | 8:15 | 0:52 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.28-9, 28-19 | АО ВЛ-6 Ф.28-9, Ф.28-19 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №245 от 01.09.16. (Ф.28-9 на оп.№8,22,47,65 повреждены изоляторы Ф "А","В". Ф.28-19 на оп.№38,39 повреждены изоляторы Ф "А","В"). 06, 07.09.16г. выполнено устранение дефектов.
162 | ООО "ЭНТ" | 2016-09-07 | 18:13 | 2016-09-07 | 18:33 | 0:20 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.12-11 | АО ВЛ-6 Ф.12-11 на ПС-35/6кВ №112 действием ТО, АПВН, РПВУ. Гроза. Шторм .предупреждение, бюллетень погоды №250b от 06.09.16г. 08.09.16г. выполнен осмотр: оп.3 разрушение изоляторов Ф."А", "С", оп. 4 разрушение изолятора Ф."В", оп. 52 разрушение юбки изолятора Ф."А".
163 | ООО "ЭНТ" | 2016-09-25 | 4:01 | 2016-09-25 | 4:01 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.15-16 | АО УЭЦН при АО ВЛ-6 кВ Ф.15-16, АПВ успешное. Оп. №167 фаза "В" (верхний провод) отгорел провод в сторону оп. №166. Выполнен ремонт провода. Наезд на опору №167 неустановленным автотранспортом.
164 | ООО "ЭНТ" | 2016-09-26 | 10:46 | 2016-09-26 | 11:12 | 0:26 | ПРД | - | В-110 С-140, 1Т, 2Т | АО В-110 С-140, 1Т, 2Т на ПС 110/35/6 кВ Двуреченское. П78 «Автоматика пуска, приёма ВЧ команд ВЛ-110 C-140» реле вывода приема команд KL-16 нарушен контакт (пайка) цепи катушки реле, из-за чего не произошел разрыв цепи приема команд канала ПРД, ПРМ (164-172 кГц) ETL-500. ETL-500 сгенерировала сигналы команды К1, К4 предположительно из-за внешних помех в отсутствии пилотного-сигнала обмена между ETL-500 ПС 110 Двуреченская - ETL-500 ПС 110 Игольская при заземлении нижней обкладки КС-110 ф.А ВЛ-110 С-140 на ПС 110 Двуреченская.
165 | ООО "ЭНТ" | 2016-09-27 | 10:09 | 2016-09-27 | 10:09 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.ЗМ-8 | АО СУ ЭЦН по посадке U, во время АО ВЛ-6 Ф.ЗМ-8 действием ТО, АПВУ, оп. 16/2 - 17/2 обрыв 2-х нижних проводов а/транспортом ООО СК «СибТрансСтрой» , ВЛ восстановлена.
166 | ООО "ЭНТ" | 2016-10-07 | 4:15 | 2016-10-07 | 10:45 | 6:30 | - | - | К-3 скв.255 | Не исправность ЛР-6 №1/2 оп.№26/2 на К-3. Выполнена замена ЛР.
167 | ПАО "ТРК" | 2016-10-08 | 9:33 | 2016-10-08 | 9:33 | 0:00 | ДЗ, АПВ | АПВН, РПВН | С-113 | Остановка УЭЦН, посадка напряжения при АО ВЛ-110 кВ С-113 ПС 110/35/6 кВ "Лугинецкая" - ПС 110/35/6 кВ "Мыльджино" действием ДЗ, АПВ н/у, выведена в ремонт. Принадлежность ПАО "ТРК". Падение дерева на провода ВЛ в пролете оп. №218-219. | 22.3
168 | ООО "ЭНТ" | 2016-10-10 | 14:32 | 2016-10-10 | 14:32 | 0:00 | - | - | СУ ЭЦН ЦДНГ-2 | Остановка УЭЦН при выводе в ремонт 2Т ПС-220/110/35/6кВ "Советско-Соснинская" персоналом Кузбасского ПМЭС.
170 | ПАО "ТРК" | 2016-10-13 | 17:37 | 2016-10-13 | 17:37 | 0:00 | газовая защита | АВРУ | 1Т | Остановка УЭЦН при АО Т-1 на ПС-110/35/6кВ Игольская действие газовой защиты. Принадлежность ПАО "ТРК". Работа 3Г, 4Г ГТЭС-24 Игольско-Талового нмр на выделенную нагрузку (1С-35 ОРУ-35 ГТЭС Игольская). 18:20 остановка 3Г, 4Г ГТЭС-24 Игольско-Талового нмр для включения в сеть (работа АВР-6 на ПС 35/6кВ №302, 303, 304, 305, 306, 307, 308).Треснул изолятор нулевого вывода обмотки 35кВ Т-1, течь масла.
171 | ООО "ЭНТ" | 2016-10-16 | 17:11 | 2016-10-16 | 17:11 | 0:00 | МТЗ | АПВ-нет | Ф.9-11 | Остановка ЭЦН. Посадка напряжения при аварийном отключении ячейки №11 на ПС 35/6 кВ №609 действием МТЗ 2ст., вышел из строя 1ТСН-6 в РУ-6 кВ "МФНС". Повреждение изоляции из-за неверного монтажа вводов 6кВ 1ТСН-6 на заводе-изготовителе. Выполнен ремонт 1ТСН-6, перемонтаж вводов.
172 | ООО "ЭНТ" | 2016-10-17 | 17:43 | 2016-10-17 | 17:43 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.1-18 | Аварийное отключение В-6 Ф.1-18, токовая отсечка, АПВ успешно. При осмотре ВЛ-6 Ф.1-18 обнаружено в районе К-24 экскаватор Коматсу №2028УК86 ООО "Грин", выезжающий из под ВЛ-6 Ф.1-18 между опорой 57/2 и приемным порталом ТП №1/630кВА К-24 Оленьего. Второй экскаватор Хитачи №6031 УА 86 ООО "Грин", уже грузился на трал. При осмотре опоры №57/2 выявлено: на опоре по два ШС-10 на каждую фазу, на фазах В и С оборваны вязки на одном из двух изоляторов. Сообщено ООО ЧОП "РН Охрана-Томск" . Выполнен ремонт.
173 | ООО "ЭНТ" | 2016-10-17 | 19:55 | 2016-10-17 | 21:00 | 1:05 | - | - | К-34 | Аварийное отключение АВ-0,4 1Т в ТП №1/630кВА временная К-34. После осмотра ЭО РПВУ, запуск скважин в 21:03. После запуска скважин замер нагрузки: 750 А. в 21:35 повторное отключение, уставки АВ-0,4кВ выведены из работы РПВУ, запуск скважин в 21:50. Нагрузка: 750 А уставка была 960 А, что соответствует номинальной мощности трансформатора - 630кВа. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН.
174 | ООО "ЭНТ" | 2016-10-18 | 19:16 | 2016-10-18 | 19:26 | 0:10 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.13-14 | ПС-35/6кВ №113 АО ВЛ-6кВ Ф.13-14 действием МТЗ, АПВН включение через ТУ успешно. Разрушение изолятора фазы «С» на приемном портале КРУН-6 ПС-35/6кВ №113, 21.10.16г. выполнено устранение дефекта.
175 | ООО "ЭНТ" | 2016-10-18 | 19:14 | 2016-10-19 | 24:14 | 5:00 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.13-15 | ПС-35/6кВ №113 АО ВЛ-6кВ Ф.13-15.действием МТЗ, АПВН, РПВН. Подхлест проводов Ф.13-15 проводом фазы «В» Ф.13-16 (сорван изолятор фазы «В» на приемном портале КРУН-6, сорвана вязка фазы «В» на опоре №1). Неисправность реле РТ-85/1. 21.10.16г. выполнена замена реле в яч. №15 и устранение дефектов на Ф.13-16.
176 | ООО "ЭНТ" | 2016-10-24 | 10:06 | 2016-10-24 | 11:38 | 1:32 | - | - | К-10 | Остановка ЭЦН К-10 Западно-Останинского нмр. Подгорание контакта фазы "В" ЛР-2/6 Ф.3-17 (деформации опоры, тяжение провода из-за просадки грунта). Нагрузка переведена на Ф.3-2. Выполнен ремонт ЛР-6, укрепление опоры, регулировка стрелы провиса.
177 | ООО "ЭНТ" | 2016-11-01 | 12:17 | 2016-11-01 | 13:03 | 0:46 | АО | АВРН | 2С-6 | ПС-35/6кВ №109 АО В-6 2Т. Вышел из строя блок управления БУ/ТЕL, выполнена замена блока, проверка УРЗА 2Т.
178 | ООО "ЭНТ" | 2016-11-01 | 17:22 | 2016-11-01 | 17:24 | 0:02 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.9-13 | ПС-35/6кВ №109 АО ВЛ-6кВ Ф.9-13 действием МТЗ. АПВ н/у, РПВУ, выполнен частичный осмотр ВЛ, кустовых ТП, продолжение осмотра 02.11.16г. В порлете оп. №61-62 обнаружен зацеп проводов при падении дерева, ремонт проводов не требуется.
179 | ООО "ЭНТ" | 2016-11-02 | 10:15 | 2016-11-02 | 10:24 | 0:09 | ФОДЛ | РПВУ | В-110 1Т, В-110 2Т ПС-110/35/6кВ Двуреченская | АО В-110 1Т, В-110 2Т ПС-110/35/6кВ Двуреченская командами К4 ФОДЛ. Ложная работа ПАА
180 | ООО "ЭНТ" | 2016-11-06 | 11:51 | 2016-11-06 | 11:51 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.7-19 | АО ВЛ-6кВ АПВ успешно, автотранспорт ООО ТЦ МЖК субподрядчик, ООО "Бизнес-Партнер" подрядчик, заказчик ОАО "ТН ВНК", выполнялась отсыпка К-92А, проезд автомобиля "Ивеко" с поднятым кузовом под ВЛ-6кВ в пролете оп №138/1-139/1, что привело к обрыву провода фаза "С" и разрушению ШС-10 фаза А,С" опоры №№137/1,138/1,139/1, излому опрной арматуры ШС-10 опора №139/1. Выполнено восстановление.
181 | ООО "ЭНТ" | 2016-11-09 | 15:21 | 2016-11-09 | 15:21 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.14-8 | АО ВЛ-6кВ действием ТО, АПВ успешное. Пролет опор 1-2. (Перекрытие токоведущих частей, птицами). Повреждений нет.
182 | ООО "ЭНТ" | 2016-11-14 | 6:55 | 2016-11-14 | 12:52 | 5:57 | - | - | Ф.3-13 | Остановка 3-х скв. К-4 Западно-Останинского нмр, при осмотре обнаружена поломка колонки изолятора подвижного контакта Ф. "В" ЛР-2/2 Ф.3-13 оп. №67/2, выполнен ремонт ЛР-2/2.
183 | ООО "ЭНТ" | 2016-11-16 | 11:15 | 2016-11-16 | 11:15 | 0:00 | - | - | СУ ЭЦН ЦДНГ-4 | Остановка УЭЦН, посадка напряжения при неудачном запуске агр. №3 БКНС-12 (технология).
184 | ООО "ЭНТ" | 2016-11-22 | 12:13 | 2016-11-22 | 12:13 | 0:00 | - | - | СУ ЭЦН ЦДНГ-4 | Остановка УЭЦН, посадка напряжения при запуске агр. БКНС-12 (технология).
185 | ООО "ЭНТ" | 2016-11-23 | 3:48 | 2016-11-23 | 9:59 | 6:11 | - | - | Ф.30-6 | Остановка УЭЦН, по причине плохого контакта нарушение целостности подвижного контакта ЛР-6 оп. №11/5 ВЛ-6 кВ Ф. 30-6. Выполнена замена ЛР-6
186 | ПАО "ТРК" | 2016-11-26 | 10:08 | 2016-11-26 | 10:26 | 0:18 | ФОДЛ | РПВУ | В-110 1Т, В-110 2Т ПС-110/35/6кВ Двуреченская | АО СУ ЭЦН при переключениях персоналом ПАО "ТРК" на ПС 110 Лугинецкая вывод в ремонт В-110 С-109, произошло отключение ГТЭС Игольская, выделение ГТЭС Двуреченская на изолированную нагрузку командой К-4 ФОДЛ, причина формирование команды ФОДЛ не размыкание цепи ФОДЛ из-за механического повреждения ключа вывода схемы ФОДЛ выясняется персоналом ПАО "ТРК"
187 | ООО "ЭНТ" | 2016-11-30 | 17:07 | 2016-11-30 | 18:13 | 1:06 | - | - | Ф.Б5-25 | Остановка УЭЦН. Неисправность фиксатора (блокировки) привода ЛР-1 Ф.Б5-25 оп.50 во включенном положении, выполнен ремонт.
188 | ООО "ЭНТ" | 2016-11-30 | 22:38 | 2016-11-30 | 22:38 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Кр-20 | АО ВЛ-6 Ф.Кр-20 ПС 110/35/6 кВ "Крапивинская" действием МТЗ, АПВУ. Ф.Кр-5 оп. №59 (угловая) срыв по одному из двух подставных изоляторов всех фаз (ремонтная схема Ф.Кр-5 запитан от Ф.Кр-20), выполнена замена изоляции на подвесную.
189 | ООО "ДенКаРС" | 2016-12-11 | 8:03 | 2016-12-11 | 10:56 | 2:53 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Б4-10 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б4-10 действием МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно, осмотрена ВЛ-6кВ Ф.Б4-10 замечаний нет, отключен ЛР 1/2 Ф.Б4-10, РПВ успешно. Осмотрена ТП №1/630кВА "ЦБПО" обнаружено замыкание КЛ-6кВ ввод в ТП. (ГЭО на оп№53/2 Ф.Б4-10 ). ТП на балансе ООО "ДенКаРС".
190 | ООО "ЭНТ" | 2016-12-13 | 5:14 | 2016-12-13 | 5:14 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.5-18 | АО ВЛ-6кВ Ф.5-18 Игольское нмр АПВУ. При осмотре ВЛ-6 обнаружены видимые подгары проводов (зацеп неустановленной техникой) пролёт опор №9-10 съезд на К-73.
191 | ООО "ЭНТ" | 2016-12-19 | 11:24 | 2016-12-19 | 12:05 | 0:41 | - | - | СУ ЭЦН ЦДНГ-4 | Останов СУ ЭЦН во время запуска агр.3 БКНС-11, запрошены распечатки СУ ЭЦН. Сбой УПП при запуске.
192 | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-19 | 18:37 | 2016-12-19 | 20:38 | 2:01 | ТО | РПВН | В-6 яч.№5 Ввод-1 БРУ-6 №1 | АО В-6 яч.№5 Ввод-1 БРУ-6 №1 действием МТЗ. Поврежение ВЛ-6 Ф.Б1-1 в зоне ответственности АО "Башнефть". Выполнена проверка РЗА , регулировка В-6, Отключен ЛР-3/2 оп.№47/2, подано напряжение на Ф.Б1-1 успешно. Включение отпайки АО Башнефть после устранения нарушения.
193 | ООО "ЭНТ" | 2016-12-21 | 12:36 | 2016-12-21 | 15:42 | 3:06 | - | - | Ф.7-1 | Остановка УЭЦН, пролет оп. №8-9 обрыв провода фазы "А". Температура окружающей среды -51С. Выполнен ремонт провода фазы "А".
194 | ООО "ЭНТ" | 2016-12-21 | 7:12 | 2016-12-21 | 13:01 | 5:49 | - | - | 1В-6, 2В-6 КУВ-6 К-5 | АО 2В-6 в КУВ-6 К-5К. Сгорели ПР-6 ф. "С" 2ТСН-6 (прекращение работы обогревателей КУВ-6) , сбой работы блока защит при понижении температуры. Включен САВ-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ №1, 2. В 10:29 АО 1В-6 в КУВ-6 К-5К. Сгорели ПР-6 ф. "С" 1ТСН-6. Зашунтирован 2В-6 КУВ-6 К-5, подано напряжение на ТП №1, 2.
195 | АО"Томская генерация" | 2016-12-22 | 8:38 | 2016-12-22 | 8:38 | 0:00 | - | - | 1СШ-110 "Томская ГРЭС-2" | Остановка УЭЦН по посадке напряжения при АО 1СШ-110 "Томская ГРЭС-2" (принадлежность АО "Томская генерация")
196 | ООО "ЭНТ" | 2016-12-23 | 11:50 | 2016-12-23 | 11:50 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-13, Ф.3-17 | ПС-35/6кВ №503. АО ВЛ-6кВ ф.3-13, ф.3-17 действием МТЗ, АПВУ. ВЛ-6 ф.3-13 оп.№67/2 фаза "С" срыв изолятора, провод на траверсе. Повреждение устранено 24.12.16. ВЛ-6 ф.3-17 выполнен осмотр - дефектов не выявлено.
197 | ООО "ЭНТ" | 2016-12-23 | 23:39 | 2016-12-23 | 23:39 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.30-8 | ПС-35/6кВ №130. АО ВЛ-6кВ Ф.30-8 действием ТО, АПВУ. Порывистый ветер, бюллетень погоды №358 от 23.12.16г. 24.12.16г. выполнен осмотр, оп. №69/1-70/1 замыкание проводов фаз "А" и "В", требуется увеличение горизонтального габарита.
198 | ПАО "ТРК" | 2016-12-23 | 22:49 | 2016-12-23 | 23:14 | 0:25 | НВЧЗ, МФТО, ТЗНП, АПВ | АПВН, РПВУ | С-91, С-92 | ПС-110 "Катыльгинская": АО ВЛ-110 С-91 действием МФТО, АПВН; АО ВЛ-110 С-92 действием МФТО, 1ст. ТЗНП, НВЧЗ, АПВН. ПС 220 «Чапаевка»: АО ВЛ-110 С-91 действием НВЧЗ, АПВН; АО ВЛ-110 С-92 действием НВЧЗ, АПВУ. В 23:29 ПС-110 "Катыльгинская": АО ВЛ-110 С-92 действием НВЧЗ, 1ст. ТЗНП, АПВУ. ПС 220 «Чапаевка» АО ВЛ-110 С-92 действием 2ст. ТЗНП, АПВУ. В 01:18 ПС 110 «Катыльгинская» АО ВЛ-110 С-92 действием 1ст. ТЗНП, НВЧЗ, АПВУ. ПС 220 «Чапаевка» АО ВЛ-110 С-92 действием НВЧЗ, АПВУ. Выполнен осмотр ВЛ-110 С-91, С-92, выявлено расплетение грозотроса в середине пролета оп. №391-392 (эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК"), ремонт выполнен 25.12.16г.
199 | ПАО "ТРК" | 2016-12-26 | 1:23 | 2016-12-26 | 1:23 | 0:00 | ДЗШ-110 | АПВН | ПС-110/35/6кВ "Игольская" | ПС 110/35/6 кВ "Игольская" АО 2СШ-110 кВ АПВ со стороны ВЛ-110 С-109 не успешное. Разрушение колоны В-110 ЛС-4 яч. №11 фазы «В», разрушение ТТ-110 ЛС-4 фазы «В», (эксплуатационная ответственность ПАО «ТРК»)
200 | ООО "ЭНТ" | 2016-12-26 | 20:18 | 2016-12-26 | 22:02 | 1:44 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.3-7 | ПС-35/6кВ №203. АО ВЛ-6 кВ Ф.3-7 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Автотранспортом ООО "ЛесСтройРеконструкция" сломаны опоры 148, 149. Сорваны провода в пролетах опор 145-147. Отключили ЛР-6 на оп. №129 Ф.3-7 отпайка на К-26, ВЛ-6кВ Ф.3-7 вкл. в работу (подано напряжение на К-22, 24). 27.12.16. в 16:28 выполнено восстановление поврежденного участка ВЛ (подано напряжение на К-26).
201 | ООО "ЭНТ" | 2016-12-30 | 19:30 | 2016-12-30 | 19:45 | 0:15 | МТЗ | РПВУ | 2В-6 | АО 2В-6 КУВ-6 К-1 (ТП № 3, 4) от МТЗ 2ст. (АПВ нет). Поврежденного оборудования нет, 2В-6 КУВ-6 включен, скв. №1, 8, 10, 13 запущены в работу. Скв. №1Б Rиз – 0. Распечатка журнала событий СУ ЭЦН скв. №1Б не предоставлена.