## аварии
ОТЧЕТ ПО НАРУШЕНИЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПО ООО "Энергонефть Томск" за 2013год.
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 2013г.
№ п/п | Число | Месяц | Зона деятельности | Отключенное оборудование | Диспетчерское нименование отказавшей установки | Время отключения | Время восстановления питания | Время простоя без энергоснабжения | Примечание (описание нарушения, устранения нарушений | Недоотпуск эл.энергии, тыс. КВТ/час
I квартал
1 | 7 | 1 | ЦДНГ-9 | ВЛ-6 | Ф.8-20 | 7:33 | 8:36 | 1:03 | ПС 35/6 кВ №308. АО ВЛ-6 Ф.8-20 действием ТО, АПВ не успешное. РПВ не успешное. На опоре 64/1 обрыв вязок изоляторов фазы «В» и «С» (из-за обледенения и пляски проводов). Заменены вязки. | 8.56
2 | 17 | 1 | ЦДНГ-10 | ВЛ-6 | Ф.8-15 | 20:44 | 21:47 | 1:03 | ПС 35/6 кВ №608 АО ВЛ-6 Ф.8-15 действием ТО, АПВ не успешное, РПВ - успешное. В пролете оп. №41/1-42/1 обнаружен зацеп и следы к.з. нижних проводов ВЛ трубоукладчиком ООО"СтройИнвестПроект" при монтаже газопровода. Сотрудниками ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск" составлен акт.
3 | 28 | 1 | ЦДНГ-3 | ВЛ-6 | Ф.Гр-5 | 13:20 | 16:40 | 3:20 | ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская" АО В-6 Ф.Гр-5 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Обрыв проводов в пролете оп. №99/5-100/5 экскаватором ООО "Рафстел". Выполнен ремонт и перетяжка проводов ВЛ-6 кВ. Сообщено ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск".
4 | 7 | 2 | ЦДНГ-1 | ВЛ-6 | Ф.10-10 | 3:46 | 9:47 | 6:01 | ПС 35/6 кВ №110. ВЛ-6 кВ Ф.10-10 Обрыв провода в пролете оп.№33-34, в аппаратном зажиме ЛР-6кВ оп.№34. Выполнена замена зажима.
5 | 11 | 3 | ЦДНГ-2 |  | Ц-2 | 12:10 | 15:10 | 3:00 | ВЛ-35 Ц-2 ПС-220/110/35/6 "С-Соснинская". Обрыв провода фазы "С" на оп.№24 ВЛ-35 Ц-2 (при переведенной нагрузке с Ц-1 на Ц-2). Нагрузку с Ц-2 перевели на Ц-1. Выполнен ремонт провода на оп.№24.
6 | 21 | 3 | ЦДНГ-3 | ВЛ-6 | Ф.2-18 | 11:15 | 11:57 | 0:42 | ПС 35/6 кВ №202 АО ВЛ-6 Ф.2-18 АПВН. Обрыв проводов, повреждение изоляторов пролет оп.№24 - 25 строительной техникой ООО "Сервис-экология". Сообщено ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск".
II квартал
7 | 4 | 4 | ЦДНГ-4 | ВЛ-6 | Ф.26-10 | 21:54 | 28:48 | 6:54 | ПС 35/6 кВ №126. АО ВЛ-6 Ф.26-10 действием ТО, АПВ-неуспешное, РПВ-неуспешное. Сильный порывистый ветер, налипание мокрого снега на провода, провис проводов. Выполнена вырубка подроста деревьев в пролетах оп.18-31. Выполнена замена вязки на оп.56/1 ф."С", замена разрушенного изолятора на оп.57/2 ф."В". | 22.46
8 | 17 | 4 | ЦДНГ-3 | ВЛ-6 | Ф.4-4 | 12:37 | 14:11 | 1:34 | ПС 35/6 кВ №204. АО ВЛ-6 Ф.4-4 действием ТО, АПВ - неуспешное. Разрушение разрядников на оп. №1 ВЛ-6 Ф.4-4. Выполнена замена
9 | 9 | 5 | ЦДНГ-3 | ВЛ-6 | Ф.8-5 | 21:07 9.05.13 | 5:10 10.05.13 | 8:03 | ПС 35/6 кВ №208. АО ВЛ-6 Ф.8-5 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Нагрузка переврезана на Ф.8-14. Дождь, штормовой ветер (бюллетень погоды №128 от 08.05.13.). Разрушение изоляторов оп. №24, 25, 37.
10 | 10 | 5 | ЦДНГ-2 | ВЛ-6 | Ф.11-8 | 10:00 | 25:07 | 15:07 | ПС 35/6 кВ №111. АО ВЛ-6 Ф.11-8. РПВ успешное в 01:07. Снег, штормовой ветер (бюллетень погоды №129 от 09.05.13.). Пролёт оп. №17-18 неравномерный провис провода (переход через протоку пролет 80-90м в горизонтальной плоскости). Включено в план КР на 1кВ 2014г.
11 | 19 | 5 | ЦДНГ-1 | ВЛ-6 | Ф.Б10-18 | 21:06 | 22:05 | 0:59 | БРУ-6 кВ "БКНС-10". АО ВЛ-6кВ Ф.Б10-18 действием МТЗ, АПВН, РПВ успешное. Выполнен осмотр доступных участков ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ замечаний нет, продолжение осмотра 20.05.13. (затопляемая зона, проезд на лодке). Дерево на проводах оп. №60-61/2 из вне охранной зоны ВЛ, убрано ,
12 | 10 | 6 | ЦДНГ-5 | ВЛ-6 | Ф.2-17 | 14:43 | 22:35 | 7:52 | ПС35/6 кВ №502.АО ВЛ-6 Ф.2-17 блинкер ТО, АПВ-неуспешное, падение опоры №73/2 ВЛ-6кВ Ф 2-17 (отпайка на К-90). В 15:38 отключен ЛР-6 на отпайку с повреждением. Выполнены востановительные работы (ремонт опоры).
13 | 14 | 6 | ЦДНГ-1 | ВЛ-6 | Ф.1-10 | 10:59 | 15:09 | 4:10 | ПС-35/6 кВ №101 АО Ф.1-10 действием ТО, АПВН, РПВН. Выполнен осмотр в пролете оп. №54/3-55/3 обрыв проводов, зацеп ВЛ кузовом а/машины КАМАЗ при отсыпке дороги. Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Оп. №48 разобраны шлейфа, нагрузка К-179 переведена на Ф.1-5. Выполнен ремонт провода.
14 | 14 | 6 | ЦДНГ-2 | 1С-6 | 1Т ПС 35/6 №114 | 22:35 | 23:28 | 0:53 | АО 1Т ПС-35/6 кВ №114, АВРН. В-6 1Т выкачен в рем. положение, вкл. СВ-6. 15.06.13. Выявлено разрушение резинового уплотнения фланцевого соединения газового реле с баком трансформатора. Выполнена замена прокладки, долив масла, ВВИ. Включен в работу.
15 | 29 | 6 | ЦДНГ-4 | 1С-6 | 1Т ПС №123 | 4:14 | 5:11 | 0:57 | АО 1Т ПС-35/6 кВ №123 действием ГЗ (1, 2-ая ст.), вкл. СВ-6 (АВР-6 выведен - работа ГТЭС). Мех. повреждение КЛ цепей управления газового реле (проведенн ремонт КЛ).
16 | 30 | 6 | ЦДНГ-3 | ВЛ-6 | В-6 Ф.6-6 | 9:08 | 10:40 | 1:32 | АО Ф.6-6, выпавших блинкеров нет, РПВН. Нагрузка переведена на Ф.6-18 и Ф.Б4-26. В-6 выведен в ремонт, выявлено неисправность цепей управления В-6, проведен ремонт цепей управления В-6.
III квартал
17 | 2 | 7 | ЦДНГ-10 | ВЛ-6 | Ф.1-11 | 14:03 | 16:55 | 2:52 | ПС 35/6 кВ № 601. АО ВЛ-6 кВ Ф1-11 действием ТО, АПВ не успешное. Падение бетонной опоры №74 (разрушение бетона опоры в свае), Опору выправили, смонтированы оттяжки. | 56.23
18 | 18 | 7 | ЦДНГ-5 | ВЛ-6 | Ф.2-2 | 15:55 | 22:33 | 6:38 | ПС 35/6 кВ №502. АО В-6 Ф.2-2 действием МТЗ, АПВ не успешное, падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ-6кВ (попадание молнии в дерево) пролет опор №147-146. Наклонило оп. №147, поврежден В/В отсека ТП К-85.Дерево убрано, оп.№147 выправлена, выполнена регулировка стрелы провиса проводов в пролете оп.№147-146, заменен В/В отсек ТП№6 К-85, востановленны спуски от ЛР до ТП.
19 | 18 | 7 | ЦДНГ-1 | ВЛ-6 | Ф.2-17 | 17:30 | 37:20 | 19:50 | ПС 35/6 кВ №102. АО В-6 Ф.2-17 действием МТЗ, АПВ не успешное, РПВ не успешное, выполнен частичный осмотр, отключен ЛР-6 оп№65/3 ПВ не успешное, продолжение работ после улучшения метео условий. Гроза. 19.07.13. нагрузка переведена на Ф.3-7, разобраны шлейфа оп. 59. В пролете опор №48-54 разрушение изоляторов, повреждение провода, устранено.
20 | 19 | 7 | ЦДНГ-2 | ВЛ-6 | Ф.11-4 | 22:09 | 23:51 | 1:42 | ПС 35/6 кВ №111 АО ВЛ-6 Ф.11-4 АПВ неуспешное, РПВ успешное. Гроза. Выполнен осмотр (Ремонтная схема к ВЛ-6 Ф.11-4 подключены Ф.11-18, Ф.11-14, Ф.11-16).
21 | 19 | 7 | ЦДНГ-2 | ВЛ-6 | Ф.6-7 | 22:43 | 30:15 | 7:32 | ПС 35/6 кВ №106 АО ВЛ-6 Ф.6-7 АПВ неуспешное, РПВ неуспешное. Гроза. На оп.№61 разрезаны шлейфа, К-33,16а,од. скв №137 запитаны через ПЛУ-6кВ Ф 3-6, требуется выполнить осмотр ВЛ на ГАЗ-71. Ветка на проводах, выпонена вырубка поросли в охранной зоне ВЛ.
22 | 19 | 7 | ЦДНГ-2 | ВЛ-35 | ЦЛ-1, ЦЛ-3 | 22:22 | 23:16 | 0:54 | ПС 110 "Савкинская" АО ВЛ-35 ЦЛ-1, ЦЛ-3 ТО, АПВ неуспешное РПВ успешное. Гроза. Пролет оп.№8-9 расплетение грозотроса удар молнии. Устранение при промерзании грунта.
23 | 19 | 7 | ЦДНГ-1 | ВЛ-6 | Ф.6-10 | 3:01 | 6:25 | 3:24 | ПС 35/6 кВ №106 АО ВЛ-6 Ф.6-10 АПВ неуспешное, РПВ неуспешное. АО при осмотре в пролёте оп.№55-56 обнаружено дерево, повреждения ВЛ нет, дерево убрано.
24 | 19 | 7 | ЦДНГ-8 | ВЛ-6 | Ф.10-14 | 18:18 | 20:00 | 1:42 | ПС 35/6 кВ №410 АО ВЛ-6 Ф.10-14 АПВ не успешное, РПВ успешное. Гроза. Разрушены изоляторы оп.№83/1, 85/1 ф. «А», «В», изоляторы заменены
25 | 21 | 7 | ЦДНГ-5 | ВЛ-6 | Ф.2-17 | 14:48 | 16:22 | 1:34 | ПС 35/6 кВ №502. АО ВЛ-6 Ф.2-17 действием ТО, АПВ не успешное, РПВ не успешное. Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6кВ в пролете опор №5-6. Дерево убрали, высота дерева 22-25м.
26 | 21 | 7 | ЦДНГ-5 | ВЛ-6 | Ф.3-17 | 16:41 | 17:35 | 0:54 | ПС 35/6 кВ №503. АО ВЛ-6 Ф.3-17 действием ТО, АПВ не успешное, РПВ успешное. Гроза. Выполнен осмотр замечаний не выявлено.
27 | 29 | 7 | ЦДНГ-1 | ВЛ-6 | Ф.6-7 | 20:36 | 28:25 | 7:49 | ПС 35/6 кВ №106. АО ВЛ-6 Ф.6-7 действием МТЗ, АПВ не успешное, РПВ не успешное. Гроза. При осмотре в пролёте оп.№84-85 обнаружено упавшее дерево, Дерево убрано проведен ремонт провода.
28 | 29 | 7 | ЦДНГ-2 | ВЛ-6 | Ф.О-16 | 20:39 | 21:10 | 0:31 | РУ-6 "Очистные". АО ВЛ-6 Ф.О-16 действием ТО, АПВ не успешное, РПВ успешное. Гроза. Подрост оп. Сколоты юби 12/1, 38, 47, 50, провис 32/7-33/7 (крен опор). Выполнена вырубка, заменены изоляторы, проведена регулировка стрелы провиса.
29 | 30 | 7 | ЦДНГ-2 | ВЛ-6 | Ф.15-12 | 15:15 | 16:47 | 1:32 | ПС 35/6 кВ №502. АО ВЛ-6 Ф.2-18 бл."МТЗ", АПВ нет, РПВ успешное. Гроза. Произведен осмотр замечаний не выявлено.
30 | 30 | 7 | ЦДНГ-9 | ВЛ-6 | Ф.4-18 | 4:48 | 7:30 | 2:42 | ПС 35/6 кВ №304. АО ВЛ-6кВ Ф.4-18 от МТЗ, АПВН. РПВН. На оп.№1 разобраны шлейфа отпайки на К-31 (не рабочий). РПВУ. Заменены изоляторы Оп.№ 57,61.
31 | 3 | 8 | ЦДНГ-8 | ВЛ-6 | Ф.17-4 | 03.08.13 19:03:00 | 04.08.18 8:41:00 | 8:05 | АО В-6 1,2 ТП, СВ-6, В-6 3,4ТП в КУВ-6 К-61 по МТЗ. К-56 питается по временной схеме через временную ВЛ-6 от К-61. Гроза. Б В 21:21 При повторном включении В-6 3,4 ТП Произошло отключение В-6 Ф.17-4 на ПС №417. Выполнен осмотр КУВ-6 К-56, Осмотрена временная ВЛ-6, по которой питается К-56. Оп.№9 от К-61 (находится в болоте) разрушен опорный штыревой изолятор верхней фазы , обгорел шлейф. Повреждение устранено, 8:41 напряжение подано без замечаний.
32 | 4 | 8 | ЦДНГ-1 | ВЛ-6 | Ф.10-7 | 14:47 | 15:40 | 0:53 | ПС-35/6 кВ №107, АО ВЛ-6 Ф.10-7 блинкеров нет РПВ успешное, во время грозы, бюллетень погоды №215
33 | 6 | 8 | ЦДНГ-1 | ВЛ-6 | Ф.Б10-18 | 16:56 | 22:59 | 6:03 | БРУ-6 кВ БКНС-10. ВЛ-6 кВ Ф.Б10-18. Остановка ЭЦН из-за неполнофазного режима. При осмотре: в пролёте оп.№34-35 обрыв провода, выполнен ремонт провода. Гроза.
34 | 9 | 8 | ЦДНГ-1 | ВЛ-6 | Ф.10-10 | 17:51 | 23:08 | 5:17 | Плановое отключение Ф10-10 для устранения "земли" было заменено 2 изолятора на ВЛ. После подачи напряжения произошло АО ВЛ-6 Ф.10-10, ТО, АПВН. КЗ опорных изоляторов ф «А,С. В яч.№10. ПС№110, выполнена замена
35 | 26 | 9 | ЦДНГ-8 | ВЛ-6 | Ф.7-5 | 10:45 | 14:03 | 3:18 | ПС 35/6 кВ №407. АО ВЛ-6 Ф.7-5 действием ТО, АПВН. Упало дерево в пролете опор №17-18. Убрали дерево.
36 | 29 | 9 | ЦДНГ-10 | ВЛ-6 | Ф.11-20 | 12:05 | 13:29 | 1:24 | АО ВЛ-6 Ф.11-20 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Работа АВР-6 в КУВ-6 К-32, К-35. КУВ-6 К-15 выведен в ремонт. Выполнен осмотр ВЛ-6, кроме участка оп. №31-97, повреждений не выявлено. Продолжение осмотра по наличию спец. техники. (Заявка РИТС подана в 12:55). 30.09.13. закончен осмотр ВЛ-6, обнаружено разрушение изолятора Ф.В оп. №100 (расстрел охотниками). Замен изолятор.
IV квартал
1 | 11 | 10 | ЦДНГ-2 | 2Т | 2Т ПС 35/6 №115 | 14:25 | 14:25 | 0:00 | ПС№ 115 АО 2Т действием ДЗТ, АВР-6 успешное, фаза "А", "В" попадание птиц на токоведущие части. Птица убрана. | 6.14
2 | 12 | 10 | ЦДНГ-7 | ВЛ-6 | Ф.4-18 | 21:35 | 25:46 | 4:11 | ПС-35/6 кВ №404. АО ВЛ-6 Ф.4-18 действием ТО, АПВ-неуспешное. Оп.№47, обрыв вязки фаза "С", оп.№48 обрыв вязки фаза "В", провод лежит на траверсе, оп.№60 расплетение провода. После устронения повреждений ф.4-18 успешно включен. (сильный порывистый ветер). Выполнен ремонт провода, заменены вязки
3 | 20 | 10 | ЦДНГ-8 | ВЛ-6 | Ф.14-4 | 11:38 | 11:38 | 0:00 | ПС 35/6 кВ №114. АО ВЛ-6 Ф. 14-4 АПВ успешно, в пролете опор 54-55 зацеп ВЛ неустановленным автотранспортом. Повреждения провода нет.
4 | 26 | 10 | ЦДНГ-1 | ВЛ-6 | Ф.3-8 | 8:03 | 11:52 | 3:49 | АО ВЛ-6кВ. Ф.3-8 действием МТЗ, АПВН, РПВН, разрушение изоляторов ф."А,В" оп.№120/2, разрушение ОПН-6 ТП 6/0,4 К-77. Выполнена замена изоляторов, ОПН-6.
5 | 2 | 11 | ЦДНГ-5 | ВЛ-6 | Ф.58-1 | 12:00 | 12:00 | 0:00 | ПС 35/6 кВ 558 АО ВЛ-6 Ф.58-1 действием ТО, АПВ успешное, выполняется осмотр ВЛ-6кВ Ф.58-1, видимых повреждений не обнаружено.
6 | 20 | 11 | ЦДНГ-3 | ВЛ-6 | Ф.Гр-5 | 8:31 | 8:31 | 0:00 | АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-5 ПС-110/35/6 "Григорьевская" действием МТЗ 2ст., АПВУ. Выполнен осмотр, в зоне балансовой принадлежности ОАО "Южно-Охтеурское" зацеп ВЛ а/транспортом.
7 | 3 | 12 | ЦДНГ-8 | ВЛ-6 | Ф.14-4 | 15:36 | 15:36 | 0:00 | ПС 35/6 кВ №414. АО ВЛ-6кВ Ф.14-4 действием ТО, АПВ успешное. При осмотре выявлены следы к.з. на проводах фаз "А" и "С" в пролёте опор №2-3. Повреждение провода нет.
8 | 25 | 12 | ЦДНГ-7 | ВЛ-6 | Ф.1-9 | 2:05 | 3:51 | 1:46 | ПС 35/6 кВ №401. АО ВЛ-6кВ Ф.1-9 действием ТО, АПВН, В 3:51ч РПВУ. При осмотре обнаружены следы к.з.от зацепа 2 нижних проводов неустановленной гусеничной техникой в пролёте опор №45-46. Произведен ремонт провода.