## Лист2
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению во 2 кв. 2014г.
№ п.п. | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Место возникновения нарушения |  | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. КВт/час
| Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин |  |  |  | Диспетчерское наименование оборудования | Класс напряжения оборудования, кВ
II квартал | [10 empty] | 786.4
1 | 2014-04-01 | 10:05 | 2014-04-01 | 12:56 | 2:51 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.5-5 | 6(10) | ПС-35/6кВ №105. АО ВЛ-6кВ Ф.5-5 действием ТО, АПВ не успешное. (Сорван изолятор с крепления оп. №79, схлест проводов от оп. №79 до ПЛУ-6 (наклон оп№79 в сторону ПЛУ-6), произведен монтаж изолятора, ВЛ включена в работу. Порывистый ветер бюллетень погоды №90 от 31.03.14г.
2 | 2014-04-01 | 11:03 | 2014-04-01 | 13:11 | 2:08 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.1-5 | 6(10) | ПС-35/6кВ №101. АО ВЛ-6кВ Ф.1-5 действием ТО АПВ не успешное. Схема ВЛ ремонтная для проведения КР) Осмотром установлено, крен оп.43, в пролете опор 43-58/5, 67/1-78/4, 69/3-70/3 провис проводов, все указанные участки включены в КР на 2014г. Порывистый ветер бюллетень погоды №90 от 31.03.14г. Устранено при вводе отремонтированных участков после КР.
3 | 2014-04-07 | 23:47 | 2014-04-08 | 0:30 | 0:43 | МТЗ, АПВ | АПВН РПВУ | Ф.5-13 | 6(10) | ПС-35/6кВ №305 АО ВЛ-6 кВ Ф.5-13 действием МТЗ, АПВ не успешное, РПВ - успешное, порывистый ветер, налипание мокрого снега на провода в пролете оп. 29-30, №40-41, касание крон деревьев. Оперативное предупреждение от 07.04.14. 08.04.14г. Проведена вырубка подроста.
4 | 2014-04-07 | 23:01 | 2014-04-07 | 28:50 | 3:59 | ТО, АПВ | АПВН РПВН | Ф.24-13 | 6(10) | ПС-35/6кВ №524 АО ВЛ-6 кВ Ф.24-13 действием ТО, АПВ не успешное, РПВ не успешное.порывистый ветер. В пролёте оп.№11-12 падение проводов пересекающей ВЛ-10кВ ЗАО "ПМЗ" из-за падения опоры, устранено совмесно с персоналом ЗАО "ПМЗ". 08.04.14г. Удалены провода с ВЛ-6кВ.
5 | 2014-04-07 | 23:57 | 2014-04-07 | 1:03 | 1:06 | ТО, АПВ | АПВН РПВУ | Ф.ЗМ-6 | 6(10) | ПС-110/35/6кВ"Западно-Моисеевская" АО ВЛ-6 кВ Ф.Зм-6 АО, АПВ не успешное, РПВ успешное. Порывистый ветер, мокрый снег. Оперативное предупреждение от 07.04.14. Касане поросли оп.№7-9 при налипание мокрого снега на провода. Проведена вырубка подроста.
6 | 2014-04-07 | 17:24 | 2014-04-07 | 18:24 | 1:00 | МТЗ, АПВ | АПВН | Ф.3-2 | 6(10) | ПС-35/6кВ №203 АО ВЛ-6 кВ Ф.3-2 действием МТЗ, АПВ не успешное Нагрузка переведена на ВЛ-6 Ф.3-18. При осмотре обнаружен схлест провода в результате порывов ветра и налипании мокрого снега, Оперативное предупреждение от 70.04.14. 09.04.10. Выполнена перетяжка провода в пролете оп.№59-60.
7 | 2014-04-08 | 6:40 | 2014-04-08 | 14:29 | 7:49 | - | - | К-10 | 6(10) | Неполнофазный режим, излом шлейфа при ветре ЛР-6 ТП6/0,4кВ К-10. Оперативное предупреждение от 07.04.14. Выполнен ремонт.
8 | 2014-04-08 | 3:01 | 2014-04-08 | 3:51 | 0:50 | - | - | Ф.14-16 | 6(10) | Остановка скважин. ЛР№1 Ф.14-16 излом шлейфа при ветре. Ф."А". Переведена нагрузка на Ф.14-6. Выполнен ремонт шлейфа. Оперативное предупреждение от 07.04.14.
9 | 2014-04-08 | 6:54 | 2014-04-08 | 9:32 | 2:38 | ДЗТ | - | 1Т | 35 | ПС-35 №418 АО 1Т по ДЗТ. АВР-не работал. Ф.18-4 блинкера "АО", "МТЗ", "АПВ". Проведена послеаварийная проверка цепей ДЗТ, устранён плохой контакт в токовых цепях В-35 1Т. Оперативное предупреждение от 07.04.14.
10 | 2014-04-08 | 3:26 | 2014-04-08 | 4:00 | 0:34 | МТЗ, АПВ | АПВН РПВУ | Ф.Б8-17 | 6(10) | БРУ-6кВ №8 "БКНС-24" АО Ф.Б8-17 действием МТЗ, АПВ не успешно, РПВУ. Выполнен осмотр. Дерево убрано, в пролете опор №63-64/1. Крен анкерной опоры №115/3 из-за выдавливания сваи из грунта, увеличение стрелы провиса. Оперативное предупреждение от 07.04.14.
11 | 2014-04-08 | 3:34 | 2014-04-08 | 9:10 | 5:36 | МТЗ, АПВ | АПВН | Ф.3-7 | 6(10) | ПС-35/6кВ №203 АО ВЛ-6кВ Ф.3-7 действием МТЗ, АПВ-неуспешное. При осмотре обнаружено упавшее дерево в пролете оп.94-95. Порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14. 08.04.14г. Дерево убрано, проведена перетяжка. Ремонтная схема КР ВЛ-6 Ф.3-14
12 | 2014-04-08 | 7:27 | 2014-04-08 | 9:16 | 1:49 | МТЗ, АПВ | АПВН | Ф.Гр-14 | 6(10) | ПС-110/35/6 "Григорьевская" АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-14 действием МТЗ-2ст., АПВН. При осмотре обнаружены поврежденные изоляторы оп.139/5 ф.В, ф.С. 08.04.14. Выполнена замена поврежденных изоляторов на оп.139/5. Порывистый ветер, оперативное предупреждение от 07.04.14.
13 | 2014-04-08 | 17:54 | 2014-04-08 | 20:00 | 2:06 | МТЗ | - | 1В-6 КУВ-6 К-13С | 6(10) | АО 1В-6 КУВ-6 К-13С по МТЗ. Заменены поврежденные изоляторы на оп.№158/6 ВЛ-6 Ф.Гр-5 порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14
14 | 2014-04-08 | 6:59 | 2014-04-08 | 8:38 | 1:39 | МТЗ АПВ | АПВН РПВУ | Ф.1-5 | 6(10) | ПС-35/6кВ №101 АО ВЛ-6кВ Ф.1-5 действием МТЗ АПВ не успешное. РПВ успешное. Крен оп.№43, в пролете оп.№№43-58/5 провис проводов с их касанием при ветре. Оперативное предупреждение от 07.04.14. Выполнена перетяжка провода
15 | 2014-04-08 | 10:06 | 2014-04-08 | 11:16 | 1:10 | МТЗ АПВ | АПВН РПВУ | Ф.3-14 | 6(10) | ПС-35/6кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-14 действием МТЗ АПВ не успешное. РПВ успешное. порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14. выдавливание свайных оснований опор, провис проводов всех фаз оп.№50-51, №49/3-50/3. Участок оп. 50-51 включен в КР 2014г., при выполнении работ по переврезкам участков КР, выполнена перетяжка пролета 49/3-50/3.
16 | 2014-04-08 | 09:35 | 2014-04-08 | 11:17 | 1:42 | МТЗ АПВ | АПВН РПВУ | Ф.3-8 | 6(10) | ПС-35/6кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-8 действием МТЗ АПВ не успешное. РПВ успешное. порывистый ветер. Крен 20 градусов анкерно-угловой опоры №95 от выдавливания свай, провис проводов в пролете опор№№ 95-96, касание проводов при ветре. Оперативное предупреждение от 07.04.14
17 | 2014-04-08 | 6:50 | 2014-04-08 | 8:04 | 1:14 | МТЗ | АВР не успешно | 2Т | 35 | ПС-35 №102 АО 2Т по МТЗ. АВР - не работал. Выполнен проверка 2Т. Сгорел блок управления В-6 2Т (заменен), проведены В/В испытания 2С-6, замечаний нет. Собрана нормальная схема.
18 | 2014-04-08 | 07:06 | 2014-04-08 | 9:06 | 2:00 | ТО АПВ | АПВУ | Ф.Б2-2 | 6(10) | БРУ-6 БКНС-2 АО ВЛ-6кВ Ф.Б2-2действием ТО, АПВН, РПВУ. Схлест проводов двух фаз оп.35-36. Опоры Т-образные (переход под ВЛ-35. длина 40м). Провода в одной плоскости. Открытая болотисная местность. Оперативное предупреждение от 07.04.14. Выполнено увеличение габарита между проводами фаз.
19 | 2014-04-09 | 13:02 | 2014-04-09 | 13:55 | 0:53 | - | - | КУВ-6 К-188 | 6(10) | АО СВ-6 КУВ-6 К-188, Излом фиксатора тяги, разрегулировка привода СВ-6. Выполнен ремонт и регулировка СВ-6.
20 | 2014-04-10 | 11:32 | 2014-04-10 | 15:57 | 4:25 | ТО АПВ | АПВН | Ф.14-3 | 6(10) | ПС-35/6кВ №114 АО ВЛ-6кВ Ф.14-3 действием ТО, АПВ неуспешное Выполнен осмотр ВЛ-6кВ, обнаружено перекрытие изоляторов на ЛР№6 ТП Од. скв 313. Проведена замена изоляции.
21 | 2014-04-21 | 7:13 | 2014-04-21 | 8:54 | 1:41 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ. | Ф.1-5 | 6(10) | ПС-35/6кВ №101 АО ВЛ-6кВ Ф.1-5 действием ТО, АПВН, РПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Крен оп.№43, в пролете оп.№№43-58/5 провис проводов с их касанием при ветре. Провис оп.№№67/1-78/4, 69/3-70/3), оп № 76/1-68/1. Все указанные участки включены в КР 2014г. Устранено после выполнения КР.
22 | 2014-04-21 | 7:17 | 2014-04-21 | 8:30 | 1:13 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ. | Ф.6-7 | 6(10) | ПС-35/6кВ №106 АО ВЛ-6кВ Ф.6-7 действием ТО, АПВН, РПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Оторван укос оп.19/1 наклон внутрь с провисом проводов, схлест при ветре. Оп.41/1-42/1 провис проводов от его тяжения ( провод АС-120), схлест при ветре, сваи ЛБТ. Включено в план КР.
23 | 2014-04-21 | 7:49 | 2014-04-21 | 12:14 | 4:25 | ТО АПВ | АПВН, РПВН. | Ф.1-10 | 6(10) | ПС-35/6кВ №101 АО ВЛ-6кВ Ф.1-10 действием ТО, АПВН, РПВН. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Осмотр ВЛ. На оп.№59/4 оторвало укосину, большой провис проводов, схлёст. На оп.№59/4 отрезали отпайку на скв.№312 (водянка). Восстановлен укос.
24 | 2014-04-21 | 7:15 | 2014-04-21 | 9:00 | 1:45 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ. | Ф.О-31 | 6(10) | РУ-6кВ "Новые очистные" АО ВЛ-6кВ Ф.О-31 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Осмотр ВЛ павреждений не выявил.
25 | 2014-04-21 | 6:30 | 2014-04-21 | 6:45 | 0:15 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ. | Ф.Б2-2 | 6(10) | БРУ-6 БКНС-2 АО ВЛ-6кВ Ф.Б2-2 действием ТО, АПВН, РПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Оп№39/1-40/1 провис провода, оторвало оттяжку оп.40/1. Оттяжка восстановлена.
26 | 2014-04-21 | 7:30 | 2014-04-21 | 9:14 | 1:44 | ТО АПВ | АПВН, РПВН. | Ф.12-6 | 6(10) | ПС-35/6кВ №112 АО ВЛ-6кВ Ф.12-6 действием ТО, АПВН, РПВН. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Осмотр ВЛ. На оп.№30 срыв вязки провода по фазе «В» схлёст проводов. Выполнен ремонт.
27 | 2014-04-21 | 9:22 | 2014-04-21 | 10:58 | 1:36 | ТО АПВ | АПВУ | Ф.Б4-26 | 6(10) | БРУ-6 №4 БКНС-17. АО ВЛ-6кВ Ф.Б4-26 действием ТО, АПВУ (3раза). Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Наклон опоры №68/1 из-за выдавливания сваи, схлёст проводов в пролетах оп.№68/1 - 68/2, №68/1 - 69/2. Выполнена перетяжка провода.
28 | 2014-04-23 | 14:22 | 2014-04-23 | 16:55 | 2:33 | ТО АПВ | АПВН, РПВН. | Ф.2-2 | 6(10) | ПС-35/6кВ №502 АО ВЛ-6 Ф.2-2 действием ТО, АПВ - успешное. Падение дерева вне охранной зоны, срыв вязок с оп. №62 ф.«А» и ф.«В». Замечание устранено
29 | 2014-04-26 | 15:42 | 2014-04-26 | 17:30 | 1:48 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.О-16 | 6(10) | РУ-6 кВ "Очистные" АО ВЛ-6кВ АПВН, РПВН. Наклон оп.№32/7 при оттаивании грунта, разрегулировка стрелы провиса проводов в пролет оп.№32/7-33/7 схлест проводов. (Ветер, бюллетень погоды №115 от 25.04.14.). Выполнена перетяжка провода
30 | 2014-04-26 | 21:04 | 2014-04-26 | 25:04 | 4:00 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН. | Ф.Гр-1 | 6(10) | ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская" АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-1 действием МТЗ 2ступени. АПВ, РПВ неуспешное. Нагрузка переведена на Ф.Гр-10. Падение дерева на провода в пролете оп. №252/2-253/2 из вне охранной зоны ВЛ, обрыв вязок разрушение изоляторов. (Ветер, бюллетень погоды №115 от 25.04.14.). Произведен ремонт.
31 | 2014-04-28 | 8:30 | 2014-04-28 | 15:22 | 6:52 | - | - | Ф.2-2 | 6(10) | Неполнофазный режим. Разрыв цепи 6 кВ при падения дерева (растущего вне охранной зоны) на ВЛ-6 кВ Ф.2-2 в пролете опор №118-119, обрыв вязок, срыв изоляторов. Устранено.
32 | 2014-04-29 | 18:26 | 2014-04-29 | 19:32 | 1:06 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ. | Ф.Б1-10 | 6(10) | БРУ-6 №1 БКНС-14 АО ВЛ-6кВ ф.Б1-10 действием ТО, АПВН, посадка напряжения. Падение дерева на ВЛ-6кВ в пролете оп. №23-24 при расчистке площадки трактором ООО "Катобьнефть". Дерево убрали, повреждения ВЛ нет.
33 | 2014-05-05 | 1:43 | 2014-05-05 | 27:00 | 25:17 | АО, АПВ | АПВН, РПВН. | Ф.Б10-17 | 6(10) | БРУ-6 кВ "БКНС-10" АО ВЛ-6 Ф.Б10-17 блинкера АО, АПВ, РПВ неуспешное, Гроза, порывистый ветер. Наклон опоры №7 на 60˚ (зона затопления), схлест проводов, опора исключена из схемы. После устранения схлеста РПВН. Отключен ЛР-6 №2 Ф.Б10-17 отпайка на од.скв 112Р, 119Р. Выполнена замена изолятора на оп.20 ф.«С», ремонт ЛР-6 оп.54, подано напряжение на од.скв 112Р, 119Р. Отключен ЛР-6 оп.100 на отпайку ОАО "ЦентрСибнефтепровод" - до выплнения полного осмотра и устранения неисправности ВЛ-6
34 | 2014-05-04 | 2:14 | 2014-05-05 | 16:55 | 14:41 | ТО | - | Ф.15-12 | 6(10) | АО ПЛУ-6кВ ООО "Башэнергонефть" Ф.15-12 от ПС 35/6 кВ №115. На баласе ООО "Башэнергонефть". Выполнена замена изолятора, ремонт провода на оп.№160
35 | 2014-05-05 | 6:24 | 2014-05-05 | 7:24 | 1:00 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Ф.8-6 | 6(10) | Посадка напряжения при АО ВЛ-6кВ Ф.8-6 действием МТЗ ПС-35/6кВ №208, ПВ успешно после отключения ЛР-6кВ на отпайку буровой ЗАО "ССК" К-7К. Схлёст проводов в зоне ответственности ЗАО "ССК", Устранено персоналом ЗАО "ССК".
36 | 2014-05-05 | 10:45 | 2014-05-05 | 22:35 | 11:50 | ТО АПВ | АПВН, РПВН. | Ф.4-12 | 6(10) | ПС-35/6кВ №104 АО ВЛ-6 Ф.4-12 ТО, АПВН. При осмотре обнаружено оп.№14 крен более 45 градусов, излом траверсы оп.№ 25 (зона затопления, ледоход), разобраны шлейфа в сторону оп № 24. На оп.№ 33 выполнена врезка временной КЛ-6кВ к оп.№ 31/1 Ф.Б4-18, произведена фазировка. Включено в план ремонта после снижения уровня паводковых вод.
37 | 2014-05-05 | 7:42 | 2014-05-05 | 8:18 | 0:36 | МТЗ, АВР | АВРН | 2С-6 ПС-102 | 6(10) | ПС 35/6 кВ №102 АО В-6 2Т действием "МТЗ", АВР-6 не успешно. Не отключился от защит В-6 Ф.2-17 выполнен ремонт. Гроза, порывистый ветер. В-6(выпал фиксатор, разрегулировался привод). 8:18 включены Ф.2-12, Ф.2-13. ВЛ-6 Ф.2-17 выполнена замена 2-х поврежденных изоляторов, ремонт провода на оп.№70. Проведен ремонт и регулировка привода В-6.
38 | 2014-05-05 | 3:01 | 2014-05-06 | 27:00 | 23:59 | - | - | Ф.Б10-17 | 6(10) | Оп.№ 54 отключен ЛР-6 №2 Ф.Б10-17 отпайка на од.скв 112Р,119Р. Повреждение на отпайке ВЛ. Зона затопления, высокий вал, нет дороги. Осмотр на 6.05.14г. Подана заявка на осмотр ВЛ и устранение неисправности в зоне ответственности ОАО "ЦентрСибнефтепровод".
39 | 2014-05-07 | 13:49 | 2014-05-07 | 20:10 | 6:21 | ТО | - | Ф.15-12 | 6(10) | АО ПЛУ-6кВ ООО "Башэнергонефть" Ф.15-12 от ПС 35/6 кВ №115. ПЛУ-6кВ включен, на баласе ООО "Башэнергонефть"
40 | 2014-05-08 | 4:11 | 2014-05-08 | 6:49 | 2:38 | ТО АПВ | АПВН, РПВН. | Ф.24-13 | 6(10) | ПС-35/6кВ №524 АО ВЛ-6 Ф.24-13 действием ТО, АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено упавшее дерево на ВЛ в пролете оп.№54-55 (растущеее вне охранной зоны). Дерево убрали повреждения проводов нет.
41 | 2014-05-16 | 9:47 | 2014-05-16 | 10:40 | 0:53 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ. | Ф.3-7 | 6(10) | ПС 35/6 кВ №103. АО ВЛ-6 Ф.3-7 действием МТЗ, АПВН. РПВУ. Зацеп провода ВЛ-6кВ в пролёте оп.№13-14 трубоукладчиком ООО"Стройинвестпроект" Повреждение провода 50%, выполнен ремонт провода. Сообщено ЧОП "РН Охрана Томск".
42 | 2014-05-25 | 7:26 | 2014-05-25 | 10:14 | 2:48 | МТЗ | АПВ нет | 1ПЛУ-6 Ф.48-1 | 6(10) | ПС 35/6 кВ №548. АО В-6 в 1ПЛУ-6 Ф.48-1 действием МТЗ. Обрыв провода ВЛ-6 Ф.48-1 фаза "В" в пролете оп. № 107-108 при проезде трубоукладчика с поднятой стрелой, принадлежащий ЗАО "АМК-Вигас". Сообщено ЧОП "РН Охрана Томск". Выполнен ремонт ВЛ-6.
43 | 2014-05-25 | 11:47 | 2014-05-25 | 13:50 | 2:03 | - | - | К-207 Советского нмр | 6(10) | АО СУ ЭЦН. ЛР-6 ТП К-207 разрушение колонки фаза «С». (пит. от ПС 35/6 кВ №107 Ф.7-8). Выполнен ремонт ЛР-6 ТП К-207
44 | 2014-06-04 | 16:10 | 2014-06-04 | 18:08 | 1:58 | ТО | АПВ нет | Ф.Б1-9 | 6(10) | БРУ-6 кВ №1. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б1-9 действием ТО, схлест проводов, разрушение и срыв изолятора фазы "В" оп. №90. при наезде на оп. №91/4 неустановленным транспортом, сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Выполнен ремонт.
45 | 2014-06-06 | 9:54 | 2014-06-06 | 10:21 | 0:27 | МТЗ | АПВН, РПВУ. | Ф.3-6 | 6(10) | ПС 35/6 кВ №203. АО ВЛ-6 кВ действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр. В пролете оп. №68-69 зацеп провода (повреждение) фазы "С" экскаватором ООО СПК «Стройкомплектсервис». Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Выполнен ремонт ВЛ-6.
46 | 2014-06-11 | 3:15 | 2014-06-11 | 12:53 | 9:38 | - | - | ТП №1 К-56 Советское нмр | 6(10) | Выход из строя КТПН6/0,4кВ №1 . Выполнена работа по переводу нагрузок на ТП№2
47 | 2014-06-12 | 3:15 | 2014-06-12 | 4:15 | 1:00 | - | АПВН, РПВУ | Ф.7-19 | 6(10) | ПС 35/6 кВ №107. АО ВЛ-6 кВ Ф.7-19 АПВН, РПВУ. Откл. под нагрузкой ЛР-6 кВ ТП №2 К-206 неустановленными лицами. Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск".
48 | 2014-06-16 | 19:19 | 2014-06-16 | 21:07 | 1:48 | ТО АПВ | АПВН, РПВН. | Ф.12-10 | 6(10) | ПС-35/6кВ №412 АО ВЛ-6кВ Ф.12-10 действием ТО, АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено упавшее дерево на ВЛ в пролете оп.№27/2-28/2 (растущеее вне охранной зоны). Дерево убрали, повреждения проводов нет
49 | 2014-06-17 | 14:06 | 2014-06-17 | 14:54 | 0:48 | ТО АПВ | АПВН, РПВН. | Ф.Б1-1 | 6(10) | БРУ-6 №1 БКНС-14 АО ВЛ-6кВ Ф.Б1-1 действием ТО, АПВН, РПВН. После отключения ЛР-6кВ на оп.№47/2 отпайка ООО "Башэнергонефть", ВЛ-6 ФБ1-1 успешно включена. (Падение дерева на ВЛ в зоне ответственности ООО "Башэнергонефть")
50 | 2014-06-21 | 3:01 | 2014-06-21 | 10:20 | 7:19 | - | - | В-6 Ввод-1, 2 КУВ-6кВ К-247 | 6(10) | АО В-6кВ Ввод-1, 2 КУВ-6кВ К-247, АО АВ ШУ "Ввода-1, 2". Несоответствие схемы заводской, внесены изменения в схему опер. тока в соответствии с заводской.
51 | 2014-06-24 | 16:00 | 2014-06-24 | 19:37 | 3:37 | ТО | АПВ нет | КЛ-10 Р-14 | 6(10) | АО В-10кВ яч.14 на ПС-220/10 "Раскино" действием ТО. АПВ не введено. КЗ кабельной муфты КЛ-10кВ в яч.9 ПС-10/35 №127. Выполнена переразделка КЛ-10.
52 | 2014-06-28 | 22:35 | 2014-06-29 | 17:58 | 19:23 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Ф.29-19 | 6(10) | ПС 35/6 кВ №129 АО ВЛ-6 кВ Ф.29-19 действием МТЗ, АПВ нет, РПВН. вполнено разделение ВЛ-6кВ на оп.№66 (осмотр ВЛ-6кВ от по.№68 до ТП Од.скв.303р не возможен, нет дороги для автотранспорта, пешком ("много свежих следов медведя, темное время суток"). 29.06.14г. выполнен осмотр ВЛ на спец. технике, Ф.29-19 пролет оп № 80-81 убрали упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ, оп.№ 81 заменен изолятор.