## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 2 кв. 2015г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2015-04-04 | 10:48 | 2015-04-04 | 10:48 | 0:00 | АВРУ | - | КУВ-6 кВ "К-8" Черемшанского нмр | АО В-6 в КУВ-6 К-8, сгорели предохранители 6кВ 1ТН-6. 7.04.15г. выполнена проверка 1ТН-6 и замена. | 23.4
2 | ООО "ЭНТ" | 2015-04-05 | 14:19 | 2015-04-05 | 16:23 | 2:04 | - | - | КТПН-6/0,4 кВ "К-21" Катыльгинское нмр | Нарушение крепления пинцета ПН-6 ф."С" в КТПН-6/0.4 кВ. Выполнен ремонт.
3 | ООО "ЭНТ" | 2015-04-06 | 17:21 | 2015-04-06 | 17:40 | 0:19 | - | - | БРУ-6 кВ "БКНС-2" Нижневартовского нмр | Отключение 1С-6 БРУ-6 кВ "БКНС-2" аварийной кнопкой машинистом БКНС-2. Неисправность контроллера КИПиА.
4 | ООО "ЭНТ" | 2015-04-16 | 22:35 | 2015-04-16 | 22:35 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.2-2 Игольского нмр | ПС-35/6 кВ №302 АО В-6 Ф.2-2, действием ТО, АПВ - успешное. Оп. №65, наклон ж/б опоры разругулировка стрелы провиса, оп. №49 подгар юбок изоляторов ф. "В", "А". Выполнена установка оттяжек, перетяжка, замена изоляторов
5 | ООО "ЭНТ" | 2015-04-17 | 21:05 | 2015-04-17 | 22:32 | 1:27 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.О-5 Останинского нмр | ПС-110/35/6 кВ "Останинская" АО В-6 Ф.О-5 действием ТО, АПВН, РПВ не выполняли. Наезд на опору №15 автотранспортом ООО "Геосервис". Выполнен ремонт основания опоры и ВЛ.
6 | ООО "ЭНТ" | 2015-04-24 | 9:07 | 2015-04-24 | 9:07 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.4-17 Игольского нмр | ПС-35/6 кВ №304 АО В-6 Ф.4-17 действием ТО, АПВ успешное. Выполнен осмотр, оп.№57 скол изолятора ф. "А", оп. №81/2 скол изолятора ф. "В". 07.05.15г. выполнено устранение дефектов.
7 | ООО "ЭНТ" | 2015-04-25 | 18:21 | 2015-04-25 | 18:21 | 0:00 | 2ст. МТЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-9 | АО ВЛ-35 ЦЛ-9 на ПС-110/35/6 кВ "Первомайская" действием ТО, АПВ успешное. Оп. №7 ф. "А", №33 ф. "В" обнаружены расколовшиеся изоляторы. Устранение при ТР по графикув июне 2015г.
8 | ООО "ЭНТ" | 2015-04-27 | 12:25 | 2015-04-27 | 12:25 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-97 | АО ВЛ-110 С-97 на ПС-110/35/6 кВ "Двуреченская", действием НВЧЗ, АПВУ. ПС "Двуреченская" ИМФ: АВ АВ L=-15,6км. Мокрый снег. 16.05.15г. произведен осмотр в пролете опор № 1-68, повреждений не обнаружено.
9 | ООО "ЭНТ" | 2015-04-30 | 15:20 | 2015-04-30 | 16:03 | 0:43 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Ф.7-4 от КУВ-6 до ТП "К-66" Таловое нмр | АО В-6 1ТП в КУВ-6 "К-66" действием МТЗ, РПВУ (АПВ-нет) Схлест проводов от КУВ-6 до приемного портала ТП №1. Просадка грунта крен опоры. Дефект устранен 09.05.15.
10 | ООО "ЭНТ" | 2015-04-30 | 10:02 | 2015-04-30 | 10:02 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.1-12 Советского нмр | ПС-35/6 кВ №101 АО В-6 Ф.1-12 действием ТО, АПВУ. Оп.№44 сорвало изолятор (двойное крепление) в результате чего в пролете оп. №44-45/5 увеличился провис провода ф. "В" и произошел подхлест проводов. Дефект устранен 08.05.15.
11 | ООО "ЭНТ" | 2015-04-30 | 11:35 | 2015-04-30 | 11:35 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.1-5 Советского нмр | ПС-35/6 кВ №101 АО В-6 Ф.1-5 действием ТО, АПВУ. От оп. №71/5 до портала КТПН-6/0,4 кВ "скв.198 од." схлест проводов, уменьшенное рассояния между проводами в месте поворота ЛЭП. Дефект устранен 14.05.15., выполнена установка дополнительной траверсы.
12 | ООО "ЭНТ" | 2015-05-02 | 12:18 | 2015-05-02 | 14:23 | 2:05 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Гр-1 | ПС-110/35/6 кВ "Григорьевская" АО В-6 Ф.Гр-1 действием 2ст. МТЗ, АПВ неуспешное. Разрушение изоляторов типа ШС-10 оп. №145/1 ф. "B" и "C". Выполнена замена. | 93.6
13 | ООО "Южно-Охтеурское" | 2015-05-06 | 6:06 | 2015-05-06 | 8:52 | 2:46 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Гр-14 | ПС-110/35/6 кВ "Григорьевская" АО В-6 Ф.Гр-14 действием МТЗ, АПВ - неуспешное, РПВ - неуспешно. Падение опоры ВЛ-6 Ф.Гр-14 в зоне ответственности ООО "Южно-Охтеурское". Отключен ЛР-6 оп.111/5, до устранения нарушения.
14 | ООО "ЭНТ" | 2015-05-10 | 17:48 | 2015-05-10 | 18:50 | 1:02 |  | - | ПС-35/6 кВ №102 Советского нмр | ПС-35/6 кВ №102 АО В-6 1Т, АВР-6 не успешно, собрана норм. схема. АО В-6 1Т действием «ЗМН» 1С-6. Отказ работы АВР-6 по ричине неисправности реле KL3 (реле готовности АВР-6 кВ). 12.05.15. выполнена замена реле KL3 и проверка АВР-6.
15 | ООО "ЭНТ" | 2015-05-14 | 14:43 | 2015-05-14 | 15:36 | 0:53 | МТЗ | - | КУВ-6 кВ "К-188" Советское нмр | АО В-6 1ТП в КУВ-6 "К-188", действием МТЗ. ТП-630 №2 разрушен ПР-6 кВ ф. «С». Предохранитель заменен.
16 | ООО "ЭНТ" | 2015-05-19 | 22:12 | 2015-05-19 | 23:27 | 1:15 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Б1-1 Вахского нмр | БРУ-6 кВ "БКНС-1" АО В-6 Ф.Б1-1 действием МТЗ, АПВ - неуспешное. После отключения ЛР-6 оп.47/2 отпайки на ООО "Башэнергонефть" - РПВ - успешное. Повреждение ВЛ-6 Ф.Б1-1 в зоне ответственности ООО "Башэнергонефть"
17 | ООО "ЭНТ" | 2015-05-19 | 10:44 | 2015-05-19 | 12:38 | 1:54 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.2-18 Лугинецкого нмр | ПС-35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-18 действием МТЗ, АПВ - неуспешное, РПВ - неуспешное. Разрушение изолятора ф. "А" на опоре №13, дефект устранен.
18 | ООО "ЭНТ" | 2015-05-21 | 14:21 | 2015-05-21 | 18:02 | 3:41 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.10-10 Советского нмр | ПС-35/6кВ №110 АО В-6 Ф.10-10 дейсвием МТЗ, АПВ - неуспешное, РПВ - неуспешное. Разрушение изолятора ф. "С" на опоре №65, дефект устранен.
19 | ООО "ЭНТ" | 2015-05-21 | 14:21 | 2015-05-21 | 18:44 | 4:23 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Б10-17 Советского нмр | БРУ-6 кВ "БКНС-10" АО В-6 Ф.Б10-17 дейсвием МТЗ, АПВ - неуспешное, РПВ - неуспешное. Разрушение изолятора ф. "А" оп. №16, дефект устранен.
20 | ООО "ЭНТ" | 2015-05-22 | 13:15 | 2015-05-22 | 13:15 | 0:00 | Газовая защита | - | ПС-35/6 кВ №306 Игольского нмр | ПС-35/6 кВ №306 АО 2Т действием газовой защиты. Работа АВР-6. Произведен осмотр 2Т, обнаружено закупоривание дыхательного отверстия воздухоосушителя разбухшей резиновой прокладкой. Дефект устранен, 24.05.15. введен в работу.
21 | ООО "ЭНТ" | 2015-05-28 | 12:31 | 2015-05-28 | 12:31 | 0:00 | 2ст. МТЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-8, ЦЛ-9 | АО ВЛ-35 ЦЛ-8, ЦЛ-9 на ПС-110/35/6 кВ "Катыльгинская" действием МТЗ 2 ст., АПВ успешное. В пролете оп. №1-2 на проводах и грозотросе обнаружены следы попадания молнии, ремонт ВЛ не требуется, оп. №1 работа ОПН-35.
22 | ООО "ЭНТ" | 2015-05-29 | 0:26 | 2015-05-29 | 0:26 | 0:00 | АПВ | АПВУ | Ф.3-8 Советского нмр | ПС-35/6кВ №103 АО В-6 Ф.3-8, АПВ успешное. Нет дороги (проезд на лодке). 01.06.15. выполнен осмотр пролете оп.№86-87, следы КЗ на проводах, провод не поврежден.
23 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-02 | 19:50 | 2015-06-02 | 19:50 | 0:00 | 2ст. МТЗ, АПВ | АПВУ | Ц-1 | АО ВЛ-35 Ц-1 на ПС-220/110/35/6 кВ "Советско-Соснинская" действием 2ст. МТЗ, АПВ успешное. 04.06.15. закончен осмотр, оп.№65-66 следы прогара проводов фаз «А», « В», «С» (провод не поврежден), оп.№32/1-33/1 ф. «А» расплетение провода (устранение дефекта - июль 2015г.). | 280.8
24 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-04 | 11:20 | 2015-06-04 | 11:23 | 0:03 | - | - | ПС-35/6 кВ №603 Западно-Моисеевского нмр | ПС-35/6 кВ №603 АО В-6 2Т, самопроизвольное отключение выключателя (срыв с защелки). Выполнен ремонт.
25 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-06 | 1:11 | 2015-06-06 | 10:53 | 9:42 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.24-2 Западно-Полуденного нмр | ПС-35/6 кВ №124 АО В-6 Ф.24-2 дейсвием ТО, АПВ-успешное. К-19 в КТПН-6/0,4 кВ №1 630 кВА выброс масла через проходные изоляторы 6 кВ, сгорели в/в вставки ф "В", "С". Выполнена замена КТПН.
26 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-06 | 20:45 | 2015-06-06 | 21:36 | 0:51 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.О-31 Советского нмр | РУ-6кВ "Очистные сооружения" АО В-6 Ф.О-31 действием ТО, АПВН, ПРВН. Пролёт оп.№50/1-51/1 упало дерево, поврежденный участок ВЛ исключили из схемы. 09.06.15. выпонен ремонт провода и ТР по графику, собрана норм. схема.
27 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-08 | 14:27 | 2015-06-08 | 18:12 | 3:45 | ТО | АПВН, РПВН | Ф.15-12 Стрежевского нмр | ПС-35/6 кВ №115 АО В-6 Ф.15-12 действием ТО, АПВ неуспешное, РПВ неуспешное. Отключены ЛР-6 оп.№170/2 ,172/3 отпайки "Башнефть". Сообщено дисп."Башнефть". Повреждение ЛЭП в зоне ответственности ООО "Башэнергонефть"
28 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-09 | 9:24 | 2015-06-09 | 13:08 | 3:44 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.6-13 Вахского нмр. | ПС-35/6 кВ №206 АО В-6 Ф.6-13 действием ТО, АПВН, РПВН. Падение дерева на провода в пролёте оп.22-23, дерево убрано. Зона затопления, проезд на лодке.
29 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-11 | 8:35 | 2015-06-11 | 9:20 | 0:45 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.58-18 Лугинецкого нмр | ПС-35/6 кВ №558 АО В-6 Ф.58-18 действием ТО, АПВН, РПВ не выполняли при расчистке охранной зоны ВЛ от поросли ИП "Есин" по согласованным ОТМ, произошло падение дерева на провода.в пролёте опор № 29-30. Дерево убрали.
30 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-14 | 1:55 | 2015-06-14 | 4:44 | 2:49 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Б5-25 Вахского нмр | БРУ-6 кВ №5 АО В-6 ф.Б5-25 действием ТО, АПВ н/у, РПВ н/у, в пролете опор №32-№33 зацеп проводов не установленным автотранспортом, схлест проводов всех фаз, сорван изолятор с траверсы, выполнен ремонт ВЛ.
31 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-16 | 15:14 | 2015-06-16 | 15:15 | 0:01 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.11-7 Южно-Крапивинского нмр | ПС-35/6 кВ №611 АО В-6 Ф.11-7 действием ТО, АПВН, РПВУ. На ЛР-2/1 опора №31/1 обнаружены следы КЗ на шлейфах Ф."А" и Ф."В, под опорой обгорелая птица. Ремонт ВЛ не требуется.
32 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-17 | 20:42 | 2015-06-17 | 20:42 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | ЦЛ-5Дв, ЦЛ-6Дв | АО ВЛ-35 ЦЛ-5Дв, ЦЛ-6Дв на ПС-110/35/6 "Двуреченская" действием ТО, АПВ успешное. Выполнен осмотр, оп. №1 следы КЗ на молниеприемнике и проводах. Ремонт ВЛ не требуется.
33 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-17 | 22:36 | 2015-06-17 | 22:36 | 0:00 | 1ст. МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ц-8 | АО ВЛ-35 Ц-8 ПС-220/110/35/6 кВ "Советско-Соснинская" действием 1ст. МТЗ, АПВН, РПВН. 19.06.15. выполнен осмотр, проведена вырубка в пролете оп. №39-40, 55-57 (следы зымыкания проводов фаз «А» и «В», провод не поврежден). 20.06.15. введена в работу.
34 | ООО "Башэнергонефть" | 2015-06-17 | 22:33 | 2015-06-18 | 26:50 | 4:17 | ТО | - | Ф.15-12 Стрежевского нмр | ПЛУ-6 "Башнефть" АО В-6 (Ф.15-12 ПС-35/6 кВ №115) действием ТО. Отключены ЛР-6 оп.№170/2 ,172/3 отпайки "Башнефть", РПВУ. Повреждение ВЛ в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Башэнергонефть". 19.06.15г. выполнена врезка смонтированного участка ВЛ в обход ПЛУ-6 "Башнефть".
35 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-18 | 1:07 | 2015-06-18 | 1:07 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | ЦЛ-1, ЦЛ-2 | АО ВЛ-35 ЦЛ-1, ЦЛ-2 на ПС-110/35/6 кВ "Вахскакя" действием ТО, АПВ успешное. 22.06.15г. проведен осмотр, оп. №43, 37/1 разрушены изоляторы (1 из 4-х в гирлянде). Устранение дефекта при выполнении ТР по графику.
36 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-18 | 20:58 | 2015-06-18 | 20:58 | 0:00 | 2ст. МТЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-8, 9 | АО ВЛ-35 ЦЛ-8, ЦЛ-9 на ПС-110/35/6 кВ "Катыльгинская" действием МТЗ 2 ст., АПВ успешное. Выполняется осмотр ВЛ-35 кВ.
37 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-18 | 21:20 | 2015-06-18 | 21:20 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-97, С-98 | АО ВЛ-110 С-97, С-98 на ПС-110/35/6 кВ "Двуреченская" действием НВЧЗ, АПВУ. Выполнен осмотр в пролете опор №368-369 обнаружено расплетение 1 проволоки грозотроса. Устранение дефекта - июль 2015г.
38 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-19 | 17:21 | 2015-06-19 | 17:21 | 0:00 | АПВ | АПВУ | ЦЛ-10 | АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-10 на ПС-110/35/6 кВ "Первомайская", АПВУ (выпавших бдинкеров нет, работа защит уточняется в ОАО "ТРК"). Выполняется осмотр ВЛ-35 кВ.
39 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-19 | 19:50 | 2015-06-19 | 2:09 | 6:19 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-13 Западно-Останинского нмр | ПС-35/6 кВ №503 АО В-6 Ф.3-13 действием ТО, АПВУ. Порыв провода фазы "С" в пролете оп. 39-41, транспортом ООО «Технологический сервис», ВЛ восстановлена.
40 | ООО "ЭНТ" | 2015-06-22 | 19:57 | 2015-06-22 | 20:48 | 0:51 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.23-13 Западно-Полуденного нмр | ПС 35/6 кВ №123 АО ВЛ-6 Ф.23-13 действием ТО, АПВН, РПВН. Разрушение колонки ЛР-6 №1/1 оп.12/1 6кВ фаза "А" при переключениях. Выполнен ремонт, включен в работу.
[10 empty] | ИТОГО | 397.8