## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 2 кв. 2020 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-01 | 9:05 | 2020-04-01 | 9:14 | 0:09 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ, (ТУ не работало) | Ф.26-5 Малореченское нмр | ПС 35/6 кВ №126 АО ВЛ-6 кВ Ф.26-5 АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ в пролёте опор №№29/2-30/2 зацеп неустановленной техникой подгар фаз "А, В". Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 8.99
2 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-02 | 17:11 | 2020-04-02 | 20:52 | 3:41 | АО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.3-1 Игольское нмр | ПС 35/6 кВ №301 АО ВЛ-6 кВ Ф.3-1 ТО, АПВН, РПВН. Порывы ветра до 15 м/с. Бюллютень погоды №92 от 01.04.2020. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ падение опор с №27/1, 28/1. Разобраны шлейфа на опоре №22/1. Подготовлен пакет документов для внесения в КР РЭК на 2020.
3 | ООО «Томскбурнефтегаз» | 2020-04-04 | 15:21 | 2020-04-04 | 15:21 | 0:00 | МТЗ 2ступень, АПВ | АПВУ | Ф.8-6 Кошильское нмр | ПС 35/6 кВ №208 АО ВЛ-6 кВ Ф.8-6 действием МТЗ 2 ступень, АПВУ. Выполнен осмотр в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергонефть Томск" дефектов не выявлено. В ЯКНО-6 ООО «Томскбурнефтегаз» (питание подключено от ВЛ-6 кВ Ф.8-6 согласно договора от 16.01.2020) обнаружены следы гари и копоти на ЛР-6 и ЗН ЛР-6 в сторону ВЛ. Представители ООО «Томскбурнефтегаз» сообщили, что ошибочно включили ЗН ВЛ ЛР-6 Ф.8-6.
4 | ООО "Башнефть-Добыча" | 2020-04-04 | 18:03 | 2020-04-04 | 18:03 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.5-17 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №205 АО ВЛ-6 кВ Ф.5-17, работа РЗА ТО, АПВУ. Выполнен осмотр в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергонефть Томск" причин не выявлено. Направлена т/ф на ООО"Башнефть-Добыча" для осмотра ВЛ-6 кВ (потребительская отпайка ) от оп.№15 ВЛ-6 кВ Ф.5-17.
5 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-08 | 5:23 | 2020-04-08 | 5:23 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.2-2 Игольско-Талового нмр | ПС 35/6 кВ №302 АО ВЛ-6 кВ Ф.2-2, действием АО, АПВУ. Бюллетень погоды №98b от 07.04.2020 (порывы ветра до 28 м/с). Выполнен осмотр: опор №85/1 сорван изолятор фазы "С", на проводах следы замыкания при схлёсте (выполнена замена изолятора, ремонт проводов не требуется).
6 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-08 | 5:40 | 2020-04-08 | 5:40 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.17-10 Первомайского нмр | ПС 35/6 кВ №417 АО В-6 Ф.17-10, действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр. Повреждение проходных изоляторов ввода в КРУН. Выполнена замена изоляторов.
7 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-08 | 6:04 | 2020-04-08 | 6:04 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.12-8 Катыльгинского нмр | ПС 35/6 кВ №412 АО В-6 Ф.12-8, действием ТО, АПВУ. Падение дерева из вне охранной зоны ЛЭП опоры № №56-57/3, №№69-70, №№71-72 повреждений нет.
8 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-08 | 9:00 | 2020-04-08 | 9:00 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.14-8 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №114 АО В-6 Ф.14-8 действием ТО, АПВУ. Пролет опор №№27-29 схлест проводов из-за наклона опоры. 09.04.2020 выполнен ремонт ВЛ.
9 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-08 | 11:41 | 2020-04-08 | 11:41 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.14-9 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №114 АО В-6 Ф.14-9 действием ТО, АПВУ. При осмотре обнаружено: опора №25 обрыв провода фаза «С» в сторону отпайки на К-3,4; пролет опор №№24-25 фаза «В», пролет опор №№26/2 – портал КТПН 6/0,4 кВ К-3 провис проводов. 09.04.2020 выполнен ремонт ВЛ.
10 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-08 | 14:11 | 2020-04-08 | 14:14 | 0:03 | ТО, АПВН | АПВН, РПВУ (по ТУ) | Ф.24-9 Западно-Полуденного нмр | ПС 35/6 кВ №124 АО В-6 Ф.24-9, действием ТО, АПВН, по ТУ РПВУ. Выполнен осмотр ВЛ, обнаружено К-38 спуск проводов на ТП провис, подгар провода. 09.04.2020 выполнен ремонт.
11 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-08 | 14:54 | 2020-04-08 | 14:54 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.1-10 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №101 АО В-6 Ф.1-10 действием ТО, АПВУ. 13.04.20 выполнен осмотр: пролет опор №№34-35 схлест проводов фазы "А", "С" (подгар проводов); опора №48 фаза "В" труп птицы; опора №58 фаза "В" скол изолятора 50%. 22.04.2020 выполнен ремонт.
12 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-08 | 15:25 | 2020-04-08 | 15:25 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.4-6 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №104 АО В-6 Ф.4-6 действием ТО, АПВУ. 10.04.2020 выполнен осмотр: опор №17/1, опор №20/1 повреждение изоляторов фаза "В", опора №3 фаза «С» срыв одной вязки из двух. 05.06.2020 выполнен ремонт.
13 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-08 | 11:37 | 2020-04-08 | 11:37 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.6-12 Вахского нмр | ПС 35/6 кВ №206 АО В-6 Ф.6-12 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр участка опор №№1-63, обнаружены следы замыкания провода фазы "С" в пролете опор №№61-62 (касание дерева). 12.04.2020 осмотрены пролеты опор №№57/3-62/3, 73/3-83/3 - дефектов не выявлено. 21.05.2020 выполнена перетяжка провода.
14 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-08 | 11:43 | 2020-04-08 | 14:50 | 3:07 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН, (ТУ не успешно) | Ф.7-3 Первомайского нмр | ПС 35/6 кВ №407 АО В-6 Ф.7-3, действием МТЗ, АПВН, по ТУ не успешно РПВН. Падение дерева в пролете опор №№67-68 из вне охранной зоны ЛЭП. Дерево убрано, ремонт провода не требуется.
15 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-08 | 10:58 | 2020-04-08 | 10:58 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Кр-4 Крапивинского нмр | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-4, действием ТО, АПВН, РПВН. Посадка напряжения. Падение дерева в пролете опор №16/1-ТП пуска скребка (повреждение изоляторов на опора №16/1). Дерево убрали, ремонт ВЛ выполнен.
16 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-08 | 13:48 | 2020-04-08 | 13:48 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | ВЛ 110 кВ Двуреченская – Катыльгинская с отпайкой на ПС Новый Васюган II цепь (С-97) | ПС 110 кВ Двуреченская АО ВЛ-110 кВ С-97 действием защит НВЧЗ, АПВУ. Расчетные показания 62+1 км от ПС 110 кВ Двуреченская (район отпайки на ПС 110 кВ Новый Васюган). 28.04.2020. Выполнен осмотр: опоры №184/1 следы замыкания с повреждения провода шлейфа на ВЧЗ-110 фазы "А" (30.04.2020 дефект устранен).
17 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-08 | 16:10 | 2020-04-08 | 16:10 | 0:00 | ДЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-5 Малореченского нмр | АО ВЛ-35 кВ действием защит ДЗ, АПВУ на ПС 110 кВ Малореченская. 10.04.2020 выполнен осмотр: пролета опор №№2-3 высокая поросль. Выполнена вырубка поросли.
18 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-08 | 16:41 | 2020-04-08 | 16:41 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.9-4 Первомайского нмр | ПС 35/6 кВ №409. АО Ф.9-4, ТО, АПВУ по метео условиям. 11.04.2020 выполнен осмотр: пролет опор №23-24 упавшее дерево из вне охранной зоны ЛЭП. Провода и арматура не повреждены.
19 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-08 | 17:15 | 2020-04-08 | 20:30 | 3:15 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.58-18 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №558 Ф.58-18, АО, МТЗ, АПВН, РПВН. Заменен изолятор фазы "В" на опоре №94/5, выполнен ремонт провода по фазам "А", "В" в пролетах опор №№93/5-94/5.В 18:47 подано напряжение на К-4, 38, 39, 44, 58 (отключен ЛР-1/5 Ф.58-18 отпайка на К-37), дерево убрано, в 20:30 подано напряжение на К-37.
20 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-09 | 4:32 | 2020-04-09 | 4:41 | 0:09 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ (по ТУ) | Ф.24-10 Западно-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №124. АО Ф.24-10, ТО, АПВН, РПВУ (по ТУ). 10.04.2020 выполнен осмотр: пролет опор №№104-105 падение сухого дерева из вне охранной зоны, требуется перетяжка провода (выполнена 11.04.2020).
21 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-13 | 17:13 | 2020-04-13 | 18:10 | 0:57 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.3-2 Игольское нмр | ПС 35/6 кВ №303 АО В-6 Ф.3-2 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр 14.04.2020: на оголовнике ТП-6/0,4 кВ К-28 следы КЗ (перекрытие телом птицы), повреждены проходные изоляторы (выполнен ремонт).
22 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-15 | 14:23 | 2020-04-15 | 14:23 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | К-2 скв.363, К-15 скв.361, К-16 скв.380 Ломовое нмр | Остановка ЭЦН при АО В-6 Ф.Б8-3 в БРУ-6 кВ БКНС-24 (потребитель ТП "Вахта-40") действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр: в пролете опор №№10-11 сухое дерево (из вне охранной зоны), виден подгар проводов фаз «В» и «С» ремонт не требуется.
23 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-18 | 14:20 | 2020-04-18 | 15:50 | 1:30 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.2-2 Игольско-Талового нмр | ПС 35/6 кВ №302 АО В-6 Ф.2-2 действием ТО, АПВН, РПВН. Слом опоры №9 у основания (разрушение бетона), нагрузка переведена на Ф.1-37. 20.04.2020 выполнен ремонт опоры, собрана нормальная схема.
24 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-22 | 10:45 | 2020-04-22 | 10:45 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.1-5 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №101, АО В-6 Ф.1-5 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ. Обнаружено в пролете опор №№55/4-56/4 упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ, ремонт провода не требуется.
25 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-23 | 17:55 | 2020-04-23 | 18:34 | 0:39 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.7-15 Северное нмр. | ПС 35/6 кВ №207, АО В-6 Ф.7-15 действием ТО, АПВН, РПВН. Пролет опор №1-2 падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ. Дерево убрано, провод не поврежден. Собрана нормальная схема.
26 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-23 | 12:35 | 2020-04-23 | 17:19 | 4:44 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.3-13 Игольское нмр. | ПС 35/6 кВ №303, АО В-6 Ф.3-13 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Слом опор №№60, 61, 62 у основания. Порывы ветра до 18м/с. Аварийный участок выведен в ремонт. Нагрузка переведена на Ф.3-2.
27 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-25 | 15:33 | 2020-04-25 | 18:04 | 2:31 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Гр-1 Северное нмр | ПС 110 кВ Григорьевская АО В-6 Ф.Гр-1 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Порывы ветра до 18м/с. Штормовое предупреждение №115 от 24.04.20го. В пролете опор №№212/1-213/1 падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ. Аварийный участок выведен в ремонт пролет опор №№163/1 - №273/2. Переведена нагрузка на Ф.Гр-10. Устранение дефектов выполнено 26.04.2020.
28 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-25 | 15:57 | 2020-04-25 | 20:28 | 4:31 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ (по ТУ) | Ф.Б4-16 Вахское нмр | БРУ-6 кВ БКНС №17 АО В-6 Ф.Б4-16 действием МТЗ, АПВН, по ТУ РПВН. Порывы ветра до 18м/с. Штормовое предупреждение №115 от 24.04.2020. Аварийный участок выведен в ремонт опоры №№1-73/1. 26.04.2020 выполнен осмотр аварийного участка, выявлено 8 дефектных изоляторов. 27.04.2020 выполнен ремонт.
29 | АО «Транснефть - Центральная Сибирь» | 2020-04-27 | 7:41 | 2020-04-27 | 7:41 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б10-19 Советское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-10 АО В-6 Ф.Б10-19 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергонефть Томск" причина отключения не выявлена. Направлено требование для осмотра ВЛ-6 кВ Ф.Б10-19 находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности АО «Транснефть - Центральная Сибирь».
30 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-28 | 7:18 | 2020-04-28 | 7:26 | 0:08 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.26-11 Малореченскон нмр | ПС 35/6 кВ №126 АО В-6 Ф.26-11 АПВН, РПВУ. Выполнен частичный осмотр, дефектов не выявлено.
31 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-29 | 23:51 | 2020-04-29 | 23:51 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.5-10 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №405 АО В-6 Ф.5-10 действием ТО, АПВУ. Гроза. Бюллетень погоды №120 от 29.04.2020. Схема ремонтная: вкл. КР-1 Ф.П-15÷Ф.5-10 (нагрузка К-25, К-26 Первомайского нмр переведена с Ф.П-15 на Ф.5-10). Выполнен осмотр: опор №74/3 ВЛ-6 кВ Ф.П-15 электродуговое повреждение изоляторов фаз "А", "В" (выполнена замена).
32 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-30 | 0:26 | 2020-04-30 | 3:40 | 3:14 | АО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.26-11 Малореченскон нмр | ПС 35/6 кВ №126 АО В-6 Ф.26-11 АПВН, РПВН. Гроза. Бюллетень погоды №120 от 29.04.2020.При осмотре обнаружено разрушение изоляторов фаз «В» и «С» на ЛР-2 опора № 27. Выполнен ремонт ВЛ.
33 | ООО "ЭНТ" | 2020-04-30 | 17:51 | 2020-04-30 | 20:39 | 2:48 | ТО | РПВН | Ф.1 Карасёвское, Северо-Карасёвское нмр | ДЭС ООО "СЭС" АО В-6 Ф.1 действием ТО, РПВН. Нагрузка ВЛ-6 кВ Ф.1 переведена на ВЛ-6 кВ Ф.2. Нарушение изоляции на участке от ЛР-1/3 Ф.1 опора №44/3 до 2В-6 в КУВ-6 кВ К-1 Северо-Карасёвского нмр. Поиск и устранение дефекта после открытия автозимника (нет транспортного сообщения).
34 | ООО "ЭНТ" | 2020-05-10 | 2:08 | 2020-05-10 | 2:08 | 0:00 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Ф.1-5 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №501 АО В-6 Ф.1-17 действием ТО, АПВ (выведено по режиму), РПВН. Посадка напряжения. КЗ КЛ-6 кВ Ф.1-5 в кабельной муфте. Ф.1-5 выведен в ремонт, нагрузка переведена на Ф.1-25. | 2.15
35 | ООО "ЭНТ" | 2020-05-13 | 5:28 | 2020-05-13 | 5:28 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Б5-25 Вахского нмр | БРУ-6 кВ №5 БКНС-19 АО В-6 Ф.Б5-25 МТЗ, АПВУ. Гроза. Штормовое предупреждение №133 от 12.05.2020. При осмотре выявлены следы воздействия молнии на изоляторах опора №35 фаза "А", опора №43 фаза "В" (замена при ТР).
36 | ООО "ЭНТ" | 2020-05-15 | 21:26 | 2020-05-15 | 21:26 | 0:00 | ТЗНП 1ст, АПВ | АПВУ | ВЛ-110 кВ Катыльгинская - Черемшанская (С-92Ч) | ПС 110 кВ Катальгинская АО ВЛ-110 кВ Катыльгинская Черемшанская (С-92Ч) действием ТЗНП 1 ст., АПВУ. Дождь, гроза. Штормовое предупреждение №136 от 15.05.2020. 07.06.2020. выполнен осмотр в пролете опор №№168-225 (соотв. ИМФ фаза "А" L - 62,5 кМ) повреждений не обнаружено. Полный осмотр в зимнее время года.
37 | ООО "ЭНТ" | 2020-05-15 | 21:36 | 2020-05-16 | 25:27 | 3:51 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Б8-21 Ломовое нмр | БРУ-6 кВ БКНС-24 АО В-6 Ф.Б8-21 действием ТО, АПВН, РПВН. Гроза. Штормовое предупреждение №136 от 15.05.2020. Нагрузка Ф.Б8-21 переведена на Ф.Б8-16. 16.05.2020 выявлено: пролет опор №№18-19 на проводах упавшее из вне охранной зоны ЛЭП дерево, сорваны вязки с изоляторов фазы "С" на опорах №18, 19, 20, 21, 22 (выполнен ремонт).
38 | ООО "ЭНТ" | 2020-05-19 | 15:39 | 2020-05-15 | 15:39 | 0:00 | 1ст. ДЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-7 ПС 110 кВ Первомайская | ПС 110 кВ Первомайская АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-7 действием 1ст. ДЗ АПВУ. Гроза. Штормовое предупреждение №139 от 18.05.2020. 20.06.2020. выполнен осмотр пролетов опор №№1-12, 16-17, 23-35, 45-50, 50-69 – повреждений не выявлено. Ожидание спецтехники для осмотра труднодоступных участков.
39 | ООО "ЭНТ" | 2020-05-22 | 16:59 | 2020-05-22 | 16:59 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.2-2 Лугинецкое нмр. | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-2 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр, в пролёте опор №№93/2-94/2 обнаружена подсыпка свежего песка на полотно автодороги под ЛЭП (техника неустановлена, ремонт проводов не требуется). Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск".
40 | ООО "ЭНТ" | 2020-05-26 | 4:04 | 2020-05-26 | 4:04 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-8 ПС 110 кВ Катыльгинская | ПС 110 кВ Катыльгинская АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Бюллетень погоды №146b от 25.05.2020. 28.05.2020 выполнен осмотр пролетов опор №№1-20, №№25/1-33/18 (дефектов не выявлено). Ожидание спецтехники для осмотра труднодоступных участков.
41 | ООО "ЭНТ" | 2020-05-26 | 4:20 | 2020-05-26 | 4:41 | 0:21 | НВЧЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | ВЛ 110 кВ Двуреченская – Катыльгинская с отпайкой на ПС Новый Васюган II цепь (С-98) | ПС 110 кВ Двуреченская АО ВЛ-110 кВ С-98 действием защит НВЧЗ, АПВН, РПВУ. Посадка напряжения, остановка СУ ЭЦН. Расчетные показания 76 км от ПС 110 Двуреченская (опор №№227-232). Гроза. Бюллетень погоды №146b от 25.05.2020. 04.06.2020 выполнен осмотр пролетов опор №№176-194, 184-194/1 (дефектов не выявлено). Полный осмотр в зимнее время года.
42 | ООО "ЭНТ" | 2020-05-31 | 12:35 | 2020-05-31 | 12:35 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.1-10 Советского нмр | АО В-6 Ф.1-10 действием ТО, АПВУ, посадка напряжения АО СУ ЭЦН. Схема на ПС 35/6 кВ №101 ремонтная (нагрузка на ВЛ-35 кВ Ц-7). Штормовое предупреждение №151 от 30.05.2020 (порывы ветра до 19 м/с). 01.06.2020 выполнен осмотр: опор №№27/1-28/1 под проводами ВЛ упавшее из вне охранной зоны дерево (ремонт проводов не требуется).
43 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-04 | 13:56 | 2020-06-04 | 18:39 | 4:43 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.3-7 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №203 АО В-6 Ф.3-7, АПВН, РПВН. (К-109, 26, 24 нет резервного питания). Штормовое предупреждение №155 от 03.06.2020. (порывы ветра до 15 м/с). При осмотре обнаружено падение дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№40-41, с повреждением провода и изоляции, дерево убрано, выполнен ремонт. | 3.91
44 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-08 | 5:27 | 2020-06-08 | 5:27 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-7 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №203 АО В-6 Ф.3-7 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №159 от 07.06.2020. При осмотре выявлено: повреждены изоляторы фаз "В", "С" опоры №166/3. Выполнен ремонт 09.06.2020.
45 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-08 | 15:44 | 2020-06-08 | 15:44 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.2-2 Лугинецкое нмр. | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-2 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №159 от 07.06.2020. Выполнен осмотр: пролет опор №№120/3-121/3 падение дерева из вне охранной зоны (дерево под проводами, ремонт не требуется).
46 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-08 | 19:30 | 2020-06-08 | 19:30 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.10-13 Крапивинское нмр. | ПС 35/6 кВ №610 АО В-6 Ф.10-13 действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №159 от 07.06.2020. Запланирован осмотр после осмотра Ф.11-20.
47 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-08 | 19:36 | 2020-06-08 | 19:36 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Кр-22 Крапивинское нмр. | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-22 действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №159 от 07.06.2020. Запланирован осмотр после осмотра Ф.11-20.
48 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-10 | 18:42 | 2020-06-10 | 18:42 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.11-20 Крапивинское нмр. | ПС 35/6 кВ №611 АО В-6 Ф.11-20 действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №161 от 09.06.2020. Запланирован осмотр 02.07.2020.
49 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-11 | 15:46 | 2020-06-11 | 16:04 | 0:18 | 1 ст. МТЗ, 2 ст. ДЗ, АПВ. | АПВН, РПВУ | ЦЛ-5 ПС 110 кВ Останинская | ПС 110 кВ Останинская АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 1 ст. МТЗ, 2 ст. ДЗ, АПВН, РПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №162 от 10.06.20г. Осмотр проведен, без замечаний.
50 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-12 | 7:51 | 2020-06-12 | 7:51 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.О-29 Советское нмр. | РУ-6 кВ "Очистные сооружения" АО В-6 Ф.О-29 действием ТО, АПВУ. Повторное АО в 19:12. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №163 от 11.06.2020. При осмотре выявлено: повреждены изоляторы фаз "А" "В" "С" опора №99. Планируется ремонт 03.07.2020.
51 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-12 | 19:21 | 2020-06-12 | 19:21 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ц-11 ПС 220 кВ Советско-Соснинская | ПС 220 кВ С-Соснинская АО В-35 Ц-11 действием МТЗ АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №164 от 12.06.2020. Запланирован осмотр в июле.
52 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-12 | 18:34 | 2020-06-12 | 18:34 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.В-1 Вахское нмр. | ПС 110 кВ Вахская АО В-6 Ф.В-1 действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №163 от 11.06.20г. Подгар ШС-10 опора №24/1, скол ШС-70 опора №26. Включено в ГПО на июль.
53 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-12 | 18:50 | 2020-06-12 | 18:50 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Б4-17 Вахское нмр. | БРУ-6 кВ БКНС-17 АО В-6 Ф.Б4-17 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №163 от 11.06.2020. Запланирован осмотр
54 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-12 | 21:17 | 2020-06-12 | 21:17 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.10-13 Крапивинская нмр. | ПС 35/6 кВ №610 АО В-6 Ф.10-13 действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №164 от 12.06.2020. Запланирован осмотр
55 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-17 | 18:10 | 2020-06-17 | 18:49 | 0:39 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.30-14 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №130 АО В-6 Ф.30-14 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Посадка напряжения. АО СУ ЭЦН по низкому напряжению. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №168 от 16.06.2020.18.06.2020 Выполнен осмотр опора №77/1 фаза "А" подгар изолятора, выполнена замена.
56 | ООО «Томскбурнефтегаз» | 2020-06-18 | 14:27 | 2020-06-18 | 14:41 | 0:14 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.28-9 Чкаловское нмр | ПС 35/6 кВ №128 АО В-6 Ф.28-9 действием ОТ, АПВН, РПВУ. Схлест проводов фаз "А, С" в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Томскбурнефтегаз».
57 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-21 | 13:14 | 2020-06-21 | 14:58 | 1:44 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.48-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №548 АО В-6 Ф.48-1 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Штормовое предупреждение №172 от 20.06.2020. (порывы ветра до 17 м/с). При осмотре обнаружено падение дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№108-109, с повреждением провода и изоляции. Дерево убрано, выполнен ремонт.
58 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-28 | 11:54 | 2020-06-28 | 11:54 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.11- 20 Крапивинское нмр. | ПС 35/6 кВ №611 АО В-6 Ф.11-20 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №179 b от 27.06.2020. Запланирован осмотр 02.07.2020.
59 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-28 | 18:17 | 2020-06-28 | 18:51 | 0:34 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.48-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №548 АО В-6 Ф.48-1 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №179 b от 27.06.2020. При осмотре обнаружено падение дерева из вне охранной зоны в пролете оп. №112-113. Дерево убрано, ремонт не требуется.
60 | ООО "ЭНТ" | 2020-06-29 | 15:57 | 2020-06-29 | 15:57 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.6-1 Карайское нмр | ПС 35/6 кВ №306 АО В-6 Ф.6-1 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Бюллютень погоды №178 от 28.06.2020. При осмотре обнаружено падение дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№54/1-55/1 с повреждением провода и изоляции. Дерево убрано, выполнен ремонт.