## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 2 кв. 2021 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2021-04-19 | 4:39 | 2021-04-19 | 4:39 | 0:00 | - | - | 2БСК-6 | ПС 35/6 кВ №308, выход из строя двух банок конденсаторов 2БСК-6 с перегоранием двух предохранителей 1ПР-6 2БСК. АО СУ ЭЦН по низкому напряжению. Неисправные конденсаторы исключены из схемы. | 0.03
2 | ООО "ЭНТ" | 2021-04-27 | 2:38 | 2021-04-27 | 3:05 | 0:27 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Ф.28-9 | ПС 35/6 кВ №128, АО В-6 Ф.28-9 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Осадки в виде дождя, усиление ветра местами с порывами до 17 м/с. Бюллетень погоды №116 от 26.04.2021. Выполнен осмотр - выявлен провес провода фазы "В" в пролете опор №№77/6-78/6. Устранение дефекта выполнено 29.04.2021.
3 | ООО "ЭНТ" | 2021-04-28 | 12:57 | 2021-04-28 | 12:57 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ЦЛ-1 | ПС 110 кВ Савкинская, АО В-35 ЦЛ-1 МТЗ, АПВУ. ПС 35/6 кВ №112 при вводе в работу 1Т произошло разрушение опорных изоляторов в ячейке №2. 29.04.2021 выполнена замена изоляторов.
4 | ООО "ЭНТ" | 2021-05-05 | 0:55 | 2021-05-05 | 3:41 | 2:46 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Ф.28-9 | ПС 35/6 кВ №128, АО В-6 Ф.28-9 ячейка №9, действием МТЗ, АПВН, РПВН, выполнен осмотр ВЛ-6 кВ, обнаружено разрушение изолятора опора №44 фаза "А", опора №43 оплавление изолятора фазы «С», обрыв провода, провод на земле в сторону опор №№42, 44. Отключен ЛР-1 Ф.28-9 опора №39 (отпайка на К-9) РПВУ Ф.28-9. Выполнен ремонт. | 5.67
5 | ООО "ЭНТ" | 2021-05-13 | 21:22 | 2021-05-13 | 21:22 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.3-8 | ПС 35/6 кВ №103, АО В-6 Ф.3-8 ячейка №8, действием ТО, АПВУ. Дождь, порывы ветра (бюллетень погоды №133b от 13.05.2021). 17.05.2021 выполнен осмотр: в пролете опор №4-5 подрост леса в охранной зоне ВЛ касается проводов при ветре, следы замыкания на проводах. 18.05.2021 выполнена вырубка подроста леса, угрожающего приближением к проводам (ремонт проводов не требуется).
6 | ООО "ЭНТ" | 2021-05-15 | 21:25 | 2021-05-15 | 21:25 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ЦЛ-2 ЗМ | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская, АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-2 ЗМ действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №135, гроза, дождь, порывы ветра до 19 м/с. 16.05.2021 выполнен осмотр дефектов не выявлено, повторный осмотр 18.05.2021.
7 | ООО "ЭНТ" | 2021-05-17 | 19:57 | 2021-05-18 | 0:33 | 4:36 | - | АПВН, РПВН | Ф.1-37 (Ф.2-2) | РУ-6 кВ №1, АО В-6 Ф.1-37 АПВН, РПВН (по ТУ). Схема ремонтная включен КР-1 Ф.2-2÷Ф.1-37, отключен ЛР-1 Ф.2-2. Выявлено: слом и падение шести опор №86, 87, 88, 100, 103, 104 Ф.2-2. Разобраны шлейфа на опоре №83, отключен КР-1 Ф.2-2÷Ф.1-37, включен ЛР-1 Ф.2-2, подано напряжение на К-1, К-50 от ВЛ-6 кВ Ф.2-2 Бюллетень погоды №137, гроза, дождь, порывы ветра до 19 м/с.
8 | ООО "ЭНТ" | 2021-05-19 | 12:00 | 2021-05-19 | 14:26 | 2:26 | МТЗ | АПВН, РПВН | Ф.6-2 | ПС 35/6 кВ №306, АО В-6 Ф.6-2 действием МТЗ, АПВН, РПВН (по ТУ). При осмотре ВЛ-6 кВ Ф.6-2 обнаружен: слом укоса опора №3, опора накренена. На К-1 подано напряжение от ВЛ-6 кВ Ф.6-21. Выполнен ремонт укоса опора №3, собрана нормальная схема.
9 | ООО "ЭНТ" | 2021-05-23 | 16:29 | 2021-05-23 | 16:29 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.3-14 | ПС 35/6 кВ №103, АО В-6 Ф.3-14 действием МТЗ АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №142, гроза, дождь, порывы ветра 16-21 м/с. Пролет опор №№14-15, 45-46 следы КЗ; пролет опор №№13-15, 22-24 провис проводов; расплетение провода, от опоры №45 до портала ТП; пролет опор №№44-46, 51-52, 90/4-91/4, 59/3-60/3 поросль (касание) деревьев. 01.06.2021. Выполнен ремонт.
10 | ООО "ЭНТ" | 2021-05-23 | 19:36 | 2021-05-24 | 0:34 | 4:58 | ТО | АПВН РПВН | Ф.2-17 | ПС 35/6 кВ №502, АО В-6 Ф.2-17 действием ТО АПВН, РПВН. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №142, гроза, дождь, порывы ветра 16-21 м/с. Схлест проводов фазы "В" и "С" на спуске между опорой №36 и ЛР-6 к ТП №2 К-14. Выполнена перетяжка.
11 | ООО "ЭНТ" | 2021-05-25 | 5:33 | 2021-05-25 | 5:33 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.ЗМ-8 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская, АО В-6 Ф.ЗМ-8 действием МТЗ АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №144, гроза, дождь, порывы ветра 17-22 м/с. Скол с подгаром изолятора фаза "С" опора №49, 28.05.2021 выполнена замена.
12 | ООО "ЭНТ" | 2021-05-26 | 23:32 | 2021-05-27 | 0:19 | 0:47 | ТО | АПВН РПВУ (ТУ не работала) | Ф.14-10 | ПС 35/6 кВ №114, АО В-6 Ф.14-10 действием ТО, АПВН, РПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №145, гроза, дождь, порывы ветра 17-22 м/с. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ сколы изоляторов на опоре №7 фазы "А", "В", "С". 30.05.2021 выполнена замена изоляторов.
13 | ООО "ЭНТ" | 2021-05-27 | 10:00 | 2021-05-27 | 11:20 | 1:20 | МТЗ | АПВН РПВН | Ф.Кр-5 | ПС 110 кВ Крапивинская, АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-5, действием МТЗ, АПВН, РПВН. Штормовое предупреждение №146b. Сильные дожди, грозы, порывы ветра 17-22 м/с. Выполнен частичный осмотр ВЛ-6 кВ Ф.Кр-5, обнаружен слетевший изолятор фаза "А" на опоре №129/6. Произведена замена изолятора.
14 | ООО "ЭНТ" | 2021-05-27 | 13:50 | 2021-05-27 | 14:42 | 0:52 | МТЗ | АПВН РПВУ | Ф.24-13 | ПС 35/6 кВ №524, АО ВЛ-6 кВ Ф.24-13, действием МТЗ, АПВН, РПВУ. При осмотре обнаружено, упавшее дерево на ТП К-42. Штормовое предупреждение №146b. Сильные дожди, грозы, порывы ветра 17-22 м/с. 28.05.2021 выполнена замена проходных изоляторов
15 | ООО "ЭНТ" | 2021-05-30 | 3:20 | 2021-05-30 | 14:46 | 11:26 | ТО | АПВН РПВН | Ф.14-10 | ПС 35/6 кВ №114, АО ВЛ-6 кВ Ф.14-10, действием ТО АПВН, РПВН. Штормовое предупреждение №149. При осмотре обнаружен провис провода от опоры №46/3 до КТПН 6/0,4 кВ К-201. Замечания устранены.
16 | ООО "ЭНТ" | 2021-06-05 | 15:29 | 2021-06-05 | 18:20 | 2:51 | ТО | АПВН РПВН | Ф.Б1-9 | БРУ-6 кВ №1 БКНС-14, АО ВЛ-6 Ф.Б1-9 действием ТО, АПВН, РПВН. Штормовое предуприждение об опасных метеорологических явлениях №156, порывы ветра до 19 м/с. Выполнен осмотр, пролет опор №№25-26 упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ. Дерево убрано. | 3.92
17 | ООО "ЭНТ" | 2021-06-06 | 18:19 | 2021-06-06 | 20:33 | 2:14 | МТЗ | АПВН РПВН | Ф.1-9 | ПС 35/6 кВ №401, АО В-6 Ф.1-9, действием МТЗ, АПВН, РПВН. Штормовое предуприждение об опасных метеорологических явлениях №156 от 05.06.2021. В пролете опор №№141/5-142/5 обнаружено упавшее дерево из вне охраной зоны ВЛ, лежащее на проводах, провода не оборваны, оборваны вязки провода фазы С на опоре №140/5, фазы "В", "С" на опоре №141/5, расколот изолятор фазы "С" на опоре №141/5. Повреждения устранены
18 | ООО "ЭНТ" | 2021-06-06 | 10:32 | 2021-06-06 | 10:32 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.58-1 | ПС 35/6 кВ №558, АО В-6 Ф.58-1, действием ТО, АПВУ. Штормовое предуприждение об опасных метеорологических явлениях №156, порывы ветра до 15 м/с. Слом подкоса на опоре №11, в результате которого произошел кратковременный схлест проводов, горизонтальный и вертикальный габарит проводов находятся в пределах допуска. Дефекты устранены.
19 | ООО "ЭНТ" | 2021-06-07 | 18:52 | 2021-06-07 | 18:52 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.8-8 | ПС 35/6 кВ №308, АО Ф.8-8 действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №157, гроза, дождь, порывы ветра 14-19 м/с. Выполнен осмотр, опора №36 фаза "А", "С" подгар штырьевого изолятора. 09.06.2021 Выполнен ремонт.
20 | ООО "ЭНТ" | 2021-06-08 | 12:06 | 2021-06-08 | 12:06 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.3-2 | ПС 35/6 кВ №203, АО Ф.3-2 действием ТО, АПВУ. Переведена нагрузка с ВЛ-6 кВ Ф.3-2 на ВЛ-6 кВ Ф.3-18. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №158, гроза, дождь, порывы ветра 15-18 м/с. Выполнен осмотр, пролет опор №№41-42 упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ. Дерево убрано, повреждений провода и изоляторов нет.
21 | ООО "ЭНТ" | 2021-06-08 | 12:40 | 2021-06-08 | 17:00 | 4:20 | ТО | АПВН РПВН | Ф.3-7 | ПС 35/6 кВ №203, АО Ф.3-7 действием ТО, АПВН, РПВН. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №158, гроза, дождь, порывы ветра 15-18 м/с. Выполнен осмотр, пролет опор №№45-46 упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ. Дерево убрано, выполнена замена изоляторов, ремонт провода.
22 | ООО "ЭНТ" | 2021-06-08 | 18:26 | 2021-06-08 | 20:39 | 2:13 | ТО | АПВН РПВН | Ф.24-13 | ПС 35/6 кВ №524, АО Ф.24-13 действием ТО, АПВН, РПВН. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №158, гроза, дождь, порывы ветра 15-18 м/с. Выполнен осмотр, пролет опор №№29-30 упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ. Дерево убрано, повреждений провода и изоляторов нет.
23 | ООО "ЭНТ" | 2021-06-09 | 1:28 | 2021-06-09 | 4:47 | 3:19 | МТЗ | - | В-35 2Т | ПС 35/6 кВ №115, АО В-35 2Т действием МТЗ. Выполнен осмотр, КЗ КЛ-6 кВ от В-6 до линейных проходных изоляторов в КРУН-6 кВ. Выполнен ремонт, проверка РЗА.
24 | ООО "ЭНТ" | 2021-06-14 | 18:00 | 2021-06-14 | 20:12 | 2:12 | 2ст. МТЗ | АПВН РПВН | Ф.8-15 | ПС 35/6 кВ №208, АО В-6 Ф.8-15, действием МТЗ 2ст, АПВН, РПВН. Выполнен осмотр, обнаружен cрыв изолятора фазы "В" на траверсе КУВ-6 кВ К-5АК, межфазное КЗ. Выполнен ремонт.
25 | ООО "ЭНТ" | 2021-06-15 | 20:01 | 2021-06-15 | 20:01 | 0:00 | 2ст. МТЗ | АПВУ | Ф.23-13 | ПС 35/6 кВ №123, АО Ф.23-13 трех фазное замыкание, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №166, гроза, дождь, порывы ветра 15-18 м/с. Опора №45/12 дефектный изолятор, выполнена замена.
26 | ООО "ЭНТ" | 2021-06-16 | 15:00 | 2021-06-16 | 15:05 | 0:05 | АО | АПВН РПВУ | Ф.26-10 | ПС 35/6 кВ №126, АО Ф.26-10 АПВН, РПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №166, порывы ветра до 15-18 м/с. Выполнен частичный осмотр осмотр ВЛ-6 кВ Ф.26-10, замечаний не выявленно, осмотр участка ВЛ в пролете опор №№56-86 по предоставлению спецтехники.
27 | ООО "ЭНТ" | 2021-06-16 | 15:00 | 2021-06-16 | 17:27 | 2:27 | ТО | АПВН РПВН | Ф.26-11 | ПС 35/6 кВ №126, АО Ф.26-11 действием ТО АПВН, РПВН. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №166, порывы ветра до 15-18 м/с. Выполнен осмотр, опора №76/3 следы удара молнии, разрушен изолятор фаза "В" схлест провода с фазой "С" выполнен ремонт.
28 | ООО "ЭНТ" | 2021-06-17 | 8:50 | 2021-06-17 | 8:53 | 0:03 | ТО | АПВН РПВУ | Ф.4-18 | ПС 35/6 кВ №304 АО В-6 Ф.4-18 действием ТО АПВН, РПВУ по ТУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №167, порывы ветра до 15-18 м/с. Выполнен осмотр, пролет опор №№2-3 упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ. Дерево убрано. Произведена вырубка лесной поросли в пролете опор №2-3. Выполнена перетяжка проводов.
29 | ООО "ЭНТ" | 2021-06-18 | 18:21 | 2021-06-18 | 18:21 | 0:00 | НВЧЗ | АПВУ | С-97, С-98 | АО ВЛ 110 кВ Двуреченская – Катыльгинская с отпайками на ПС Новый Васюган I, II цепь (С-97, С-98), действием НВЧЗ, АПВУ. Посадка напряжения АО СУ ЭЦН. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №168, порывы ветра до 10-15 м/с. Обнаружено опора №40 следы грозового перекрытия на проводах фазы "В". Ремонт не требуется
30 | ООО "ЭНТ" | 2021-06-18 | 20:00 | 2021-06-18 | 20:30 | 0:30 | ТО | АПВН РПВУ | Ф.2-17 | ПС 35/6 кВ №502, АО Ф.2-17 действием ТО АПВН, РПВУ по ТУ. Посадка напряжения АО СУ ЭЦН. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №169, порывы ветра до 19-24 м/с. Выполненн осмотр ВЛ с применением вездеходной техники, в пролете опор №7-8 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны лежащее под проводами ВЛ, незначительные следы подгара на проводах фаз "А", "В". Ремонт не требуется