## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 3 кв. 2021 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-02 | 1:07 | 2021-07-02 | 1:07 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.О-21 Советское нмр | РУ-6 кВ Очистные АО Ф.О-21 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №182, порывы ветра до 15-20 м/с. На опоре №73 следы удара молнии с разрушением изолятора фазы "А", выполнен ремонт. | 13.87
2 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-02 | 15:41 | 2021-07-02 | 15:41 | 0:00 | 2 ст. МТЗ | АПВУ | ЦЛ-8, ЦЛ-9 Катыльгинское нмр | ПС 110 кВ Катыльгинская АО В-35 ЦЛ-8, ЦЛ-9 действием МТЗ 2ст. АПВУ. Штормовое предупреждение №182: гроза, порывы ветра до 15-20 м/с. 31.08.2021 выполнен полный осморт ВЛ-35 кВ ЦЛ-8, ЦЛ-9, обнаружено: опора №18 разбит один ПС-70 фаза "А", опора №55, №58 разбито по одному ПС-70 фазы "В". Ремонт декабрь 2021 года.
3 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-02 | 15:26 | 2021-07-02 | 15:26 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.16-12 Первомайского нмр | ПС 35/6 кВ №416 АО Ф.16-12 действием ТО АПВУ. Штормовое предупреждение №182, гроза, порывы ветра до 14 м/с. Перекрытие изоляции между проводами на приемном портале 2С-6 грозовым разрядом. Место замыкания осмотрено - повреждений нет.
4 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-02 | 15:24 | 2021-07-02 | 15:24 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.16-14 Первомайского нмр | ПС 35/6 кВ №416 АО Ф.16-14 действием МТЗ АПВУ. Штормовое предупреждение №182, гроза, порывы ветра до 14 м/с. Перекрытие изоляции между проводами на приемном портале 2С-6 грозовым разрядом. Место замыкания осмотрено - повреждений нет.
5 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-02 | 15:24 | 2021-07-02 | 15:24 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.16-13 Первомайского нмр | ПС 35/6 кВ №416 АО Ф.16-13 действием МТЗ АПВУ. Штормовое предупреждение №182, гроза, порывы ветра до 14 м/с. Перекрытие изоляции между проводами на приемном портале 1С-6 грозовым разрядом. Место замыкания осмотрено - повреждений нет.
6 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-02 | 15:26 | 2021-07-02 | 15:26 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.16-17 Первомайского нмр | ПС 35/6 кВ №416 АО Ф.16-17 действием ТО АПВУ. Штормовое предупреждение №182, гроза, порывы ветра до 14 м/с. Перекрытие изоляции между проводами на приемном портале 1С-6 грозовым разрядом. Место замыкания осмотрено - повреждений нет.
7 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-02 | 16:28 | 2021-07-02 | 16:28 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.ЗМ-7 Западно-Моисеевское нмр | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская АО Ф.ЗМ-7 действием МТЗ АПВУ. Штормовое предупреждение №182: гроза, порывы ветра до 14 м/с. 13.07.2021 выполнен осмотр: в пролетах опор №№19/1-28/1, 56/1-60/1, 59/2-89/2 касание проводов деревьями при боковом ветре. Повреждений ВЛ нет, запланирована вырубка.
8 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-02 | 16:28 | 2021-07-02 | 16:28 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.ЗМ-8 Западно-Моисеевское нмр | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская АО Ф.ЗМ-8 действием МТЗ АПВУ. Штормовое предупреждение №182: гроза, порывы ветра до 14 м/с. 13.07.2021 выполнен осмотр: в пролетах опор №№2-8, 14-28, 54-60 касание проводов деревьями при боковом ветре. Повреждений ВЛ нет, запланирована вырубка.
9 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-02 | 18:02 | 2021-07-02 | 18:02 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.8-14 Таловое нмр | ПС 35/6 кВ №308 АО Ф.8-14 действием ТО АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №182, порывы ветра до 15-20 м/с. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.8-14 замечаний нет, КУВ-6 кВ К-57 на оголовнике штырьевые изоляторы фаза "А", "В" нагар, произведена замена изоляторов.
10 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-03 | 10:18 | 2021-07-03 | 10:43 | 0:25 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.О-11 Лугинецкое нмр | ПС 110 кВ Останинская АО Ф.О-11 действием МТЗ АПВН, РПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №183, порывы ветра до 15-17 м/с. Обнаружены следы плавления проводов Ф.О-11 опора № 6/1 в сторону опоры №7/1, ремонт не требуется.
11 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-03 | 10:18 | 2021-07-03 | 10:18 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.О-5 Лугинецкое нмр | ПС 110 кВ Останинская АО Ф.О-5 действием МТЗ АПВУ.Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №183, порывы ветра до 15-17 м/с. Обнаружены следы плавления проводов Ф.О-11 опора № 6/1 в сторону опоры №7/1, ремонт не требуется.
12 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-04 | 3:00 | 2021-07-04 | 3:00 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.11-11 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №611 АО Ф.11-11 действием ТО, АПВУ. Штормовое предупреждение №184: гроза, порывы ветра до 17 м/с. 14.07.2021 произведен осмотр с применением спецтехники, замечаний не обнаружено.
13 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-04 | 3:41 | 2021-07-04 | 4:02 | 0:21 | АЧР | АПВН, РПВУ | ВЛ-110 кВ Двуреченская – Катыльгинская с отпайками на ПС Новый Васюган I, II цепь (С-97, С-98) | АО ВЛ-110 кВ Двуреченская – Катыльгинская с отпайками на ПС 110 кВ Новый Васюган I, II цепь (С-97, С-98), действием АЧР при АО ВЛ-110 кВ С-140, С-141.
14 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-04 | 3:41 | 2021-07-04 | 3:41 | 0:00 | ТЗНП | АПВУ | ВЛ-110 кВ Игольская – Двуреченская с отпайками I, II цепь цепь (С-140, С-141) | АО ВЛ-110 кВ Игольская – Двуреченская с отпайками I, II цепь (С-140, С-141), действием ТЗНП, АПВУ. Посадка напряжения АО СУ ЭЦН. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №184, порывы ветра до 17 м/с. Выполнен осмотр ВЛ в пролете опор №№103-210 обнаруженно повреждение провода ВЛ-110 кВ С-141 фаза "А" опора №170. 21.07.2021. Выполнено устранение расплетения провода фаза "А" опора №170.
15 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-04 | 3:58 | 2021-07-04 | 3:58 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-8 Игольское нмр | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская АО В-35 ЦЛ-8 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение №184: гроза, порывы ветра до 17 м/с. 07.07.2021 выполнен осмотр - повреждений не выявлено.
16 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-04 | 23:25 | 2021-07-04 | 23:25 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.7-1 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107 АО Ф.7-1 действием ТО АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №185, порывы ветра 17-22 м/с. Выполнен осмотр. Опора №2 фаза "А", №7 фаза "В", №33/1 фаза "А", "В", №45/1 фаза "А", "В", "С" подгар изоляторов, следы удара молнии. Выполнена замена изоляторов.
17 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-04 | 21:21 | 2021-07-05 | 38:52 | 17:31 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Б8-9 Ломовое нмр | БРУ-6 кВ БКНС-24 АО Ф.Б8-9 действием ТО, АПВН, РПВН. Штормовое предупреждение №185, гроза, порывы ветра 17-22 м/с. Выполнен осмотр - опора №№33-34 дерево на проводах, упавшее из вне охранной зоны (дерево снято, ремонт ВЛ не требуется).
18 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-04 | 21:13 | 2021-07-04 | 21:45 | 0:32 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.ЛМ-7 Ломовое нмр | ПС 110 кВ Ломовая АО Ф.ЛМ-7 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Штормовое предупреждение №185: гроза, порывы ветра 17-22 м/с. Выполнен осмотр, повреждений не обнаружено.
19 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-05 | 4:18 | 2021-07-05 | 4:18 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ц-8 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО В-35 Ц-8 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение №185, гроза, порывы ветра 17-22 м/с. Выполнен осмотр обнаружено в пролете опор №№40/2-41/2 подрост леса в охранной зоне ВЛ с касанием проводов. Выполнена вырубка.
20 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-05 | 4:28 | 2021-07-05 | 4:30 | 0:02 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ц-13 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО В-35 Ц-13 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №185, порывы ветра 17-22 м/с. Выполнен осмотр. Обнаружена поросль с касанием проводов в пролете опор №№51-52. Выполнена вырубка.
21 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-05 | 4:28 | 2021-07-05 | 4:28 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ц-14 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО В-35 Ц-14 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №185, порывы ветра 17-22 м/с. Подрост леса в пролете опор №№51-52. Выполнена вырубка.
22 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-05 | 3:51 | 2021-07-05 | 3:51 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.24-15 Западно-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №124 АО Ф.24-15 действием МТЗ АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №185, порывы ветра 17-22 м/с. 05.07.2021 Выполнен осмотр, выявлены замечания: опора №41 разрушение изоляторов фазы "В", "С", высокая поросль в пролете опор №№1-7, 16-18, 37-38, 59-68, 5/1-6/1. 05.08.2021 Выполнено устранение замечаний.
23 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-05 | 3:51 | 2021-07-05 | 3:51 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.17-5 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №417 АО Ф.17-5 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение №185: гроза, порывы ветра до 17-22 м/с. 06.07.2021 выполнен осмотр, дефектов не выявлено.
24 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-05 | 4:24 | 2021-07-05 | 4:24 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.5-12 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №105 АО Ф.5-12 действием ТО АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №185, гроза, порывы ветра до 17-22 м/с. Выполнен осмотр, обнаружено опора №22 скол изолятора фаза "С", опора №32 скол изолятора аза "А", "В". пролет опор №№2-3 касание поросли проводов, следы подгара на поводах. 12.07.2021 выполнено устранение замечаний.
25 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-05 | 4:25 | 2021-07-05 | 4:25 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.11-8 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №111 АО Ф.11-8 действием ТО АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №185, гроза, порывы ветра до 17-22 м/с. Выполнен осмотр, обнаружена поросль в пролетах опор №№4-9. Выполнена вырубка.
26 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-05 | 6:57 | 2021-07-05 | 6:57 | 0:00 | 1ст. ТЗНП | АПВУ | ВЛ-110 кВ Катыльгинская – Черемшанская (С-92Ч) | АО ВЛ-110 кВ Катыльгинская – Черемшанская (С-92Ч) действием 1ст. ТЗНП, АПВУ. Штормовое предупреждение №185, гроза, порывы ветра до 17-22 м/с. 26.07.2021 выполнен осмотр, выявлено: повреждение шунтирующей перемычки грозотроса на опора №224 (дефект устранен).
27 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-05 | 7:29 | 2021-07-05 | 7:29 | 0:00 | - | - | Ф.6-24 Игольское нмр | ПС 35/6 кВ №306, ВЛ-6 кВ Ф.6-24 посадка напряжения АО СУ ЭЦН. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №185, гроза, порывы ветра до 17-22 м/с. Выполнен осмотр - дефектов не выявлено.
28 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-07 | 13:52 | 2021-07-07 | 17:42 | 3:50 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Б4-27 Вахское нмр | БРУ-6 кВ №4 БКНС-17 кВ АО Ф.Б4-27 действием ТО, АПВН, РПВН. Бюллетень погоды №187, порывы ветра 17-22 м/с. Обнаружено, падение опоры №68/1 (выдавливание свайного основания, КР 2008), нагрузка переведена на Ф.Б4-16. 12.07.2021 выполнен монтаж опоры №68/1, замена анкерной арматуры и перетяжка провода. 13.07.2021 восстановлена нормальная схема.
29 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-13 | 3:08 | 2021-07-13 | 3:08 | 0:00 | ТЗНП | АПВУ | ВЛ-110 кВ Игольская – Двуреченская с отпайками I, II цепь цепь (С-140, С-141) | АО ВЛ-110 кВ Игольская – Двуреченская с отпайками I, II цепь (С-140, С-141), действием ТЗНП, АПВУ. Посадка напряжения АО СУ ЭЦН. ГТЭС Двуреченская АО 1Г действием ЗМН. ПС 110 кВ Двуреченская работа АЧР ВЛ-6 кВ Ф.Дв-3, Ф.Дв-6, Ф.Дв-8, ВЛ-35 кВ ЦЛ-5, ЦЛ-6. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №193, гроза, порывы ветра до 15-17 м/с. Выполнен осмотр ВЛ в пролете опор №№103-210 обнаруженно повреждение провода ВЛ-110 кВ С-141 фаза "А" опора №170. 21.07.2021. Выполнено устранение расплетения провода фаза "А" опора №170.
30 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-14 | 22:53 | 2021-07-14 | 22:53 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Кр-9 Крапивинское нмр | ПС 110 кВ Крапивинская АО Ф.Кр-9 действием ТО, АПВУ. Гроза, порывы ветра до 15-17 м/с штормовое предупреждение №195. 15.07.2021 выполнен осмотр: опора №91/1 следы электродугового воздействия на проводах и изоляторах, повреждение изолятора фазы "В" выполнена замена.
31 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-15 | 19:56 | 2021-07-15 | 19:56 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ц-13, Ц-14 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская, АО В-35 Ц-13, Ц-14, действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №196, гроза, порывы ветра до 15-19 м/с. Выполнен осмотр: Ц-13 опора №№15, 40, 64 разрушены изоляторы. Ц-14 опора №№22, 23, 29, 46, 64, 30 разрушены изоляторы. Выполнен ремонт.
32 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-15 | 18:10 | 2021-07-15 | 18:10 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.1-22 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №201 АО Ф.1-22 действием ТО АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №196, гроза, порывы ветра до 15-19 м/с. 16.07.2021 опора №12 обнаружены повреждённые изоляторы фаза "А", "В", отгоревший шлейф фаза "В". Выполнены работы по устранению повреждений.
33 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-15 | 18:12 | 2021-07-15 | 18:12 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.1-4 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №201 АО Ф.1-4 действием ТО АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №196, гроза, порывы ветра до 15-19 м/с. Выполнен осмотр: опора №2 фаза "С" трещина изолятора, опора №3 фаза "А" скол изолятора. Выполнена замена.
34 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-20 | 11:59 | 2021-07-20 | 11:59 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.4-4 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №204 АО Ф.4-4 действием ТО АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №200, гроза, порывы ветра до 12 м/с. Выполнен осмотр - дефектов не выявлено.
35 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-20 | 12:34 | 2021-07-20 | 12:34 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.7-4 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №207 АО Ф.7-4 действием ТО АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №200, гроза, порывы ветра до 12 м/с. 09.08.2021. Ф.7-4 выполнена замена поврежденного изолятора на опоре №27/2.
36 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-25 | 8:35 | 2021-07-25 | 8:43 | 0:08 | - | РПВУ | В-35 ЦЛ-8 ОРУ-35 кВ ГПЭС Игольская | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская АО В-35 ЦЛ-8 АПВН, РПВУ. Штормовое предупреждение №205: гроза, порывы ветра до 14 м/с. Отключение В-35 ЦЛ-8 при кратковременном возникновении «земли» в цепях отключения В-35. Место нарушения изоляции не установлено.
37 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-25 | 18:29 | 2021-07-25 | 18:29 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.9-6 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №609 АО Ф.9-6 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, порывы ветра до 14 м/с штормовое предупреждение №205 от 24.07.2021. 28.07.2021 выполнен осмотр: опора №37 электродуговое повреждение изоляторов фаз "В", "С" . 30.07.21 выполнена замена.
38 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-25 | 18:44 | 2021-07-25 | 18:44 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.11-20 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №611 АО Ф.11-20 действием МТЗ, АПВУ. Повторное АО в 18:58 АПВН, РПВУ в 19:02. Гроза, порывы ветра до 14 м/с штормовое предупреждение №205 от 24.07.2021. 29.07.2021 выполнен осмотр: опора №153/2 электродуговое повреждение изоляторов фаз "В", "С" 01.08.2021 выполнена замена.
39 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-25 | 19:15 | 2021-07-25 | 19:25 | 0:10 | МТЗ | РПВУ | ЦЛ-9 Игольское нмр | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская АО В-35 ЦЛ-9 действием МТЗ, РПВУ (АПВ выведено, схема ремонтная). Посадка напряжения АО СУ ЭЦН. Штормовое предупреждение №206: гроза, порывы ветра 17-22 м/с. 31.07.2021 выполнен осмотр - повреждений не выявлено.
40 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-25 | 20:10 | 2021-07-25 | 20:10 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ц-9 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО В-35 Ц-9 действием МТЗ 1ст., АПВУ. Штормовое предупреждение №206: гроза, порывы ветра 17-22 м/с. 28.07.2021 выполнен осмотр, выявлено: пролет опор №80-81 подрост леса с касанием проводов. 03.08.2021 выполнена вырубка охранной зоны в пролете опора №№80-81 (ремонт проводов не требуется).
41 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-25 | 20:22 | 2021-07-25 | 20:22 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ц-10, Ц-11 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО В-35 Ц-10, Ц-11 действием МТЗ 1ст., АПВУ. Штормовое предупреждение №206: гроза, порывы ветра 17-22 м/с. выполнен осмотр - повреждений не выявлено.
42 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-25 | 21:07 | 2021-07-25 | 21:07 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ц-12 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО В-35 Ц-12 действием МТЗ 1ст., АПВУ. Повторное АО в 21:16, 21:17. Штормовое предупреждение №206: гроза, порывы ветра 17-22 м/с. 28.07.2021 выполнен осмотр, выявлено повреждение изоляторов: фаза "В" опора №5, фаза "С" опора №6, фаза "А" опора №36, фаза "А" опора 72/2. 03.08.2021 выполнена замена.
43 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-25 | 21:02 | 2021-07-25 | 21:02 | 0:00 | НВЧЗ | АПВУ | ВЛ-110 кВ Двуреченская – Катыльгинская с отпайками на ПС Новый Васюган I, II цепь (С-97, С-98) | АО ВЛ-110 кВ Двуреченская – Катыльгинская с отпайками на ПС 110 кВ Новый Васюган I, II цепь (С-97, С-98), действием НВЧЗ, АПВУ. Посадка напряжения АО СУ ЭЦН. Штормовое предупреждение №206: гроза, порывы ветра 17-22 м/с. 13.08.2021 выполнен осмотр в пролётах опор №№191/1-184, 184-176, выявлено: пролет опор №№188/1-189/1 расплетение грозотросса (0,5 метра, одна жила). 28.08.2021 выполнен ремонт грозотроса.
44 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-25 | 22:43 | 2021-07-25 | 23:04 | 0:21 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.ЛМ-8 Ломовое нмр | ПС 110 кВ Ломовая АО Ф.ЛМ-8 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Штормовое предупреждение №206: гроза, порывы ветра 17-22 м/с. 26.07.2021 выполнен осмотр, замечаний не обнаружено.
45 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-26 | 3:15 | 2021-07-26 | 3:15 | 0:00 | 1 ст. ДЗ, 2 ст. ДЗ | АПВУ | ЦЛ-6, ЦЛ-7 ПС 110 кВ Вахская | ПС 110 кВ Вахская АО В-35 ЦЛ-6, действием ДЗ 1ст., АПВУ; АО В-35 ЦЛ-7, действием ДЗ 2ст., АПВУ. Штормовое предупреждение №206: гроза, порывы ветра 17-22 м/с. 01.08.2021. Выполнен осмотр, замечаний не обнаружено.
46 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-26 | 3:23 | 2021-07-26 | 3:23 | 0:00 | МТЗ, 1 ст. ДЗ | АПВУ | ЦЛ-3, ЦЛ-4 ПС 110 кВ Вахская | ПС 110 кВ Вахская АО В-35 ЦЛ-3, действием МТЗ., АПВУ; АО В-35 ЦЛ-3, действием ДЗ 1ст., АПВУ. Штормовое предупреждение №206: гроза, порывы ветра 17-22 м/с. Выполнен осмотр, выявлено ЦЛ-3 поврежденные изоляторы: опора №19 фаза "В" - 1шт, опора №27/1 фаза "В" - 1 шт, опора №29 фаза "А" - 1 шт, фаза "В" - 2 шт. 13.08.2021. Выполнена замена. ЦЛ-4 поврежденные изоляторы: опора №11 фаза "А" - 1 шт, опора №29 фаза "А" - 1 шт, опора №89/2 фаза "В" - 1 шт. опора №47/1 фаза "В" 1 шт. 18.08.2021. Выполнена замена.
47 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-26 | 14:14 | 2021-07-26 | 16:44 | 2:30 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.4-17 Игольское нмр | ПС 35/6 кВ №304 АО Ф.4-17 действием ТО, АПВН, РПВН. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение №205: гроза, порывы ветра до 14 м/с. Выполнен осмотр, пролет опор №№3-4 упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ. Дерево убрано.
48 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-28 | 14:28 | 2021-07-28 | 14:28 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.8-1 Таловое нмр | ПС 35/6 кВ №308 АО Ф.8-1 действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях №209, гроза, порывы ветра до 16 м/с. Выполнен осмотр, опора №39/1 фаза "А, С" на штервых изоляторах следы подгара. 09.08.2021 выполнен ремонт.
49 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-28 | 16:18 | 2021-07-28 | 16:18 | 0:00 | 1ст. ТЗНП | АПВУ | ВЛ -10 кВ Катыльгинская – Черемшанская (С-92Ч) | АО ВЛ-110 кВ Катыльгинская – Черемшанская (С-92Ч) действием 1ст. ТЗНП, АПВУ. Штормовое предупреждение №209, гроза, порывы ветра до 16 м/с. Выполнен осмотр: опора №20 (6 км) фаза "В" отсутствуют 2 верхних изолятора (из 8), 24.08.2021 выполнена замена.
50 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-28 | 21:54 | 2021-07-28 | 21:54 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Гр-5 Северное нмр | ПС 110 кВ Григорьевская АО Ф.Гр-5 действием ТО АПВУ. Прохождение грозового фронта. 01.08.2021 произведен осмотр ВЛ обнаружено: поросоль в охранной зоне ВЛ без касания проводов.
51 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-28 | 16:00 | 2021-07-28 | 16:00 | 0:00 | ДЗТ АВР-6 | - | 2Т ПС 35/6 кВ №420 | ПС 35/6 кВ №420, АО 2Т действием ДЗТ. 28.07.2021 выполнен осмотр замечаний не обнаружено. Выполнены ВВИ, взяты пробы трансформаторного масла на анализ, без замечаний. 01.08.2021 включен в работу.
52 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-30 | 14:30 | 2021-07-30 | 14:39 | 0:09 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.ЧР-14 Южно-Черемшанское нмр | ПС 110 кВ Черемшанская, АО Ф.ЧР-14 АПВН, РПВУ. Прохождение грозового фронта. Выполнен осмотр ВЛ, обнаружен провод на траверсе фаза "В" опора №32/1, изолятор отсутствует (разрушен под действием грозового разряда). Нагрузка ВЛ-6 кВ Ф.ЧР-14 переведена на ВЛ-6 кВ Ф.ЧР-9. 01.08.2021 Выполнен ремонт собрана нормальная схема.
53 | ООО "ЭНТ" | 2021-07-30 | 11:37 | 2021-07-30 | 11:37 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Б1-9 Вахское нмр | БРУ-6 кВ №1 БКНС-14, АО Ф.Б1-9 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Выполнен осмотр ВЛ, обнаружен: разрушение изоляторов на опоре №104, №105. 09.08.2021 выполнена замена поврежденных изоляторов.
54 | ООО "ЭНТ" | 2021-08-02 | 17:49 | 2021-08-02 | 17:49 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.2-2 Игольско-Таловое нмр | ПС 35/6 кВ №302 АО Ф.2-2 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. После АПВУ ОЗЗ фазы "А" на 1С-6. Нагрузка К-1, 50 переведена на ВЛ-6 кВ Ф.1-37, участок ВЛ-6 кВ Ф.2-2 от опоры №1 до опоры №83 выведен в ремонт. 20.08.2021 выполнена замена изолятора фазы "А" на опоре №37, участок ВЛ-6 кВ Ф.2-2 от опоры №1 до опоры №83 включен под напряжение. | 0
55 | ООО "ЭНТ" | 2021-08-04 | 9:33 | 2021-08-04 | 9:33 | 0:00 | НВЧЗ | АПВУ | ВЛ-110 кВ Раздольное-Александровская с отпайкой на ПС Малореченская I цепь (С-95), II цепь (С-96) | АО ВЛ-110 кВ Раздольное-Александровская с отпайкой на ПС Малореченская I цепь (С-95), II цепь (С-96) действием НВЧЗ, АПВУ. В 12:52 повторное АО ВЛ-110 кВ С-96 действием НВЧЗ, АПВУ. Посадка напряжения АО СУ ЭЦН. Прохождение грозового фронта. Нарушения в зоне ответственности ООО "Энергонефть Томск". Выполнен осмотр, выявлено опора №35 (12 км от ПС 110 кВ Александровская) ниже крепления грозатроса следы воздействия электродуги, ремонт не требуется.
56 | ООО "ЭНТ" | 2021-08-09 | 19:59 | 2021-08-09 | 19:59 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.6-2 Карайское нмр | ПС 35/6 кВ №306 АО Ф.6-2 действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Выполнен осмотр, выявлено повреждение изоляторов: фаз «А», «В», «С» опора №14; фаз «А», «С» опора №19; фаз «В», «С» опора №20. 17.08.2021 выполнена замена.
57 | ООО "ЭНТ" | 2021-08-09 | 19:59 | 2021-08-09 | 19:59 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.6-21 Карайское нмр | ПС 35/6 кВ №306 АО Ф.6-21 действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Выполнен осмотр, выявлено повреждение изоляторов: фаз «В» «С» опора №15/1; фаз «А», «С» опора №21. 15.08.2021 Выполнена замена.
58 | ООО "ЭНТ" | 2021-08-27 | 0:11 | 2021-08-27 | 0:11 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ЦЛ-7, ЦЛ-8 ПС 220 кВ Советско-Соснинская | ПС 220 кВ Советско-Соснинская АО В-35 Ц-7, Ц-8 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Штормовое предупреждение №238 от 26.08.2021. 29.08.2021 выполнен осмотр опора №48/2 разрушен изолятор фаза "В" (1 из 4). 04.09.2021 выполнена замена.
59 | ООО "ЭНТ" | 2021-09-17 | 8:08 | 2021-09-17 | 8:08 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.2-5 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №202, АО В-6 Ф.2-5, действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта, бюллетень погоды №259, порывы ветра 14 м/с. При осмотре обнаружен скол изолятора на опоре №44/2, выполнен ремонт. | 0
60 | ООО "ЭНТ" | 2021-09-17 | 8:17 | 2021-09-17 | 8:17 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-3 ПС 110 кВ Вахская | ПС 110 кВ Вахская, АО В-35 ВЛ 3ЦЛ, действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта, бюллетень погоды №259, порывы ветра 14 м/с. Осмотр ВЛ выполнен 17.09.2021 - дефектов не выявлено.