## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 4 кв. 2019 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2019-10-02 | 5:30 | 2019-10-02 | 10:23 | 4:53 | - | - | К-205 Советское нмр | АО АВ-0,4 кВ 250А при запуске режимной скважины №2033 в ТП 6/0,4 кВ (рабочий ток 86А, пусковой 250А). Выполнено переподключение КЛ-0,4 кВ скв №2033 на АВ-0,4 кВ 400А в ТП 6/0,4 кВ. | 10.085
2 | ООО "ЭНТ" | 2019-10-03 | 12:04 | 2019-10-03 | 12:04 | 0:00 | ЗМН | АВР-6 | 1В-6 КУВ-6 К-5 Карайское нмр | КУВ-6 кВ К-5 АО 1В-6 действием ЗМН, работа АВР-6 успешная. Перегорание предохранителя фазы «В» 1ТН-6 в КУВ-6 кВ К-5. 04.10.19 выполнены испытания 1ТН-6 и проверка БМРЗА 1В-6 - дефектов не выявлено. Причина перегорания предохранителя - однофазное замыкание в сети 6 кВ (падение дерева на ВЛ-6 кВ Ф.6-1).
3 | ООО "ЭНТ" | 2019-10-06 | 15:55 | 2019-10-06 | 15:55 | 0:00 | ЗМН | АВР-6 | 1В-6 КУВ-6 К-14 Крапивинское нмр | КУВ-6 кВ К-14 АО 1В-6 действием ЗМН, работа АВР-6 успешная. Перегорание предохранителя фазы "А" на 1ТСН-6 СВ. Выволнены испытания 1ТСН-6 СВ и БМРЗ 1В-6 - дефектов не выявлено. Причина перегорания предохранителя - замыкание в электроконвекторе ЭВУН-1,0/220.
4 | ООО "ЭНТ" | 2019-10-10 | 2:24 | 2019-10-10 | 21:10 | 18:46 | - | - | К-4 Малореченское нмр | АО СУ ЭЦН неполнофазный режим. Внутреннее повреждение трансформатора 6/0,4 кВ (1000 кВА) обрыв обмотки фазы «В». Выполнена замена.
5 | ООО "ЭНТ" | 2019-10-29 | 5:30 | 2019-10-29 | 10:45 | 5:15 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.4-8 Игольское нмр | ПС 35/6 кВ №304 АО В-6 Ф.4-8 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Порывистый ветер, дождь (бюллетень погоды №301 от 28.10.2019). Падение дерева на провода из вне охранной зоны в пролете опор №№68/2-69/2. Дерево убрано, выполнена замена изоляторов фаз «А», «В». В 10:45 ВЛ-6 кВ Ф.4-8 включен в работу
6 | ООО "ЭНТ" | 2019-10-29 | 5:38 | 2019-10-29 | 5:38 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.7-24 Таловое нмр | ПС 35/6 кВ №304 АО В-6 Ф.7-24 действием МТЗ, АПВУ. Порывистый ветер, дождь (бюллетень погоды №301 от 28.10.2019). Обнаружена поросль с касанием проводов в пролетах опор №№77/1-78/1, 17/2-18/2, 22/2-23/2 (ремонт проводов не требуется). 31.10.19 выполнена вырубка поросли с касанием.
7 | ООО "ЭНТ" | 2019-10-29 | 7:08 | 2019-10-29 | 7:08 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-1 Западно-Останинское нмр | ПС 35/6 кВ №503 АО В-6 Ф.3-1 действием МТЗ, АПВУ. Порывистый ветер, дождь (бюллетень погоды №301 от 28.10.2019). Падение дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№77-78 (на проводах следы эл.дугового воздействия). Ремонт не требуется.
8 | ООО "ЭНТ" | 2019-10-29 | 9:57 | 2019-10-29 | 9:57 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.2-18 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-18 действием ТО, АПВУ. Порывистый ветер, дождь (бюллетень погоды №301 от 28.10.2019). Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете оп. №№43/1-44/1 (ремонт выполнен).
9 | ООО "ЭНТ" | 2019-11-01 | 20:47 | 2019-11-01 | 23:12 | 2:25 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.2-2 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-2 действием ТО, АПВН, РПВН. Порывистый ветер, (бюллетень погоды №305 от 01.11.2019). Падение дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№53-54. Дерево убрано, ремонт провода не требуется. | 0.58
10 | ООО "ЭНТ" | 2019-11-06 | 20:45 | 2019-11-06 | 23:10 | 2:25 | - | - | К-54 Северо-Вахское нмр | АО вводного АВ-0,4 кВ Iн=1000А (Iраб=500А) ввод-2 в ТП 2х630 кВА. Скважины запитаны через СВ-0,4 кВ от 1С-0,4 кВ. 07.11.201919 выполнена замена АВ-0,4 кВ ввода-2. 17.11.2019 выполнены испытания демонтированно АВ-0,4 кВ не соответствует требованиям ПУЭ (п.1.8.37 пп.3), неисправен блок защит АВ-0,4 кВ.
11 | ООО "ЭНТ" | 2019-11-08 | 4:14 | 2019-11-08 | 10:40 | 6:26 | - | - | К-12 Советское нмр | АО СУ ЭЦН неполнофазный режим. Перегорание плавкой вставки ПР-6 фазы "А" в ТП 6/0,4 кВ (400 кВА). Выполнена замена. Неисправность СУ ЭЦН скв. №756 (ЭЦН R=0).
12 | ООО "ЭНТ" | 2019-11-16 | 9:13 | 2019-11-17 | 12:03 | 26:50 | - | - | К-124 скв. 1791 Советское нмр | КЗ электродвигателя скв. №1791 "ШГН". Заменен электродвигатель.
13 | ООО "ЭНТ" | 2019-11-17 | 12:18 | 2019-11-17 | 13:57 | 1:39 | - | - | К-19 скв.539 Крапивинское нмр | АО АВ-0,4 кВ 250А скв. №539 в КТПН-6/0,4кВ РПВУ I раб=180А. В зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергонефть Томск" дефектов не выявлено. Запрошены распечатки СУ ЭЦН.
14 | ООО "ЭНТ" | 2019-11-18 | 13:27 | 2019-11-18 | 13:27 | 0:00 | - | - | КЛ-6 3СД БКНС-36 | БРУ-6 кВ БКНС-36 АО В-6 3СД действием ТО. КЗ кабельной муфты 6 кВ 3СД в яч. №6 БРУ-6 кВ БКНС-36. Остановка СУ ЭЦН по пониженному напряжению. 19.11.2019 выполнен ремонт КЛ-6 кВ и испытания (не соотв. ПТЭЭП). 24.11.2019 выполнена заменена КЛ-6 кВ.
15 | ООО "ЭНТ" | 2019-11-19 | 13:38 | 2019-11-19 | 14:30 | 0:52 | - | - | К-19 скв.539 Крапивинское нмр | АО АВ-0,4 кВ 250А скв. №539 в КТПН-6/0,4 кВ РПВУ I раб=180А повторное АО в 15:03. По распечаткам работы СУ ЭЦН установлено повышение нагрузки до I раб=217А, при увеличении частоты. Выполнена замена АВ-0.4 кВ 250А на 400А.
16 | ООО "ЭНТ" | 2019-11-24 | 3:24 | 2019-11-24 | 7:23 | 3:59 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.7-15 Северное нмр | ПС 35/6 кВ №207 АО В-6 Ф.7-15, МТЗ, АПВН, РПВН. Выполнен осмотр до опоры №75 отключен ЛР-2. ВЛ-6 кВ Ф.7-15 включен. 01.12.2019 закончен осмотр: опора №78 скол изолятора фазы "В", выполнена замена, собрана нормальная схема.
17 | ООО "ЭНТ" | 2019-12-03 | 6:43 | 2019-11-03 | 12:24 | 5:41 | - | - | К-9 Нижневартовское нмр | АО СУ ЭЦН неполнофазный режим. Перегорание плавкой вставки ПР-6 фазы "С" в ТП 6/0,4 кВ (1000 кВА). Выполнена замена. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.28
18 | ООО "ЭНТ" | 2019-12-08 | 2:21 | 2019-12-08 | 5:41 | 3:20 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | КУВ-6 К-75 Игольское нмр | КУВ-6 К-75 Игольского нмр. АО 2В-6 действием МТЗ. Срыв изолятора фазы "С" на оголовнике КУВ-6 кВ в сторону ТП №2. По мероприятиям выполнен ремонт.
19 | ООО "ЭНТ" | 2019-12-16 | 16:36 | 2019-12-16 | 18:02 | 1:26 | - | - | К-122 скв.1672 Советское нмр | АО АВ-0,4 кВ 100А скв. №1672 в КТПН-6/0,4 кВ РПВУ I раб=68А (после планового откл ВЛ-6 кВ Ф.Б10-17). В зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергонефть Томск" дефектов не выявлено. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН.
20 | ООО "ЭНТ" | 2019-12-27 | 14:05 | 2019-12-27 | 16:05 | 2:00 | - | - | К-19 скв.4220 Советское нмр | АО АВ-0,4 кВ 160А скв. №4220 в КТПН-6/0,4 кВ РПВУ I раб=60А. В зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергонефть Томск" дефектов не выявлено. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН.