## аварии
ОТЧЕТ ПО НАРУШЕНИЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПО ООО "ЭНЕРГОНЕФ.ТЬ ТОМСК" за 2012 год
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 2012г.
№ п/п | Число | Месяц | Зона деятельности | Отключенное оборудование | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время отключения | Время восстановления питания | Время простоя без энергоснабжения | Примечание (описание нарушения, устранения нарушений | Недоотпуск эл.энергии, тыс. КВТ/час
1 | 19 | 2 | ЦЭС-5 | ВЛ-6 | Ф.58-18 | 11:57 | 13:22 | 1:25 | ПС 35/6 кВ №558 АО ВЛ-6 Ф.58-18 по ТО, АПВ неуспешное, схлест проводов в пролете оп. №7-8/1 неустановленным автотранспортом. Сообщено ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск", выполнена регулировка стрелы провиса. | 12.75
2 | 25 | 2 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.28-9 | 23:30 | 47:00 | 23:30 | ПС 35/6 кВ №128 АО ВЛ-6кВ Ф.28-9 действием МТЗ, АПВ не успешное, ПВ не успешное. Автомобиль КамАЗ, принадлежащий ЧП "Автостандарт" (ИП Тарасевич-подрядчик ЗАО "ССК") при транспортировке вагона на санях совершил наезд на ВЛ-6кВ, сбив опору №51/2 и повредив провода в 6-ти пролетах. Составлен акт ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск». Выполнены ремонтно-восстановительные работы.
3 | 9 | 3 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.7-8 | 11:03 | 11:43 | 0:40 | ПС 35/6 кВ №107 АО ВЛ-6 кВ Ф.7-8 действием ТО, АПВ не успешно, ПВ успешно, оп. 91/6-92/6 зацеп проводов трубоукладчиком ООО "Регионгазстрой". Сообщено ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Повреждения нет
4 | 18 | 3 | ЦЭС-6 | ВЛ-6 | Ф.11-7 | 11:03 | 13:52 | 2:49 | ПС 35/6 №611, АО ВЛ-6 кВ Ф.11-7 действием ТО, АПВ не успешное. КУВ-6 К-18, КУВ-6 К-18А АВР-6 успешное. Наезд на оп №4 Ф.11-7 а/м "Камаз" принадлежащий ЗАО "ПЭС" (подрядчик ОАО "ТН" ВНК). Сообщено ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск", составлен акт. Выполнен ремонт опоры
5 | 19 | 3 | ЦЭС-6 | ВЛ-6 | Ф.УК-6 | 18:40 | 20:40 | 2:00 | РУ-6 кВ «УПН Крапивинская» АО, действием ТО, АПВ-нет. Трубоукладчик (ЗАО "ПЭС") зацепил провода ВЛ-6 кВ Ф.УК-6, обрыв провода Ф. "А", "С" в пролете оп №14-15. Сообщено ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск" . ВЛ-6 Ф. У3-6 на время рекострукции врезан в ВЛ-6 Ф.3-5. Выполнено восстановление провода.
6 | 19 | 3 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.28-6 | 18:48 | 19:15 | 0:27 | ПС 35/6 №128, АО ВЛ-6 Ф. 28-6 действием ТО, АПВ не успешное, ПВ успешно. Зацеп проводов ВЛ неизвестным автотранспортом проводов в пролете оп №37/4-38/4. Сообщено ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Без повреждения провода.
7 | 20 | 3 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.26-5, Ф.26-10 | 18:18 | 18:39 | 0:21 | ПС 35/6 №126, АО ВЛ-6 действием ТО, АПВ не успешное, ПВ успешно. Выполнен частичный осмотр ВЛ. Зацеп проводов ВЛ неизвестным автотранспортом проводов Ф.26-5 в пролете оп №27-28, Ф.26-10 в пролете оп №46-47. Сообщено ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск".
8 | 23 | 3 | ЦЭС-2 | ВЛ-6 | Ф.Б4-17 | 13:35 | 14:19 | 0:44 | БРУ-6 кВ «4 АО ВЛ-6кВ Ф.Б4-17 действием МТЗ, АПВ успешно. Разрушение изолятора ф. "С" на оп.№76/2. Заменен.
9 | 30 | 3 | ЦЭС-2 | ВЛ-6 | Ф.Гр-5 | 3:03 | 3:35 | 0:32 | ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская". АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-5 действием МТЗ, АПВ не успешное Обрыв провода в зоне ответственности ООО "Южно-Охтеурское". Отключен ЛР-6 на границе ответственности.
10 | 31 | 3 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.О-29 | 16:00 | 18:20 | 2:20 | РУ-6 "Очистные сооружения". А.О. ВЛ-6кВ Ф.О-29 АПВ не успешное, обрыв провода ВЛ-6кВ пролет оп.№112-113 техникой ООО"Регионгазстрой". Сообщено ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Провод восстановлен.
11 | 4 | 4 | ЦЭС-4 | 1С-6 | 1С-6 ПС №405 | 6:45 | 7:50 | 1:05 | АО В-35, В-6 1Т ПС-35/6кВ №405 действием газовой защиты из-за снижения сопротивления изоляции (Rиз.=0,1МОм) клеммного ряда в клеммной коробке расположенной на корпусе 1Т, что привело к замыканию в цепи газовой защиты 1Т. Работа АВР-6 правильная. Заменен клеммный ряд. | 29.31
12 | 7 | 4 | ЦЭС-5 | ВЛ-6 | Ф.16-18 | 1:03 | 4:59 | 3:56 | ПС 35/6 кВ №516 АО ВЛ-6 кВ Ф.16-18 действием ТО, АПВ успешно. Двухфазное замыкание на "землю". Выполнена замена изоляторов ф. "А", "С" на оп. №30.
13 | 8 | 4 | ЦЭС-6 | ВЛ-6 | Ф.9-6 | 5:52 | 8:00 | 2:08 | ПС 35/6 кВ №609 АО В-6 Ф.9-6 действием ТО, АПВ не успешно. К-12 Кр. ТП №3 КЗ. ОПН-6 Ф.аз "А", "В", "С". ОПН-6 заменены.
14 | 10 | 4 | ЦЭС-5 | ВЛ-6 | Ф.24-13 | 11:57 | 12:20 | 0:23 | ПС 35/6 кВ №524 АО ВЛ-6 Ф.24-13 действием МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешное, (Ф.58-18 запитан от Ф.24-13) обнаружено: Ф.58-18 пролет оп.№7-8/1 следы КЗ на проводах Ф. "А", "С", экскаватор со следами касания проводов на стреле. Провод восстановлен..
15 | 11 | 4 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.О-15 | 12:01 | 18:58 | 6:57 | РУ-6 "Очистные сооружения". АО Ф.О-15 действием ТО, АПВ не успешное. Падение дерева на провода пролёте оп.№96/2 - 97/2, выполнена перетяжка провода в пролёте оп.№96/2 - 97/2, слом укоса оп.№40, крен опор 39 - 40, выравнивание оп.№40, перетяжка проводов и оп.№38 — 41.
16 | 11 | 4 | ЦЭС-4 | 1С-6 | 1С-6 ПС №405 | 23:50 | 0:03 | 0:13 | ПС 35/6кВ №405 АО 1Т действием ДЗТ. Блокировка работы АВР-6. СВ-6 включен вручную. Работа АВР-6 правильная. При проведении монтажа КПР-01 (система ТМ), токовые цепи ДЗТ 1Т по стороне 6кВ были собраны неверно, ложная работа ДЗТ. Выполнен перемонтаж.
17 | 20 | 4 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.28-9 | 8:20 | 10:22 | 2:02 | ПС-35/6 кВ №128 АО ВЛ-6 Ф.28-9 (блинкер АО). АПВ не успешное. Срыв изоляторов на оп.№54. Выполнен ремонт.
18 | 30 | 4 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.У3-12 | 6:09 | 13:52 | 7:43 | АО ВЛ-6 кВ Ф.У3-12 действием ТО, АПВ неуспешное. РПВ неуспешное. Налипание снега на поросль и провода в пролёте опор №15/2-21/1. Вырубка поросли. Оп.№ 63 заменили изолятор.
19 | 4 | 5 | ЦЭС-5 | ВЛ-6 | Ф.2-18 | 8:07 | 13:40 | 5:33 | ПС-35/6 кВ №502. АО ВЛ-6 Ф.2-18 по ТО, АПВ-успешное. Падение дерева, порыв проводов ВЛ-6 Ф.2-18 в пролёте опор №11-12. Выполнено восстановление проводов , замена изоляторов, регулировка стрелы провиса проводов в пролётах опор №10-15.
20 | 10 | 5 | ЦЭС-4 | ВЛ-6 | Ф.Б419 | 12:12 | 14:41 | 2:29 | ПС 35/6 №412 БРУ-6 БКНС-25 ВЛ-6кВ Ф.Б419 АО действием ТО, АПВ нет, ПВ не успешное. Схлест проводов в пролете оп. №41/5 - приемный портал ТП №1 "Трубная база", наклон опоры в сторону портала на 15°, в результате наезда на опору неустановленного автотранспорта. Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Выполнен ремонт ВЛ-6.
21 | 30 | 5 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.2-17 | 30.05.12. 18:54:00 | 31.05.12. 4:00:00 | 9:06 | ПС 35/6 №102. АО ВЛ-6кВ Ф.2-17 действием МТЗ, АПВ не успешное. РПВ не успешное. КЗ КЛ-6кВ на КТПН-6/0,4 кВ. Разрушен изолятора оп. №46. Выполнена замена КМ, замена изолятора.
22 | 14 | 6 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.О-15 | 16:16 | 20:30 | 4:14 | РУ-6 "Очистные сооружения" АО ВЛ-6 Ф.О-15 действием ТО, АПВ неуспешное. РПВ успешное. Дождь, гроза. Разрушение ВВ вставок, опорных изоляторов в ТП 6/0,4кВ К-25. Выполнен ремонт ТП.
23 | 14 | 6 | ЦЭС-4 | ВЛ-6 | Ф.815 | 15:53 | 21:25 | 5:32 | БРУ-6 кВ №8 АО ВЛ-6 Ф.815 действием ТО, АПВ нет. РПВ неуспешное. В пролете оп.№29-30 падение дерева на провода обрыв вязок (провода лежат на траверсе), оп.№29 развернута на 45 градусов. Разобраны шлейфа на оп.№47. Питание на К-25 подано с Ф.510. Выполнено восстановление ВЛ.
24 | 15 | 6 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.10-15 | 16:43 | 20:00 | 3:17 | ПС 35/6 №102 АО ВЛ-6 кВ Ф.10-15 (Ввод-2 БРУ-6 кВ "БКНС-10") действием МТЗ, АПВ нет. БРУ-6 кВ БКНС-10 яч. №10 разрушение проходных изоляторов 6 кВ, АВР-6 выведен. В-6 яч. №10 выкачен, вкл. СВ-6. Посадка напряжения, гроза.
25 | 16 | 6 | ЦЭС-5 | ВЛ-6 | Ф.3-17 | 7:32 | 11:26 | 3:54 | ПС 35/6 кВ №503 АО ВЛ-6 Ф.3-17 действием ТО, АПВ успешное. Обрыв провода Ф."А" в пролете опор №52-53 в результате зацепа поднятым кузовом автомобиля «КамАЗ» гос. № С 582 ЕХ70 принадлежащим ООО «ТМТ-Групп». Выполнено восстановление провода.
26 | 24 | 6 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.Б10-15 | 03:40 | 4:37 | 1:05 | БРУ-6 кВ "БКНС-10". АО Ф.Б10-15 действием МТЗ, АПВ не успешное., РПВ успешное. Наклон опоры №83/3, замыкание на землю. Опора выправлена.
27 | 10 | 7 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.3-13 | 9:43 | 11:45 | 2:02 | ПС-35/6 кВ №103 (после АО Ф.3-13 действием МТЗ, АПВ нет, К.З. КЛ-6 кВ в яч. №13 Ввод-1 РУ-6кВ "УПСВ-3"). Нагрузка переведена на вновь построенную ПС 35/6кВ. | 48.5
28 | 14 | 7 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.12-6 | 12:25 | 12:55 | 0:30 | ПС 35/6 №112, АО ВЛ-6 Ф.12-6 действием МТЗ, АПВ не успешное, РПВ успешное. Падение дерева на ВЛ в пролете оп. № 74-73. Дерево убрано, повреждений ВЛ нет.
29 | 20 | 7 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.6-6 | 6:18 | 7:36 | 3:08 | АО ВЛ-6 кВ Ф.6-6 ПС-35/6 кВ №106 выпавших блинкеров нет, АПВ выведено, ПВ успешно. При осмотре выявлено разрушение изоляторов опора №6/2, 12/2, заменены изоляторы.
30 | 25 | 7 | ЦЭС-2 | ВЛ-6 | Ф.2-14 | 8:59 | 11:46 | 2:47 | ПС-35/6 кВ №202 АО ВЛ-6кВ Ф.2-14, блинкер "АО" АПВ не успешное. Пожар в охранной зоне ВЛ. Упавшими деревьями в пролёте оп.№ 106-110 порваны провода, сорваны изоляторы. Выведен в ремонт участок ВЛ-6кВ Ф.2-14. Выполнен ремонт.
31 | 26 | 7 | ЦЭС-3 | 2С-6 | 2С-6 ПС №304 | 17:24 | 18:35 | 1:11 | При выведенных в ремонт 2С-35, 2Т ПС-35/6кВ №304 отключился НСВ-6. В результате осмотра обнаружено на приводе НСВ-6 износ стопорной защелки. НСВ-6 зашунтирован, внесены изменения в схемы.
32 | 4 | 8 | ЦЭС-2 | ВЛ-6 | Ф.2-16 | 17:50 | 20:02 | 2:12 | АО ВЛ-6 Ф.2-16 ПС-35/6 кВ №202 действием МТЗ, АПВ не успешное, РПВ не успешное. Разрушение двух опорных изоляторов на оголовнике ТП К-16, выполнена замена поврежденных изоляторов.
33 | 7 | 8 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.12-11 | 21:05 | 21:25 | 0:20 | ПС-35/6 кВ №112 АО ВЛ-6 Ф.12-11 блинкер "АО" АПВ не успешное, РПВ успешное. Посадка напряжения, остановка УЭЦН. Гроза, оп. 47/3 разрушен изолятор ЛР-6
34 | 10 | 8 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.7-19 | 10:15 | 14:30 | 4:15 | ПС-35/6 кВ №107. АО ВЛ-6кВ Ф. 7-19 действием ТО, АПВ не успешное, РПВ не успешное. Поросль деревьев на проводах Ф. «А» и «В» оп. №46-47, поросль убрана.
35 | 10 | 8 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.7-8 | 16:52 | 17:09 | 0:17 | ПС-35/6 кВ №107. АО ВЛ-6кВ Ф. 7-8 действием ТО, АПВ не успешное, включен по ТУ. Оп. №74/6-75/6 упавшее сухое дерево лежит на проводах. Дерево убрано, повреждения провода нет.
36 | 11 | 8 | ЦЭС-6 | ВЛ-6 | Ф.10-13 | 3:35 | 10:43 | 7:08 | ПС-35/6 кВ №610. АО ВЛ-6 Ф.10-12, Ф.10-13 действием МТЗ, АПВ не успешное. Разрушение изоляторов на опорах № 121, №140 Ф.10-13. Выполнена замена изоляторов. Гроза.
37 | 27 | 8 | ЦЭС-4 | ВЛ-6 | Ф.14-4 | 19:48 | 24:15 | 4:27 | ПС-35/6 кВ №414. АО ВЛ-6 Ф.14-4 обрыв вязок на оп. 12/6 ф. "А" , оп.6/6 ф. "В", в ТП 6/0,4 кВ К-1 разрушение изоляции ОПН-6 ф. "В".
38 | 2 | 9 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.3-13 | 20:58:00 2.09.12 | 8:17:00 03.09.12 | 11:28 | ПС-35/6 кВ №303 ВЛ-6 Ф.3-13 неполнофазный режим. При грозе повреждение 2 проводов оп.44/4-48/4. Выполнен ремонт провода.
39 | 3 | 9 | ЦЭС-4 | ВЛ-6 | Ф.20-10 | 10:30 | 14:03 | 3:33 | ПС №420 АО ВЛ-6 Ф.20-10 действием МТЗ, АПВН. Разрушены 3 штыревых изолятора на КУВ-6 К-1. Выполнена замена.
40 | 9 | 9 | ЦЭС-2 | ВЛ-6 | Ф.4-8 | 9:25 | 10:45 | 1:20 | ПС-35/6 кВ №204. АО ВЛ-6 Ф.4-8 (ввод №2 БРУ-6 БКНС-17) действием ТО, АПВ выведено. Бульдозером ООО "Промстройремонт" при производстве работ в охранной зоне ЛЭП задета оп. №3 Ф.4-8 (КЗ при раскачке проводов).
41 | 15 | 9 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.28-21 | 6:15 | 12:45 | 6:30 | АО ВЛ-6 Ф.28-21 действием ТО АПВ не успешное. КУВ-6 кВ К-14 "разрушение изоляторов ШС-10, фаза "А" и "С". Выполнена замена изоляторов.
42 | 18 | 9 | ЦЭС-4 | ВЛ-6 | Ф.12-8 | 20:15 | 27:20 | 7:05 | ПС-35/6кВ №412. АО ВЛ-6кВ Ф.12-8 действием МТЗ, АПВ не успешное. РПВ не успешное. Разрушение изолятора на оп.№56 ф. "В", "С". Выполнена замена.
43 | 9 | 10 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.7-13 | 15:27 | 15:57 | 0:30 | ПС 35/6 кВ №107 АО ВЛ-6кВ Ф.7-13 действием МТЗ, АПВ нет. Повреждение проходных изоляторов Ф. "А, В,С" на Вводе-2 в БРУ-6кВ БКНС-7. Изоляторы заменены. | 13.56
44 | 19 | 10 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.3-7 | 18:12 | 18:26 | 0:14 | ПС 35/6 кВ №103. АО 1В-6 действием МТЗ в КУВ-6 К-188 (при поиске "земли" Ф.3-7 был переведен на Ф.2-17). РПВУ с ПС-35/6 №103. Разрушение проходного изолятора в ТП-6/0,4 К-19Б, разрушение ОПН-6 оп №1 Ф.3-7. Заменен ОПН-6, изолятор.
45 | 30 | 10 | ЦЭС-2 | ВЛ-6 | Ф.Гр-1 | 21:00 | 45:50 | 24:50 | ПС 110/35/6кВ "Григорьевская" . Срабатывание сигнализации "замыкание в сети 6кВ" при осмотре ВЛ-6кВ Ф.Гр-1 обнаружено разрушение изолятора оп. №210/2 Ф. «С». Дана команда вывести АПВ для перевода нагрузки с Ф.Гр-1 на Гр-10. Перевод завершить не удалось, произошло АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-1 действием "МТЗ". При осмотре 31.10.12 дополнительно обнаружено разрушение изоляторов на оп.№240 Ф. «С», оп.№241 Ф. «С», оп.№243 Ф. «В». Выведен в ремонт участок от оп.195/2 до оп.273/2. К-2Гр переведен на Ф.Гр-10. Повреждение устранено 01.11.12. восстановлена нормальная схема.
46 | 30 | 10 | ЦЭС-3 | ВЛ-6 | Ф.8-14 | 19:25 | 20:55 | 1:30 | ПС 35/6кВ №308 АО ВЛ-6кВ Ф.8-14 действием "ТО" АПВН. Работа АВР-6 в КУВ-6 К-57, ТП К-53 переведены на Ф.8-1. Срыв изолятора оп. №63/1, схлест проводов, выполнен ремонт.
47 | 30 | 10 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.Б2-2 | 18:25 | 20:45 | 2:20 | БРУ-6кВ "БКНС-2н" АО ВЛ-6кВ Ф.Б2-2 действием "ТО" АПВУ, АПВН. К-8н переведен на Ф.13-6. Срыв изолятора оп.№36, схлест проводов оп.№35-35. Устранено 16.11.12г. Порывистый ветер
48 | 30 | 10 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.1-10 | 22:27 30.10.12. | 12:43 31.10.12. | 14:16 | ПС 35/6кВ №101 АО ВЛ-6кВ Ф.1-10 действием "ТО", "МТЗ" АПВН, РПВН. Разрушение 2-х изоляторов на оп.№45, срыв изолятора, обрыв провода спуска от оп.№70 к ТП скв.310/193. Труднодоступная местность, привлечение ГАЗ-71. 31.10.11 повреждения устранены, включен в работу.
49 | 8 | 11 | п. Новый Васюган | ВЛ-110 | С-98 | 21:44 | 21:44 | 0:00 | ПС-110/35/6 кВ "Двуреченская" АО В-110 С-98 действием НВЧЗ, АПВ не успешное. ПС-110/10 кВ "Новый Васюган" разрушение КС-110 С-98 ф. "А" Работа АВР-10 на ПС 110/10 "Новый Васюган" . КС-110 выведен из схемы.
50 | 27 | 11 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.7-1 | 14:20 | 15:37 | 1:17 | ПС-35/6 №107. АО ВЛ-6кВ от МТЗ, АПВ не успешно. Падение дерева в пролете опор №21-22, повреждение провода, на оп.№21 слетел изолятор. Устранили.
51 | 4 | 12 | ЦЭС-1 | ВЛ-6 | Ф.3-12 | 14:03 | 21:36 | 7:33 | ПС-35/6 №103. АО ВЛ-6кВ действием МТЗ 1ст, АПВ успешное. Обрыв провода ф. "С" в пролёте оп. №14-15, упавшим деревом. Выполнен ремонт и перетяжка провода в пролётах оп.№ 12-16. Дерево вне охранной зоны ВЛ, было ранее подпилено неизвестными лицами
52 | 10 | 12 | ЦЭС-5 | ВЛ-35 | ЦЛ-11 | 11:03 | 11:38 | 0:35 | ПС-110 "Лугинецкая" 1С-35 "земля" 11:38 ручное отключение В-35 ЦЛ-11, на ПС №558 работа АВР-6. ВЛ-35 ЦЛ-11 в пролете оп. №21-22 обрыв провода ф. "А" при понижении т-ры окружаюшего воздуха. Повреждение устранено

## Кодировки
Общие кодировки
Кодировка наименования Предприятия, подразделения
1 | Краткие наименования подразделений ОАО (НГДУ, ЦДНГ,регион, цех, район)
Краткое наименование ОАО | Краткое наименование | Полное наименование
Юганскнефтегаз | МР | Мамонтовский регион
| МсР | Майский регион
| ПравдР | Правдинский регион
| ЮР | Юганский регион
| ПриобР | Приобский регион
Ставропольнефтегаз | ЦДНГ-1 | Цех добычи нефти и газа № 1
| ЦДНГ-2 | Цех добычи нефти и газа № 2
| ЦДНГ-3 | Цех добычи нефти и газа № 3
Пурнефтегаз | НГДУ "БН" | Нефтегазодобывающее управление "Барсуковнефть"
| НГДУ "ТН" | Нефтегазодобывающее управление "Тарасовскнефть"
| НГДУ "ХН" | Нефтегазодобывающее управление "Харампурнефть"
Краснодарнефтегаз | НГДП-1 | Нефтегазодобывающее предприятие № 1
| НГДП-2 | Нефтегазодобывающее предприятие № 2
| НГДП-3 | Нефтегазодобывающее предприятие № 3
СН | ЦДНГ-1 | Цех добычи нефти и газа № 1
| ЦДНГ-2 | Цех добычи нефти и газа № 2
Сахалинморнефтегаз | НГДУ "ОНГ" | Нефтегазодобывающее управление "Оханефтегаз"
| НГДУ "КНГ" | Нефтегазодобывающее управление "Катанглинефтегаз"
Дагнефть
Кодировка принадлежности сетей
Принадлежность сетей | Кодировка принадлежности
Собственные сети | СС
Сети АО-энерго | АОС
Сети прочих организаций | СПО
Кодировка в отчете по аварийным отключениям
Формат обозначений отключенных установок
Код в отчете | Установки, попадающие по указанный код
ПС | Подстанции (110/35 кВ, 110/35/6(10) кВ, 35/6(10) кВ и т.д.)
ВЛ | Воздушная линия электропередач
КЛ | Кабельная линия электропередач, не относящиеся к технологическому оборудованию
ЭС | Электростанция, в том числе передвижные генерирующие установки
ПО | Прочее оборудование, задействованное в процессе электроснабжения и приведшее к нарушениям этого процесса, а также технологическое оборудование, в случае, если нарушения в этом оборудовании стали прямым следствием нарушений собственно электроснабжения
РП | Распределительный пункт – отдельно стоящие (не входящие в состав подстанции) распределительные устройства, а также секущие ячейки ВЛ и т.д.
ТП | Трансформаторные подстанции с уровнем высокого напряжения 6(10) кВ, в том числе подстанции с разделительными трансформаторами (6/6 кВ, 6/10 кВ и т.д.)
Кодировка отказавшего элемента
Код в отчете | Элементы установок
СК | Строительная конструкция – здания и помещения электроустановок, опоры ВЛ, кабельные эстакады, приемные порталы и т.д.
И | Изоляционные элементы – изоляторы, изоляционные перегородки и т.д.
КС | Кабель силовой – как элемент КЛ, кабельные вставки ВЛ, кабельные вставки между элементами ПС, РП, трансформаторами и секциями шин и т.д.
КМ | Кабельная муфта – как элемент КЛ, а также как элемент кабельных вставок ВЛ, ТП и т.д.
КЭ | Контактные элементы - сборные (не сварные) контакты между элементами установок: например между токоведущими частями и коммутационным оборудованием и т.д., в том числе аппаратные зажимы, болтовые соединения, наконечники
КА | Коммутационное оборудование – оборудование, предназначенное для проведения переключений в схеме электроснабжения:Для ПС, ТП, РП, ЭС, ПО – выключатели, шинные разъединители, заземляющие ножи, короткозамыкатели, отделители и т.д. Для ВЛ – линейные разъединители, секущие ячейки и т.д.
ТС | Трансформаторы силовые
ТСН | Трансформаторы собственных нужд
ЗА | Защитная аппаратура – оборудование защиты, в том числе: защита от перенапряжений, защитное заземление, предохранители, грозозащитный трос, автоматические выключатели и т.д.
ИЭ | Измерительно-преобразовательные системы, их элементы и датчики установок: трансформаторы тока/напряжения, цепи учета, измерительные приборы, элементы систем телемеханики/телеуправления
ТЧ | Токоведущие части электроустановок: Для ПС, ТП, РП, ЭС, ПО – шины, гибкие шлейфа и т.д. (не входящие в состав других элементов, например КА), провода ВЛ и т.д.
КУ | Компенсирующие устройства – устройства компенсации реактивной мощности, а также реакторы (дугогасящие, токоограничивающие и т.д.)
Г | Генераторная установка
ПЭ | Прочие элементы, не вошедшие в классификацию, принадлежащие к системе электроснабжения (не технологическое оборудование)
СП | Параметры сети, в результате отклонения от нормы которых произошло нарушение
РЗА | Релейная защита и автоматика
Кодировка вида причины отключения
Код в отчете | Причина нарушения
П1 | Ошибочные действия электротехнического персонала, несоблюдение технологии и графиков ремонтных работ, эксплуатация заведомо неисправного либо не отвечающего требованиям оборудования
П2 | Ошибки неэлектротехнического (технологического) персонала
П3 | Ошибки проекта, нарушений в ходе строительно-монтажных работ, пусконаладки и т.д.
П4 | Отклонение параметров сети от номинальных (перегруз, повышение/понижения напряжения и т.д.), установленных ГОСТ 13109-97
П5 | Нарушения состояния охранной зоны оборудования, в том числе падение деревьев и т.д.
П6 | Нарушение состояния изоляции элементов (пробои, сколы и т.д.)
П7 | Нарушение целостности/нормального состояния проводников, контактных соединений (в т.ч. обрывы, схлесты, разрушения ошиновки, контактов наконечников, ослабление болтовых соединений и т.д.)
П8 | Нарушение нормального состояния строительных конструкций (в т.ч. наклоны, разрушения опор, разрушение строительных элементов и т.д.)
П9 | Механические нарушения – в приводах коммутационного оборудования, в механической блокировке
П10 | Неправильное функционирование установок и их элементов (ложная/неселективная работа защит, погрешности коэффициентов трансформации, сбои в устройствах телемеханики/телеуправления и т.д.)
П11 | Попадание животных/птиц в электроустановки
П12 | Нехарактерные району температурные нагрузки, в том числе нехарактерное обледенение (с выпиской из сводки метеостанции)
П13 | Нехарактерные району ветровые нагрузки: шторм, ураган (с выпиской из сводки метеостанции)
П14 | Нехарактерный району паводок (с выпиской из сводки метеостанции)
П15 | Грозовые перенапряжения
П16 | Принудительные ограничения/отключения, связанные с предотвращением аварии, либо с ликвидацией аварии, а также связанные с дефицитом мощности
П17 | Другое
П18 | Причины не выяснены
ПРИЗНАК ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЙ
- | при описании нарушения электроснабжения
п | проставляется в случае описания последствий ранее произошедших нарушений
ПРИЗНАК ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ
- | для идентификации ограничений (при описании отключения – символ не ставится).
о | проставляется при описании аварийных ограничений электроснабжения (для предупреждения аварии/ ремонтно-восстановительных работ/ в связи с дефицитом мощности и т.д.)
Работа АПВ, АВР
АПВУ | успешное АПВ
АПВН | неуспешное АПВ
ОАПВ | отказ АПВ
ВАПВ | выведенное АПВ
РПВУ | успешное ручное повторное включение
РПВН | неуспешное ручное повторное включение
АВРУ | успешное АВР
ОАВР | отказ АВР
ВАВР | выведенный АВР