## Содержание
Приложение №1
к Письму от _______________ №__________________
Отчет по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг
|  | ООО "Энергонефть Томск" | за 2016 год
(наименование электросетевой организации)
№ | Форма Методических указаний (Приказ Минэнерго России от 29.06.2010 №296 ) | Наименование
1 | Форма 1.1 | Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год
2 | Форма 1.2 | Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2016 год
3 | Форма 1.4 | Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
4 | Форма 2.1 | Расчет значения индикатора информативности
5 | Форма 2.2 | Расчет значения индикатора исполнительности
6 | Форма 2.3 | Расчет значения индикатора результативности обратной связи
7 | Форма 2.4 | Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
8 | Форма 3.1 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2016 г.
9 | Форма 3.2 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2016 г.
10 | Форма 3.3 | Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2016 г.
11 | Форма 4.1 | Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
12 | Форма 4.2 | Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
13 | Форма 8.1 | Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2016 год
14 | Форма 8.3 | Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2016 год
15 |  | Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2016 год
| Генеральный директор |  | Мажурин В.А.
|  | (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии
для потребителей услуг электросетевой организации ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета <1> | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
| 1 | 2 | 4
1 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за январь | 7.6333 | 1833
2 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за февраль | 0 | 1831
3 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за март | 26.1667 | 1832
4 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за апрель | 18.7167 | 1833
5 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за май | 8.1333 | 1830
6 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за июнь | 15.95 | 1831
7 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за июль | 4.55 | 1834
8 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за август | 9.15 | 1829
9 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за сентябрь | 0.43333 | 1833
10 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за октябрь | 6.5 | 1835
11 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за ноябрь | 8.2 | 1836
12 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за декабрь | 0 | 1836
Генеральный директор |  |  | Мажурин В.А.
| (Должность) | (Подпись) | (Ф.И.О.)
<1> В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2016 год
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование электросетевой организации)
|  | план 2016 г. | факт 2016 г.
2015 год
Факт
Максимальное за расчетный период 2016 г. число точек присоединения |  | 1902 | 1836
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | 106.9537 | 105.4333
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0.056232 | 0.057426
| Генеральный директор | ____________________ | Мажурин В. А.
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма 1.4
Форма 1.4 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование электросетевой организации)
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2015 | 2016 отчетный период | 2017 | 2018 | 2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1. Проведение капитальных ремонтов, вырубки пораслей в охранной зоне ВЛ. 2. Оптимизация схем электроснабжения по мероприятиям, в рамках капитальных ремонтов, реконструкции объектов. 3. Проведение работ с потребителями подключеными к сетям ООО "Энергонефть Томск" по приведению сетей потребителя в надлежащее техническое состояние. 4. Отключение от сетей бездействующих участков ВЛ и оборудования. | Мероприятия направлены на снижение количества, длительности и тяжести отключений, уменьшение времени на поиск и устранение нарушений. Улучшение качества оказываемых услуг потребителям электроэнергии. | 0.0571 | 0.0562 | 0.0554 | 0.0546 | 0.0538
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) | Поддержка интернет-сервиса электронной подачи и обработки заявок на технологическое присоединение. Данный сервис псокращает время обработки Заявок на ТП, начиная от приема до конечного результата в виде подписанного договора. | Предоставление на официальном ресурсе возможность подачи заявки на ТП в электронном виде, а так же возможность отслеживания прохождения этапов обработки заявки (в соответсвии с Постановлением Правительства № 861). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | поясняет сектор технологических присоединений
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | 1. Постоянная актуализация информации на официальном сайте ООО "Энергонефть Томск" в сети интернет . 2. Ведение разъяснительной работы с потребителями услуг по порядку технологических присоединений, порядку заключения договоров. 3. Согласование графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт с потребителями услуг. | Необходимость разъяснения потребителям их прав и обязаностей при осуществлениии технологических присоединений и пользовании услугами по передаче электрической энергии, в целях снижения времени проходящего от подачи заявки до подключения и заключения договоров. | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
| Генеральный директор | _______________________ | Мажурин В.А.
| Должность | (подпись) | (Ф.И.О.)
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2_Информация предоставляется справочно.

## Форма 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2016 г.
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  | 3401
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  | 1
Генеральный директор | ______________________________ | Мажурин В.А.
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2016 г.
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  | 3261
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  | 1
Генеральный директор | ______________________________ | Мажурин В.А.
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2016 г.
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  | 340.1 | Количество, десятки шт. (без округления)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  | 1
Генеральный директор | ______________________________ | Мажурин В.А.
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | 2016 г. |  | Ф / П * 100, (%) | Зависимость | Оценочный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | плановое
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2 | Ин | 2
в том числе, по критериям: | [5 empty] | 1.1. | 1
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1.2. а) | 0
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 12 | 12 | 100 | прямая | 2 | 1.2. б) | 1
в том числе : | [5 empty] | 1.2. в) | 11
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - | - | 1.2. г) | 0
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | - | - | 2.1. | 1
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 11 | 11 | 100 | - | - | 2.2. | 0
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - | - | 2.3. | 0
[6 empty] | 3. | 1
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 2 | 4. | 1
в том числе по критериям: | [5 empty] | 5.1. | 0.022814
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 6.1. | 0.076046
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 6.2. | 0
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0.021429 | 0.022814 | 93.9286 | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.021429 | 0.022814 | 93.9286
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.071429 | 0.076046 | 93.9286 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Генеральный директор |  |  |  | Мажурин В.А.
(должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Форма 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение 2016 год |  | Ф / П * 100, (%) | Зависи мость | Оцено чный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | плановое
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.5 | Ис | 0.425
в том числе, по критериям: | [5 empty] | 1.1. | 0
1.1.Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5 | 1.2. а) | 29.6
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | 100 | обратная | 0.5 | 1.2. б) | 29.6
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 29.6 | 29.6 | 100 | - | - | 1.3. | 0 | - | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 29.6 | 29.6 | 100 | - | - | 2.1. | 0.08365 | - | -
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5 | 3.1. | 1
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5 | 3.2. | 0.4061
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.078571 | 0.08365 | 93.9286 | обратная | 0.5 | 4.1. | 0
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0.4071 | 0.4061 | 100.2442 | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.425
Генеральный директор |  |  | Мажурин В.А.
(должность) | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Форма 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение 2016 год |  | Ф / П * 100, (%) | Зависи мость | Оцено чный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | плановое
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | Рс | 2
[6 empty] | 1. | 1
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2.1667 | 2.1. | 0.064639
в том числе по критериям: | [5 empty] | 2.2. | 0.045627
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.053571 | 0.064639 | 82.8782 | обратная | 2 | 2.3. | 0.034221
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.039286 | 0.045627 | 86.1012 | прямая | 2 | 2.4. | 0.0076046
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.032143 | 0.034221 | 93.9286 | обратная | 2 | 2.5. | 0
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.014286 | 0.0076046 | 187.8571 | обратная | 3 | 2.6. | 0
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 3.1. | 20
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 3.2. а) | 0
[6 empty] | 3.2. б) | 0
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2 | 3.2. в) | 0
в том числе по критериям: | [5 empty] | 4.1. | 0
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 20 | 20 | 100 | обратная | 2 | 5.1. | 0
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100 | прямая | 2 | 5.2. | 0
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
в) <*> системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 2.0333
Генеральный директор |  |  | Мажурин В.А.
(должность) | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
*Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## Форма 2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование территориальной сетевой организации)
Показатель | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества 2 | 2015 | 2016 отчетный период | 2017 | 2018 | 2019
| (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
Ин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. б) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. в) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
1.2. г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.1. | 0.022814 | 0.022814 | 0.022814 | 0.022814 | 0.022814
6.1. | 0.076046 | 0.076046 | 0.076046 | 0.076046 | 0.076046
6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ис | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425
1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. а) | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6
1.2. б) | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6
1.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 0.08365 | 0.08365 | 0.08365 | 0.08365 | 0.08365
3.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2. | 0.4061 | 0.4061 | 0.4061 | 0.4061 | 0.4061
4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. | 0.064639 | 0.064639 | 0.064639 | 0.064639 | 0.064639
2.2. | 0.045627 | 0.045627 | 0.045627 | 0.045627 | 0.045627
2.3. | 0.034221 | 0.034221 | 0.034221 | 0.034221 | 0.034221
2.4. | 0.0076046 | 0.0076046 | 0.0076046 | 0.0076046 | 0.0076046
2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
3.2. а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
Генеральный директор |  |  |  | Мажурин В.А.
Должность |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.

## Форма 4.1
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
35%
| Показатель | № формулы методических указаний | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.057426 | 0.03653 | 0.0562 | 0.07587
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | 2.1 | 1 | 0.65 | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо | 3.2 | 0.90416 | 0.58337 | 0.8975
| Плановое значение показателя Пп, Пппл | 4 | 0.0562
| Плановое значение показателя Птпртпр, Ппл | 4 | 1
| Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл | 4 | 0.8975 | 99.26%
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1 методических указаний | 0 | (Пп)
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 5.1 методических указаний | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1 методических указаний | 0 | Птсо
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1 методических указаний | 0 | Птсо
| Генеральный директор |  | Мажурин В.А.
| (Должность) | (Подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Показатель | № формулы методических указаний | Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  | 0.65
2. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета |  | -
3. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета1 |  | 0.25
4. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета2 |  | 0.1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 | 0
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | п. 5.1 | -
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | п. 5.1 | 0
8. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | п. 5.1 | 0
9. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | п. 5.1 | 0
Генеральный директор |  | Мажурин В.А.
(Должность) | (Подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2014 год 1
ООО "Энергонефть Томск"
наименование электросетевой организации
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2016 год
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) 3 | Признак АПВ (1/0) 4 | Признак АВР (1/0) 5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт 6 | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное | [16 empty] | месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | ООО "СЭС" | ДЭС Озерное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-01-02 17:12 | 2016-01-02 17:23 | 2016-01-02 17:23 | 0.18333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №2 02.01.2016 | 0 | Январь
2 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | С-141 | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-01-03 09:37 | 2016-01-03 09:37 | 2016-01-03 09:37 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №3 03.01.2016 | 0 | Январь
3 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Кр-1 Крапивинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-01-05 21:20 | 2016-01-05 21:50 | 2016-01-05 21:50 | 0.5 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №5 03.01.2016 | 0 | Январь
4 | ООО "СЭС" | ДЭС, ГПУ Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-01-08 00:49 | 2016-01-08 03:00 | 2016-01-08 03:00 | 2.1833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №8 08.01.2016 | 0 | Январь
5 | ООО "СЭС" | ДЭС, ГПУ Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-01-09 03:01 | 2016-01-09 16:06 | 2016-01-09 16:06 | 13.0833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №9 09.01.2016 | 0 | Январь
6 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-18Б скв.160 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-01-10 05:30 | 2016-01-10 15:06 | 2016-01-10 15:06 | 9.6 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №10 10.01.2016 | 0 | Январь
7 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-8, Ф.Б4-19 Катыльгинского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-01-10 09:59 | 2016-01-10 09:59 | 2016-01-10 09:59 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №11 10.01.2016 | 0 | Январь
8 | ООО "СЭС" | ДЭС Озерное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-01-12 14:02 | 2016-01-12 14:05 | 2016-01-12 14:05 | 0.05 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №13 12.01.2016 | 0 | Январь
9 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | 2С-6 ПС-35/6кВ №106 Советского нмр | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-01-13 11:07 | 2016-01-13 15:01 | 2016-01-13 15:01 | 3.9 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №14 13.01.2016 | 3.9 | Январь
10 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-16 Вахское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-01-14 13:58 | 2016-01-14 14:23 | 2016-01-14 14:23 | 0.41667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №15 14.01.2016 | 0 | Январь | 0
11 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-207 скв.3433 Советского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-01-16 10:05 | 2016-01-16 14:10 | 2016-01-16 14:10 | 4.0833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №17 16.01.2016 | 0 | Январь
12 | ООО "СЭС" | ДЭС Озерное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-01-17 11:25 | 2016-01-17 11:29 | 2016-01-17 11:29 | 0.066667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №18 17.01.2016 | 0 | Январь
13 | ООО "СЭС" | ДЭС, ГПУ Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-01-17 07:21 | 2016-01-18 00:10 | 2016-01-18 00:10 | 16.8167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №19 17.01.2016 | 0 | Январь
14 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-71 скв. 2905 Игольское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-01-17 04:34 | 2016-01-17 05:34 | 2016-01-17 05:34 | 1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №20 17.01.2016 | 0 | Январь
15 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | 1С-6 ПС-35/6 кВ №548 Лугинецкого нмр | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2016-01-22 06:10 | 2016-01-22 07:55 | 2016-01-22 07:55 | 1.75 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №25 22.01.2016 | 1.75 | Январь
16 | ООО "СЭС" | ДЭС Озерное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-01-23 11:12 | 2016-01-23 14:02 | 2016-01-23 14:02 | 2.8333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №26 23.01.2016 | 0 | Январь
17 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2 Колотушного нмр. | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-01-24 07:55 | 2016-01-24 09:54 | 2016-01-24 09:54 | 1.9833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №27 24.01.2016 | 1.9833 | Январь
18 | ООО "СЭС" | ДЭС, ГПУ Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-01-29 12:28 | 2016-01-29 16:05 | 2016-01-29 16:05 | 3.6167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №28 25.01.2016 | 0 | Январь
19 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.6-18 Вахское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-01-26 03:45 | 2016-01-26 06:37 | 2016-01-26 06:37 | 2.8667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №29 26.01.2016 | 0 | Январь
20 | ООО "СЭС" | ДЭС Павловское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-01-29 00:53 | 2016-01-29 01:59 | 2016-01-29 01:59 | 1.1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №31 29.01.2016 | 0 | Январь
21 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-64Б Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-02-01 14:48 | 2016-02-01 16:08 | 2016-02-01 16:08 | 1.3333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №35 01.02.2016 | 0 | Февраль
22 | ООО "СЭС" | ДЭС Моисеевского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-02-02 16:40 | 2016-02-02 16:58 | 2016-02-02 16:58 | 0.3 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №36 02.02.2016 | 0 | Февраль
23 | ООО "СЭС" | ДЭС Моисеевского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-02-03 07:15 | 2016-02-03 21:40 | 2016-02-03 21:40 | 14.4167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №37 03.02.2016 | 0 | Февраль
24 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.58-17 Лугинецкого нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-02-06 20:26 | 2016-02-06 20:26 | 2016-02-06 20:26 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №40 06.02.2016 | 0 | Февраль
25 | ООО "СЭС" | ДЭС Оленье нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-02-07 05:27 | 2016-02-07 23:13 | 2016-02-07 23:13 | 17.7667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №41 07.02.2016 | 0 | Февраль
26 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | 2С-35, 2С-6 ПС-110/35/6 кВ "Григорьевская" | ПС | 110 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-02-09 18:17 | 2016-02-09 18:17 | 2016-02-09 18:17 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №43 09.02.2016 | 0 | Февраль
27 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-38 скв.1432 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-02-10 22:34 | 2016-02-11 13:10 | 2016-02-11 13:10 | 14.6 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №44 10.02.2016 | 0 | Февраль
28 | ООО "СЭС" | ДЭС Крапивинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-02-10 12:16 | 2016-02-10 12:16 | 2016-02-10 12:16 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №45 10.02.2016 | 0 | Февраль
29 | ООО "СЭС" | ДЭС Оленье нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-02-10 03:01 | 2016-02-10 03:39 | 2016-02-10 03:39 | 15:12 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №46 10.02.2016 | 0 | Февраль
30 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.58-18 Лугинецкое | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2016-02-12 00:13 | 2016-02-12 00:13 | 2016-02-12 00:13 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №47 12.02.2016 | 0 | Февраль
31 | ООО "СЭС" | ДЭС Оленье нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-02-12 13:18 | 2016-02-12 13:18 | 2016-02-12 13:18 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №48 12.02.2016 | 0 | Февраль
32 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-242 скв.2086 Советского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-02-13 06:00 | 2016-02-13 07:27 | 2016-02-13 07:27 | 1.45 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №49 13.02.2016 | 0 | Февраль
33 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-7 Советского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-02-13 11:17 | 2016-02-13 11:36 | 2016-02-13 11:36 | 0.31667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №50 13.02.2016 | 0 | Февраль
34 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-23Р Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-02-17 03:04 | 2016-02-17 15:11 | 2016-02-17 15:11 | 12.1167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №54 17.02.2016 | 0 | Февраль
35 | ООО "СЭС" | ДЭС Павловское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-02-19 17:11 | 2016-02-19 17:40 | 2016-02-19 17:40 | 0.48333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №56 19.02.2016 | 0 | Февраль
36 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.58-7 Лугинецкого нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-02-22 16:29 | 2016-02-22 16:29 | 2016-02-22 16:29 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №59 22.02.2016 | 0 | Февраль
37 | ООО "НПР" | К-23Р Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-02-23 10:26 | 2016-02-23 12:00 | 2016-02-23 12:00 | 37:36 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №60 23.02.2016 | 0 | Февраль
38 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-71 скв. 2507 Игольское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-02-26 17:23 | 2016-02-26 19:30 | 2016-02-26 19:30 | 50:48 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №63 26.02.2016 | 0 | Февраль
39 | ООО "СЭС" | ДЭС, ГПУ Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-02-27 19:05 | 2016-02-27 19:13 | 2016-02-27 19:13 | 0.13333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №64 27.02.2016 | 0 | Февраль
40 | ООО "СЭС" | ДЭС, ГПУ Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-02-29 11:50 | 2016-02-29 15:02 | 2016-02-29 15:02 | 3.2 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №66 29.02.2016 | 0 | Февраль
41 | ООО "СЭС" | ДЭС Оленье нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-03 01:29 | 2016-03-03 02:42 | 2016-03-03 02:42 | 1.2167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №69 03.03.2016 | 0 | Март
42 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-71 скв. 3005 Игольское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-04 09:23 | 2016-03-04 12:32 | 2016-03-04 12:32 | 3.15 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №70 04.03.2016 | 0 | Март
43 | ООО "СЭС" | скв.241р Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-07 20:20 | 2016-03-08 03:26 | 2016-03-08 03:26 | 7.1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №73 07.03.2016 | 0 | Март
44 | ООО "СЭС" | ДЭС Озерное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-09 15:22 | 2016-03-09 15:23 | 2016-03-09 15:23 | 0.016667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №75 09.03.2016 | 0 | Март
45 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-191 скв.2615 Советского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-03-11 23:53 | 2016-03-12 01:54 | 2016-03-12 01:54 | 2.0167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №77 11.03.2016 | 0 | Март
46 | ООО "СЭС" | ДЭС, ГПУ Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-13 08:01 | 2016-03-13 08:27 | 2016-03-13 08:27 | 10:24 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №79 13.03.2016 | 0 | Март
47 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-3 Колотушного нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-13 04:13 | 2016-03-13 05:15 | 2016-03-13 05:15 | 1.0333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №80 13.03.2016 | 0 | Март
48 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.6-6 Вахское нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 2016-03-15 15:12 | 2016-03-15 15:12 | 2016-03-15 15:12 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №82 15.03.2016 | 0 | Март
49 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | УЭЦН Катыльгинского, Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-16 09:16 | 2016-03-16 09:16 | 2016-03-16 09:16 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №83 16.03.2016 | 0 | Март
50 | ООО "СЭС" | ДЭС Озерное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-16 21:57 | 2016-03-16 22:00 | 2016-03-16 22:00 | 0.05 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №84 16.03.2016 | 0 | Март
51 | ООО "Гидромеханизированные работы" | Ф.4-14 Западно-Катыльгинского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-17 10:19 | 2016-03-17 10:19 | 2016-03-17 10:19 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №85 17.03.2016 | 0 | Март
52 | ООО "СЭС" | ДЭС Озерное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-17 04:51 | 2016-03-17 04:53 | 2016-03-17 04:53 | 0:48 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №86 17.03.2016 | 0 | Март
53 | ООО "СЭС" | скв.241р Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-18 06:02 | 2016-03-18 06:31 | 2016-03-18 06:31 | 0.48333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №87 18.03.2016 | 0 | Март
54 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-96А Советское нмр | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-03-20 19:16 | 2016-03-20 22:54 | 2016-03-20 22:54 | 3.6333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №89 20.03.2016 | 3.6333 | Март
55 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.4-6 Советского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-20 17:04 | 2016-03-20 17:04 | 2016-03-20 17:04 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №90 20.03.2016 | 0 | Март
56 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-10 ПС 110кВ Первомайская | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-20 12:34 | 2016-03-20 12:34 | 2016-03-20 12:34 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №91 20.03.2016 | 0 | Март
57 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-17 Западно-Останинского нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2016-03-21 10:19 | 2016-03-21 10:19 | 2016-03-21 10:19 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №92 21.03.2016 | 0 | Март
58 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | скв.2281Р Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 06:11 | 2016-03-22 08:15 | 2016-03-22 08:15 | 2.0667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №93 22.03.2016 | 0 | Март
59 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.ЗМ-4 Западно-Моисеевкое нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 06:15 | 2016-03-22 06:15 | 2016-03-22 06:15 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №94 22.03.2016 | 0 | Март
60 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.8-9 Таловое нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 06:25 | 2016-03-22 06:25 | 2016-03-22 06:25 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №95 22.03.2016 | 0 | Март
61 | ПАО "ТРК" | С-91 | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 07:23 | 2016-03-22 07:23 | 2016-03-22 07:23 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №96 22.03.2016 | 0 | Март
62 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.58-1 Лугинецкого нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 07:43 | 2016-03-22 19:00 | 2016-03-22 19:00 | 270:48 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №97 22.03.2016 | 0 | Март
63 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ф.24-10 Западно-Полуденное нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 08:55 | 2016-03-22 08:55 | 2016-03-22 08:55 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №98 22.03.2016 | 0 | Март
64 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.4-6 Советского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 09:09 | 2016-03-22 09:09 | 2016-03-22 09:09 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №99 22.03.2016 | 0 | Март
65 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-1 Лугинецкого нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 09:10 | 2016-03-22 16:55 | 2016-03-22 16:55 | 7.75 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №100 22.03.2016 | 0 | Март
66 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | 2Т ПС-35/6 кВ №102 Советского нмр | ПС | 35 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 10:04 | 2016-03-22 10:30 | 2016-03-22 10:30 | 0.43333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №101 22.03.2016 | 0 | Март
67 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-15 Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 10:33 | 2016-03-22 10:33 | 2016-03-22 10:33 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №102 22.03.2016 | 0 | Март
68 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.4-12 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 10:35 | 2016-03-22 10:35 | 2016-03-22 10:35 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №103 22.03.2016 | 0 | Март
69 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.6-7 Советского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 11:23 | 2016-03-22 15:39 | 2016-03-22 15:39 | 4.2667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №104 22.03.2016 | 0 | Март
70 | ПАО "ФСК ЕЭС" Кузбасское ПМЭС | НСС-2 | ЛЭП | 220 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 12:29 | 2016-03-22 12:29 | 2016-03-22 12:29 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №105 22.03.2016 | 0 | Март
71 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-9, ЦЛ-10 Первомайского нмр | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 14:08 | 2016-03-22 14:08 | 2016-03-22 14:08 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №107 22.03.2016 | 0 | Март
72 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.10-10 Советского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 14:08 | 2016-03-22 18:04 | 2016-03-22 18:04 | 3.9333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №108 22.03.2016 | 0 | Март
73 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ф.15-12 Стрежевского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 14:15 | 2016-03-22 14:15 | 2016-03-22 14:15 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №109 22.03.2016 | 0 | Март
74 | ПАО "ФСК ЕЭС" Кузбасское ПМЭС | ЧС-236 | ЛЭП | 220 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 15:06 | 2016-03-22 15:16 | 2016-03-22 15:16 | 0.16667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №110 22.03.2016 | 0 | Март
75 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.7-2 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 15:16 | 2016-03-22 16:00 | 2016-03-22 16:00 | 17:36 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №111 22.03.2016 | 0 | Март
76 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.30-16 Советского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 15:21 | 2016-03-22 15:21 | 2016-03-22 15:21 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №112 22.03.2016 | 0 | Март
77 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Гр-14 Северного нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 15:37 | 2016-03-22 16:19 | 2016-03-22 16:19 | 0.7 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №114 22.03.2016 | 0 | Март
78 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.5-17 Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 15:43 | 2016-03-22 16:08 | 2016-03-22 16:08 | 0.41667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №115 22.03.2016 | 0 | Март
79 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-2 Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 17:37 | 2016-03-22 17:37 | 2016-03-22 17:37 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №117 22.03.2016 | 0 | Март
80 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.58-1 Лугинецкого нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 19:33 | 2016-03-23 15:19 | 2016-03-23 15:19 | 19.7667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №118 22.03.2016 | 0 | Март
81 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-2 скв.204 Колошного нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-22 19:43 | 2016-03-22 19:43 | 2016-03-22 19:43 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №119 22.03.2016 | 0 | Март
82 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-200 скв.3578 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-03-23 03:01 | 2016-03-23 16:06 | 2016-03-23 16:06 | 13.0833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №120 23.03.2016 | 0 | Март
83 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | К-47 Лугинецкого нмр | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-03-23 03:01 | 2016-03-23 20:03 | 2016-03-23 20:03 | 17.0333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №121 23.03.2016 | 17.0333 | Март
84 | ПАО "ТРК" | С-109, 2Т на ПС 110кВ Игольская | ПС | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-24 09:47 | 2016-03-24 09:47 | 2016-03-24 09:47 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №122 24.03.2016 | 0 | Март
85 | ПАО "ТРК" | Посадка напряжения на ПС 110кВ Игольская | ПС | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-24 10:05 | 2016-03-24 10:05 | 2016-03-24 10:05 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №123 24.03.2016 | 0 | Март
86 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-119 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-24 00:14 | 2016-03-24 00:39 | 2016-03-24 00:39 | 0.41667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №124 24.03.2016 | 0 | Март
87 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-70 скв. 460 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-03-30 12:30 | 2016-03-30 14:00 | 2016-03-30 14:00 | 1.5 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №130 30.03.2016 | 0 | Март
88 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | К-7 Западно-Моисеевское нмр | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-03-31 17:00 | 2016-03-31 22:30 | 2016-03-31 22:30 | 5.5 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №131 31.03.2016 | 5.5 | Март
89 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | К-2 Южно-Черемшанское нмр | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-04-01 18:12 | 2016-04-02 00:50 | 2016-04-02 00:50 | 6.6333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №132 04.04.2016 | 6.6333 | Апрель
90 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-70 скв. 460 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-04-01 23:00 | 2016-04-02 02:10 | 2016-04-02 02:10 | 3.1667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №133 04.04.2016 | 0 | Апрель
91 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б10-17 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-04-02 05:07 | 2016-04-02 05:07 | 2016-04-02 05:07 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №134 02.04.2016 | 0 | Апрель
92 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-16А скв.739 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-04-03 17:59 | 2016-04-03 18:41 | 2016-04-03 18:41 | 0.7 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №135 03.04.2016 | 0 | Апрель
93 | ПАО "ТРК" | СВ-110 ПС 110кВ Игольская | ПС | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-04-04 16:43 | 2016-04-04 16:43 | 2016-04-04 16:43 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №136 04.04.2016 | 0 | Апрель
94 | ПАО "ТРК" | Посадка напряжения на ПС 110кВ Игольская | ПС | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-04-04 19:01 | 2016-04-04 19:01 | 2016-04-04 19:01 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №137 04.04.2016 | 0 | Апрель
95 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-1 скв.8 Тагайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-04-07 08:20 | 2016-04-07 12:50 | 2016-04-07 12:50 | 4.5 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №140 07.04.2016 | 0 | Апрель
96 | ПАО "ФСК ЕЭС" Кузбасское ПМЭС | В-35 Ц-2 ПС-220/110/35/6кВ "Советско-Соснинская" | ПС | 35 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-04-09 23:29 | 2016-04-09 23:29 | 2016-04-09 23:29 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №142 09.04.2016 | 0 | Апрель
97 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-65 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-04-10 22:57 | 2016-04-11 01:50 | 2016-04-11 01:50 | 2.8833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №143 10.04.2016 | 0 | Апрель
98 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | В-6 2Т ПС-35/6кВ №105 Советского нмр | ПС | 6 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2016-04-13 00:06 | 2016-04-13 00:06 | 2016-04-13 00:06 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №146 13.04.2016 | 0 | Апрель
99 | ООО "СЭС" | ДЭС, ГПУ Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-04-15 07:15 | 2016-04-15 07:20 | 2016-04-15 07:20 | 0.083333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №148 15.04.2016 | 0 | Апрель
100 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-3 скв.52 Западно-Останинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-04-16 09:37 | 2016-04-16 10:51 | 2016-04-16 10:51 | 1.2333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №149 16.04.2016 | 0 | Апрель
101 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-74 Советское нмр | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-04-18 04:05 | 2016-04-18 15:04 | 2016-04-18 15:04 | 10.9833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №151 18.04.2016 | 10.9833 | Апрель
102 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | С-98 | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-04-18 17:57 | 2016-04-18 17:57 | 2016-04-18 17:57 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №152 18.04.2016 | 0 | Апрель
103 | ООО "Норд Империал" | Ф.О-10 Западно-Останинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-04-22 09:55 | 2016-04-22 09:55 | 2016-04-22 09:55 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №156 22.04.2016 | 0 | Апрель
104 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | УЭЦН Западно-Полуденное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-04-22 10:27 | 2016-04-22 10:27 | 2016-04-22 10:27 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №157 22.04.2016 | 0 | Апрель
105 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | 1Т ПС-35/6кВ №124 Западно-Полукденного нмр | ПС | 35 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-04-25 02:04 | 2016-04-25 03:10 | 2016-04-25 03:10 | 1.1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №159 25.04.2016 | 1.1 | Апрель
106 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б10-17 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-04-28 04:16 | 2016-04-28 05:10 | 2016-04-28 05:10 | 0.9 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №162 28.04.2016 | 0 | Апрель
107 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1-7 Оленье нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-04-28 17:27 | 2016-04-28 22:14 | 2016-04-28 22:14 | 114:48 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №163 28.04.2016 | 0 | Апрель
108 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | УЭЦН Западно-Полуденное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-04-29 19:48 | 2016-04-29 19:48 | 2016-04-29 19:48 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №164 29.04.2016 | 0 | Апрель
109 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-5 Двуреченское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-04-30 13:39 | 2016-04-30 13:39 | 2016-04-30 13:39 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №165 30.04.2016 | 0 | Апрель
110 | ООО "СЭС" | ДЭС, ГПУ Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-03 08:07 | 2016-05-03 08:15 | 2016-05-03 08:15 | 0.13333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №168 03.05.2016 | 0 | Май
111 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | К-3 Западно-Моисеевское нмр | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-05-07 16:22 | 2016-05-07 16:23 | 2016-05-07 16:23 | 0.016667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №173 07.05.2016 | 0.016667 | Май
112 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-55 скв.603 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-08 15:32 | 2016-05-08 18:11 | 2016-05-08 18:11 | 2.65 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №174 08.05.2016 | 0 | Май
113 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-58 скв.585 Советского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-05-10 16:57 | 2016-05-10 18:45 | 2016-05-10 18:45 | 1.8 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №176 10.05.2016 | 0 | Май
114 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.6-18 Вахское нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2016-05-11 09:49 | 2016-05-11 10:58 | 2016-05-11 10:58 | 1.15 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №177 11.05.2016 | 1.15 | Май
115 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-110 скв.1568 Советского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-05-12 15:08 | 2016-05-12 17:10 | 2016-05-12 17:10 | 2.0333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №178 12.05.2016 | 0 | Май
116 | ПАО "ТРК" | В-10 яч. №4 ПС-110/10кВ "Раздольная" | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-12 16:36 | 2016-05-12 16:36 | 2016-05-12 16:36 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №179 12.05.2016 | 0 | Май
117 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.10-4 Оленье нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-13 16:58 | 2016-05-13 16:58 | 2016-05-13 16:58 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №180 13.05.2016 | 0 | Май
118 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.12-8 Катыльгинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-13 17:04 | 2016-05-13 20:58 | 2016-05-13 20:58 | 3.9 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №181 13.05.2016 | 0 | Май
119 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-6 Двуреченское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-13 15:14 | 2016-05-13 15:14 | 2016-05-13 15:14 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №182 13.05.2016 | 0 | Май
120 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.9-17 Южно-Крапивинского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-13 14:17 | 2016-05-13 14:17 | 2016-05-13 14:17 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №183 13.05.2016 | 0 | Май
121 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-8 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-14 17:17 | 2016-05-14 17:17 | 2016-05-14 17:17 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №184 14.05.2016 | 0 | Май
122 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.21-19 Катыльгинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-14 09:11 | 2016-05-14 11:00 | 2016-05-14 11:00 | 1.8167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №185 14.05.2016 | 0 | Май
123 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | 1С-6, 2С-6 БРУ-6 БКНС-11 Западно-Полуденное нмр | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-05-14 19:30 | 2016-05-14 19:33 | 2016-05-14 19:33 | 0.05 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №186 14.05.2016 | 0.05 | Май
124 | ООО "СЭС" | скв.235р Крапивенское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-18 12:08 | 2016-05-18 12:45 | 2016-05-18 12:45 | 0.61667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №190 18.05.2016 | 0 | Май
125 | ООО "СЭС" | К-10 скв. 308 Оленье нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-18 14:36 | 2016-05-18 14:41 | 2016-05-18 14:41 | 0.083333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №191 18.05.2016 | 0 | Май
126 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | 1В-6 КУВ-6 К-25 (ТП №1) Южно-Крапивинское нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-19 10:19 | 2016-05-19 11:23 | 2016-05-19 11:23 | 1.0667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №192 19.05.2016 | 0 | Май
127 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | СВ-35 ПС-35/6кВ №417 Первомайское нмр | ПС | 35 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-05-19 15:54 | 2016-05-19 16:46 | 2016-05-19 16:46 | 0.86667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №193 19.05.2016 | 0.86667 | Май
128 | ООО "СЭС" | К-10 скв. 308 Оленье нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-19 17:01 | 2016-05-19 17:38 | 2016-05-19 17:38 | 0.61667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №194 19.05.2016 | 0 | Май
129 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-74 скв.535 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-05-19 14:43 | 2016-05-19 17:24 | 2016-05-19 17:24 | 2.6833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №195 19.05.2016 | 0 | Май
130 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-64Б скв.108р Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-19 17:00 | 2016-05-19 22:20 | 2016-05-19 22:20 | 5.3333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №196 19.05.2016 | 0 | Май
131 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-64Б скв.1735, 1768 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-05-19 21:00 | 2016-05-19 22:20 | 2016-05-19 22:20 | 1.3333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №197 19.05.2016 | 0 | Май
132 | ООО "Технологическая компания Шлюмберже" | К-1Л Двуреченское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-20 14:46 | 2016-05-20 14:46 | 2016-05-20 14:46 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №198 20.05.2016 | 0 | Май
133 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.6-6 Вахское нмр. БУ К-74А | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-20 10:10 | 2016-05-20 15:26 | 2016-05-20 15:26 | 5.2667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №199 20.05.2016 | 0 | Май
134 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.7-4 Северное нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-21 12:24 | 2016-05-21 13:17 | 2016-05-21 13:17 | 0.88333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №200 21.05.2016 | 0 | Май
135 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1-9 Оленье нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-05-21 23:50 | 2016-05-21 23:50 | 2016-05-21 23:50 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №201 21.05.2016 | 0 | Май
136 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-163 скв 1475 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-22 09:34 | 2016-05-22 14:34 | 2016-05-22 14:34 | 5 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №202 22.05.2016 | 0 | Май
137 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | К-33 Вахское нмр | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-05-22 23:19 | 2016-05-23 05:15 | 2016-05-23 05:15 | 5.9333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №203 22.05.2016 | 5.9333 | Май
138 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б5-1 Северо-Вахское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-25 14:38 | 2016-05-25 14:38 | 2016-05-25 14:38 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №206 25.05.2016 | 0 | Май
139 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.8-13 Кошильское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-25 14:38 | 2016-05-25 14:38 | 2016-05-25 14:38 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №207 25.05.2016 | 0 | Май
140 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.8-6 Кошильское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-25 14:38 | 2016-05-25 14:38 | 2016-05-25 14:38 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №208 25.05.2016 | 0 | Май
141 | ООО "СЭС" | К-10 скв. 308 Оленье нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-27 00:32 | 2016-05-27 08:00 | 2016-05-27 08:00 | 7.4667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №209 27.05.2016 | 0 | Май
142 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-18 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-27 21:16 | 2016-05-28 02:30 | 2016-05-28 02:30 | 5.2333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №210 27.05.2016 | 0 | Май
143 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.4-12 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-27 21:16 | 2016-05-28 03:37 | 2016-05-28 03:37 | 6.35 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №211 27.05.2016 | 0 | Май
144 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-55 Советское нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-27 21:16 | 2016-05-28 13:05 | 2016-05-28 13:05 | 15.8167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №212 27.05.2016 | 0 | Май
145 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | СВ-6 КУВ-6 К-8к Кошильское нмр | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-05-28 14:36 | 2016-05-28 14:43 | 2016-05-28 14:43 | 0.11667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №213 28.05.2016 | 0.11667 | Май
146 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-66 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-30 17:17 | 2016-05-30 17:53 | 2016-05-30 17:53 | 0.6 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №215 30.05.2016 | 0 | Май
147 | ООО "СЭС" | К-10 скв. 308 Оленье нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-05-31 10:04 | 2016-05-31 10:04 | 2016-05-31 10:04 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №216 31.05.2016 | 0 | Май
148 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.16-12 Первомайское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-01 14:49 | 2016-06-01 14:49 | 2016-06-01 14:49 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №217 01.06.2016 | 0 | Июнь
149 | ООО "СЭС" | К-2 скв. 207, 211 Озерноее нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-02 22:23 | 2016-06-02 22:28 | 2016-06-02 22:28 | 0.083333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №218 02.06.2016 | 0 | Июнь
150 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-27 скв.810 Катыльгинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-02 08:51 | 2016-06-02 09:36 | 2016-06-02 09:36 | 0.75 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №219 02.06.2016 | 0 | Июнь
151 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-163 скв.1462 Советского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-06-03 04:01 | 2016-06-03 10:45 | 2016-06-03 10:45 | 6.7333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №220 03.06.2016 | 0 | Июнь
152 | ООО "СЭС" | К-25 Катыльгинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-05 13:35 | 2016-06-05 18:24 | 2016-06-05 18:24 | 4.8167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №222 05.06.2016 | 0 | Июнь
153 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.11-20 Крапивинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-05 21:27 | 2016-06-05 21:27 | 2016-06-05 21:27 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №223 05.06.2016 | 0 | Июнь
154 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.11-19 Крапивинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-05 21:27 | 2016-06-05 21:27 | 2016-06-05 21:27 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №224 05.06.2016 | 0 | Июнь
155 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.10-8 Крапивинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-05 21:37 | 2016-06-05 21:37 | 2016-06-05 21:37 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №225 05.06.2016 | 0 | Июнь
156 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.10-13 Крапивинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-05 21:37 | 2016-06-05 21:37 | 2016-06-05 21:37 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №226 05.06.2016 | 0 | Июнь
157 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Кр-5 Крапивинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-05 21:46 | 2016-06-05 23:53 | 2016-06-05 23:53 | 2.1167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №227 05.06.2016 | 0 | Июнь
158 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | Ф.2-6 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-06 03:05 | 2016-06-06 03:05 | 2016-06-06 03:05 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №228 06.06.2016 | 0 | Июнь
159 | ООО "СЭС" | К-25 Катыльгинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-06 09:15 | 2016-06-06 11:53 | 2016-06-06 11:53 | 2.6333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №229 06.06.2016 | 0 | Июнь
160 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-4 Катыльгинское нмр | ЛЭП | 35 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2016-06-08 17:19 | 2016-06-08 17:19 | 2016-06-08 17:19 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №231 08.06.2016 | 0 | Июнь
161 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | 1Т ПС-35/6 кВ №414 Катыльгинское нмр | ПС | 35 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2016-06-08 17:09 | 2016-06-08 17:09 | 2016-06-08 17:09 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №232 08.06.2016 | 0 | Июнь
162 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-6 Лугинецкого нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-08 20:22 | 2016-06-08 20:22 | 2016-06-08 20:22 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №233 08.06.2016 | 0 | Июнь
163 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К64Б Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-06-10 11:51 | 2016-06-10 12:33 | 2016-06-10 12:33 | 0.7 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №235 10.06.2016 | 0 | Июнь
164 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-18 Вахское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-10 23:41 | 2016-06-10 23:41 | 2016-06-10 23:41 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №236 10.06.2016 | 0 | Июнь
165 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-14 Вахское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-11 01:05 | 2016-06-11 01:05 | 2016-06-11 01:05 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №237 11.06.2016 | 0 | Июнь
166 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | УЭЦН Катыльгинского, Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-10 21:28 | 2016-06-10 21:28 | 2016-06-10 21:28 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №238 10.06.2016 | 0 | Июнь
167 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.7-19 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-06-13 08:35 | 2016-06-13 14:17 | 2016-06-13 14:17 | 5.7 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №241 13.06.2016 | 5.7 | Июнь
168 | ПАО "ТРК" | СВ-5 | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-13 20:39 | 2016-06-13 20:39 | 2016-06-13 20:39 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №242 13.06.2016 | 0 | Июнь
169 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б5-21 Северо-Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-13 21:37 | 2016-06-13 21:37 | 2016-06-13 21:37 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №243 13.06.2016 | 0 | Июнь
170 | ПАО "ТРК" | С-91 | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-13 18:10 | 2016-06-13 18:10 | 2016-06-13 18:10 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №244 13.06.2016 | 0 | Июнь
171 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.12-8 Катыльгинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-13 18:27 | 2016-06-13 18:27 | 2016-06-13 18:27 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №245 13.06.2016 | 0 | Июнь
172 | ООО "СЭС" | К-10 Оленье нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-13 21:30 | 2016-06-13 21:30 | 2016-06-13 21:30 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №246 13.06.2016 | 0 | Июнь
173 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.58-17 Лугинецкого нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-06-13 14:41 | 2016-06-13 17:08 | 2016-06-13 17:08 | 2.45 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №247 13.06.2016 | 2.45 | Июнь
174 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.16-12 Лугинецкого нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-06-13 20:59 | 2016-06-13 21:12 | 2016-06-13 21:12 | 0.21667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №248 13.06.2016 | 0.21667 | Июнь
175 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.6-13 Вахское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-14 15:27 | 2016-06-14 15:27 | 2016-06-14 15:27 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №249 14.06.2016 | 0 | Июнь
176 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-3, ЦЛ-4 Вахское нмр | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-14 16:54 | 2016-06-14 16:54 | 2016-06-14 16:54 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №250 14.06.2016 | 0 | Июнь
177 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | В-6 1Т, В-6 2Т ПС-35/6 кВ №208 Кошильское нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-14 16:54 | 2016-06-14 17:53 | 2016-06-14 17:53 | 0.98333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №251 14.06.2016 | 0 | Июнь
178 | ПАО "ТРК" | С-103, С-104 | ЛЭП | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-15 15:09 | 2016-06-15 15:29 | 2016-06-15 15:29 | 0.33333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №252 15.06.2016 | 0 | Июнь
179 | ООО "СЭС" | ДЭС Оленье нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-15 12:22 | 2016-06-15 12:28 | 2016-06-15 12:28 | 0.1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №253 15.06.2016 | 0 | Июнь
180 | ООО "СЭС" | ДЭС, ГПУ Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-15 00:17 | 2016-06-15 00:22 | 2016-06-15 00:22 | 0.083333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №254 15.06.2016 | 0 | Июнь
181 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.12-8 Катыльгинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-15 17:34 | 2016-06-15 21:48 | 2016-06-15 21:48 | 4.2333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №255 15.06.2016 | 0 | Июнь
182 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | В-6 2Т ПС 35/6 кВ №524 Лугинецкое нмр | ПС | 6 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-06-16 21:36 | 2016-06-17 01:53 | 2016-06-17 01:53 | 4.2833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №256 16.06.2016 | 4.2833 | Июнь
183 | ООО "СЭС" | ДЭС Оленье нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-18 08:45 | 2016-06-18 08:50 | 2016-06-18 08:50 | 0.083333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №258 18.06.2016 | 0 | Июнь
184 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-73 скв.2065 Вахского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-18 12:35 | 2016-06-18 12:35 | 2016-06-18 12:35 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №259 18.06.2016 | 0 | Июнь
185 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ц-2 Советское нмр | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-18 12:36 | 2016-06-18 12:36 | 2016-06-18 12:36 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №260 18.06.2016 | 0 | Июнь
186 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.7-2 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-18 12:36 | 2016-06-18 12:36 | 2016-06-18 12:36 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №261 18.06.2016 | 0 | Июнь
187 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.6-6 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-19 11:14 | 2016-06-19 11:14 | 2016-06-19 11:14 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №262 19.06.2016 | 0 | Июнь
188 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-59 скв.570 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-06-19 17:56 | 2016-06-19 22:08 | 2016-06-19 22:08 | 4.2 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №263 19.06.2016 | 0 | Июнь
189 | ООО "НПР" | К-20 скв.2590 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-20 15:11 | 2016-06-20 17:00 | 2016-06-20 17:00 | 1.8167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №264 20.06.2016 | 0 | Июнь
190 | ПАО "ТРК" | В-35 ЦЛ-5 ПС-110/35/6кВ "Малореченская" | ПС | 35 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-22 11:59 | 2016-06-22 11:59 | 2016-06-22 11:59 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №266 22.06.2016 | 0 | Июнь
191 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | 1Т, 2Т ПС 35/6 кВ №416 Первомайское нмр | ПС | 35 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-06-22 10:03 | 2016-06-22 10:25 | 2016-06-22 10:25 | 0.36667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №267 22.06.2016 | 0.36667 | Июнь
192 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.17-9 Первомайское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-22 13:03 | 2016-06-22 13:03 | 2016-06-22 13:03 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №268 22.06.2016 | 0 | Июнь
193 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Кр-1, Ф.Кр-4 Крапивинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-22 19:56 | 2016-06-22 19:56 | 2016-06-22 19:56 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №269 22.06.2016 | 0 | Июнь
194 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Кр-15 Крапивенское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-22 20:06 | 2016-06-22 20:06 | 2016-06-22 20:06 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №270 22.06.2016 | 0 | Июнь
195 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.10-4 Оленье нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-23 17:11 | 2016-06-23 17:11 | 2016-06-23 17:11 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №271 23.06.2016 | 0 | Июнь
196 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-147 Советское нмр. | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-24 06:36 | 2016-06-24 11:35 | 2016-06-24 11:35 | 4.9833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №272 24.06.2016 | 0 | Июнь
197 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | скв.176од. Советское нмр. | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-24 10:56 | 2016-06-24 12:47 | 2016-06-24 12:47 | 1.85 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №273 24.06.2016 | 0 | Июнь
198 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-12 Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-24 19:46 | 2016-06-24 19:46 | 2016-06-24 19:46 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №274 24.06.2016 | 0 | Июнь
199 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Кр-2 Крапивинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-25 16:30 | 2016-06-25 17:45 | 2016-06-25 17:45 | 1.25 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №275 25.06.2016 | 0 | Июнь
200 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Кр-20 Крапивинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-25 16:30 | 2016-06-25 16:30 | 2016-06-25 16:30 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №276 25.06.2016 | 0 | Июнь
201 | ООО "СЭС" | ДЭС Первомайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-25 22:00 | 2016-06-25 22:32 | 2016-06-25 22:32 | 0.53333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №277 25.06.2016 | 0 | Июнь
202 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б10-19 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-26 13:39 | 2016-06-26 13:39 | 2016-06-26 13:39 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №279 26.06.2016 | 0 | Июнь
203 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-17 Западно-Останинского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-26 16:28 | 2016-06-26 16:28 | 2016-06-26 16:28 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №280 26.06.2016 | 0 | Июнь
204 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Гр-10 Северного нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 20:47 | 2016-06-27 20:47 | 2016-06-27 20:47 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №281 27.06.2016 | 0 | Июнь
205 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б1-3 Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 21:17 | 2016-06-27 21:17 | 2016-06-27 21:17 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №282 27.06.2016 | 0 | Июнь
206 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-16 Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 21:36 | 2016-06-27 22:08 | 2016-06-27 22:08 | 0.53333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №283 27.06.2016 | 0 | Июнь
207 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-14 Вахское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 21:10 | 2016-06-27 21:44 | 2016-06-27 21:44 | 0.56667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №284 27.06.2016 | 0 | Июнь
208 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-5, ЦЛ-8 Вахского нмр | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 21:14 | 2016-06-27 21:14 | 2016-06-27 21:14 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №285 27.06.2016 | 0 | Июнь
209 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.4-18 Катыльгинского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 16:51 | 2016-06-27 16:51 | 2016-06-27 16:51 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №286 27.06.2016 | 0 | Июнь
210 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.12-10, Ф.12-8 Катыльгинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 17:00 | 2016-06-27 17:23 | 2016-06-27 17:23 | 0.38333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №287 27.06.2016 | 0 | Июнь
211 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.10-4 Оленье нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 17:34 | 2016-06-27 17:34 | 2016-06-27 17:34 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №288 27.06.2016 | 0 | Июнь
212 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.10-16 Оленье нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 17:54 | 2016-06-27 19:40 | 2016-06-27 19:40 | 1.7667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №289 27.06.2016 | 0 | Июнь
213 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.17-4 Первомайское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 17:29 | 2016-06-27 17:29 | 2016-06-27 17:29 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №290 27.06.2016 | 0 | Июнь
214 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б10-18 Советского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 19:27 | 2016-06-27 19:27 | 2016-06-27 19:27 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №291 27.06.2016 | 0 | Июнь
215 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.О-29 Советского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 19:37 | 2016-06-27 19:37 | 2016-06-27 19:37 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №292 27.06.2016 | 0 | Июнь
216 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Кр-9 Крапивинского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 15:02 | 2016-06-27 18:39 | 2016-06-27 18:39 | 3.6167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №293 27.06.2016 | 0 | Июнь
217 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.11-11 Крапивинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 14:43 | 2016-06-27 15:15 | 2016-06-27 15:15 | 0.53333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №294 27.06.2016 | 0 | Июнь
218 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ЦР-12, 14 Чкаловского нмр | ЛЭП | 35 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 19:36 | 2016-06-27 20:37 | 2016-06-27 20:37 | 1.0167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №295 27.06.2016 | 0 | Июнь
219 | ПАО "ФСК ЕЭС" Кузбасское ПМЭС | ЧС-236 | ЛЭП | 220 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 19:03 | 2016-06-27 19:03 | 2016-06-27 19:03 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №296 27.06.2016 | 0 | Июнь
220 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | С-140, С-141 | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-27 15:00 | 2016-06-27 15:00 | 2016-06-27 15:00 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №297 27.06.2016 | 0 | Июнь
221 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-201 скв.3542 Советское нмр. | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-06-27 11:44 | 2016-06-27 17:34 | 2016-06-27 17:34 | 5.8333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №298 27.06.2016 | 0 | Июнь
222 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ц-14 Советское нмр | ЛЭП | 35 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2016-06-28 16:10 | 2016-06-28 17:41 | 2016-06-28 17:41 | 1.5167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №299 28.06.2016 | 1.5167 | Июнь
223 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | УЭЦН Первомайского, Оленьего, Катыльгинского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-06-28 09:19 | 2016-06-28 09:19 | 2016-06-28 09:19 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №300 28.06.2016 | 0 | Июнь
224 | ООО "СЭС" | ДЭС Озерного нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-28 12:22 | 2016-06-28 12:28 | 2016-06-28 12:28 | 0.1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №301 28.06.2016 | 0 | Июнь
225 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | В-35 2Т ПС-35/6кВ №104 Советское нмр | ПС | 35 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 2016-06-29 23:51 | 2016-06-30 01:16 | 2016-06-30 01:16 | 1.4167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №302 29.06.2016 | 1.4167 | Июнь
226 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ф.10-7 Советское нмр. | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-30 18:21 | 2016-06-30 18:21 | 2016-06-30 18:21 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №303 30.06.2016 | 0 | Июнь
227 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ф.1-10 Советское нмр. | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-30 18:35 | 2016-06-30 18:35 | 2016-06-30 18:35 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №304 30.06.2016 | 0 | Июнь
228 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ф.2-17 Советское нмр. | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-30 18:30 | 2016-06-30 18:30 | 2016-06-30 18:30 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №305 30.06.2016 | 0 | Июнь
229 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ф.8-5 Советское нмр. | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-30 18:23 | 2016-06-30 18:23 | 2016-06-30 18:23 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №306 30.06.2016 | 0 | Июнь
230 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.6-12 Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-30 17:55 | 2016-06-30 17:55 | 2016-06-30 17:55 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №307 30.06.2016 | 0 | Июнь
231 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | С-96 | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-30 15:48 | 2016-06-30 15:48 | 2016-06-30 15:48 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №308 30.06.2016 | 0 | Июнь
232 | ООО "СЭС" | К-25 Катыльгинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-06-30 20:37 | 2016-07-01 04:18 | 2016-07-01 04:18 | 7.6833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №309 30.06.2016 | 0 | Июль
233 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Кр-1, Ф.Кр-14 Крапивинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-01 18:32 | 2016-07-01 18:32 | 2016-07-01 18:32 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №310 01.07.2016 | 0 | Июль
234 | ОАО "НБС" | К-12 Стрежевское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-02 21:29 | 2016-07-02 21:29 | 2016-07-02 21:29 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №311 02.07.2016 | 0 | Июль
235 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | С-95, С-96 | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-02 23:25 | 2016-07-02 23:25 | 2016-07-02 23:25 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №312 02.07.2016 | 0 | Июль
236 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-28 Вахское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-02 19:58 | 2016-07-02 19:58 | 2016-07-02 19:58 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №313 02.07.2016 | 0 | Июль
237 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.8-6, Ф.8-15 Кошильское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-02 21:31 | 2016-07-02 22:42 | 2016-07-02 22:42 | 1.1833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №314 02.07.2016 | 0 | Июль
238 | ПАО "ТРК" | СВ-5 | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-02 21:59 | 2016-07-02 21:59 | 2016-07-02 21:59 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №315 02.07.2016 | 0 | Июль
239 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.4-4 Игольское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-02 14:25 | 2016-07-02 14:25 | 2016-07-02 14:25 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №316 02.07.2016 | 0 | Июль
240 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-2, Ф.3-17 Западно-Останинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-02 12:55 | 2016-07-02 12:55 | 2016-07-02 12:55 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №317 02.07.2016 | 0 | Июль
241 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | В-35 2Т ПС 110/35/6 "Двуреченская" | ПС | 35 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-02 17:22 | 2016-07-02 17:22 | 2016-07-02 17:22 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №318 02.07.2016 | 0 | Июль
242 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-3 Крапивинское нмр | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-02 16:59 | 2016-07-02 16:59 | 2016-07-02 16:59 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №319 02.07.2016 | 0 | Июль
243 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-2, ЦЛ-7 Западно-Моисеевское нмр | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-02 17:22 | 2016-07-02 18:10 | 2016-07-02 18:10 | 19:12 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №320 02.07.2016 | 0 | Июль
244 | ПАО "ТРК" | С-113, С-114 | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-03 14:58 | 2016-07-03 14:58 | 2016-07-03 14:58 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №321 03.07.2016 | 0 | Июль
245 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ф.ЗМ-3, ЗМ-5, ЗМ-4, ЗМ-6, ЗМ-8 Западно-Моисеевкого нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-03 18:30 | 2016-07-03 18:30 | 2016-07-03 18:30 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №322 03.07.2016 | 0 | Июль
246 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-2, Ф.3-17 Западно-Останинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-03 16:29 | 2016-07-03 16:29 | 2016-07-03 16:29 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №323 03.07.2016 | 0 | Июль
247 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.ЧР-15 Южно-Черемшанское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-03 07:45 | 2016-07-03 07:45 | 2016-07-03 07:45 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №324 03.07.2016 | 0 | Июль
248 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.10-16 Оленье нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-03 19:07 | 2016-07-03 19:07 | 2016-07-03 19:07 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №325 03.07.2016 | 0 | Июль
249 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.ЧР-15, Ф.ЧР-9, Ф.ЧР-14 Южно-Черемшанское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-03 19:35 | 2016-07-03 21:13 | 2016-07-03 21:13 | 1.6333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №326 03.07.2016 | 0 | Июль
250 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-7 Западно-Моисеевское нмр | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-04 16:59 | 2016-07-04 16:59 | 2016-07-04 16:59 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №327 04.07.2016 | 0 | Июль
251 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-28 Вахское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-04 19:23 | 2016-07-04 19:23 | 2016-07-04 19:23 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №328 04.07.2016 | 0 | Июль
252 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б5-21 Северо-Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-04 20:21 | 2016-07-04 20:21 | 2016-07-04 20:21 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №329 04.07.2016 | 0 | Июль
253 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-5 Вахское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-04 20:23 | 2016-07-04 20:23 | 2016-07-04 20:23 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №330 04.07.2016 | 0 | Июль
254 | ООО "Технологическая компания Шлюмберже" | В-6 Ввод-1 в КУВ-6 К-15 З-Моисеевское | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-04 22:30 | 2016-07-05 00:15 | 2016-07-05 00:15 | 1.75 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №331 04.07.2016 | 0 | Июль
255 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Гр-1 Северное нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-05 07:33 | 2016-07-05 07:33 | 2016-07-05 07:33 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №332 05.07.2016 | 0 | Июль
256 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Гр-10 Северного нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-05 07:33 | 2016-07-05 07:33 | 2016-07-05 07:33 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №333 05.07.2016 | 0 | Июль
257 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Гр-5 Северное нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-05 07:41 | 2016-07-05 07:41 | 2016-07-05 07:41 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №334 05.07.2016 | 0 | Июль
258 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | 2С-6, РУ-6 "Очистные Сооружения" | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-05 14:28 | 2016-07-05 14:45 | 2016-07-05 14:45 | 6:48 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №335 05.07.2016 | 0 | Июль
259 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ц-2 Советское нмр | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-06 15:06 | 2016-07-06 15:06 | 2016-07-06 15:06 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №336 06.07.2016 | 0 | Июль
260 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | 1Т ПС 35/6 кВ №109 Советское нмр | ПС | 35 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-07-06 15:10 | 2016-07-06 15:27 | 2016-07-06 15:27 | 0.28333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №337 06.07.2016 | 0.28333 | Июль
261 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Гр-1 Северное нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-06 10:22 | 2016-07-06 11:58 | 2016-07-06 11:58 | 1.6 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №338 06.07.2016 | 0 | Июль
262 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | УЭЦН Вахского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-06 16:41 | 2016-07-06 16:49 | 2016-07-06 16:49 | 0.13333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №339 06.07.2016 | 0 | Июль
263 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | С-92Ч | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-06 15:03 | 2016-07-06 15:03 | 2016-07-06 15:03 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №340 06.07.2016 | 0 | Июль
264 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | УЭЦН Оленьего нмр. | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-06 16:40 | 2016-07-06 16:40 | 2016-07-06 16:40 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №341 06.07.2016 | 0 | Июль
265 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | 2Т ПС 35/6 кВ №414 | ПС | 35 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-06 01:03 | 2016-07-06 01:03 | 2016-07-06 01:03 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №342 06.07.2016 | 0 | Июль
266 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.26-5 Малореченское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-07 15:05 | 2016-07-07 15:23 | 2016-07-07 15:23 | 0.3 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №344 07.07.2016 | 0 | Июль
267 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б5-25 Северо-Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-07 16:13 | 2016-07-07 16:13 | 2016-07-07 16:13 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №345 07.07.2016 | 0 | Июль
268 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б5-1 Северо-Вахское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-07 16:13 | 2016-07-07 16:13 | 2016-07-07 16:13 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №346 07.07.2016 | 0 | Июль
269 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-15 Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-07 17:21 | 2016-07-07 17:21 | 2016-07-07 17:21 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №347 07.07.2016 | 0 | Июль
270 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | УЭЦН Вахского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-07 16:06 | 2016-07-07 16:06 | 2016-07-07 16:06 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №348 07.07.2016 | 0 | Июль
271 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-1, ЦЛ-2 Вахского нмр | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-07 17:05 | 2016-07-07 17:05 | 2016-07-07 17:05 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №349 07.07.2016 | 0 | Июль
272 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-07 07:55 | 2016-07-07 09:11 | 2016-07-07 09:11 | 1.2667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №350 07.07.2016 | 0 | Июль
273 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-08 01:50 | 2016-07-08 02:05 | 2016-07-08 02:05 | 0.25 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №351 08.07.2016 | 0 | Июль
274 | ПАО "ФСК ЕЭС" Кузбасское ПМЭС | ЧС-236 | ЛЭП | 220 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-08 06:12 | 2016-07-08 06:12 | 2016-07-08 06:12 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №352 08.07.2016 | 0 | Июль
275 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-17 Советское нмр. | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-08 17:56 | 2016-07-08 17:56 | 2016-07-08 17:56 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №353 08.07.2016 | 0 | Июль
276 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-134 Советское нмр. | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-08 18:12 | 2016-07-08 19:13 | 2016-07-08 19:13 | 1.0167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №354 08.07.2016 | 0 | Июль
277 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1, Ф.2 Колотушное нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-08 18:29 | 2016-07-08 19:25 | 2016-07-08 19:25 | 0.93333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №355 08.07.2016 | 0 | Июль
278 | ООО "СЭС" | ДЭС, ГПУ Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-08 18:46 | 2016-07-08 19:20 | 2016-07-08 19:20 | 0.56667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №356 08.07.2016 | 0 | Июль
279 | ПАО "ФСК ЕЭС" Кузбасское ПМЭС | В-35 1Т ПС-220/110/35/6кВ "Советско-Соснинская" | ПС | 35 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-08 19:37 | 2016-07-08 19:37 | 2016-07-08 19:37 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №357 08.07.2016 | 0 | Июль
280 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-74 скв.535 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-07-09 14:05 | 2016-07-09 15:50 | 2016-07-09 15:50 | 1.75 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №358 09.07.2016 | 0 | Июль
281 | ПАО "ТРК" | 1СШ-110 ПС-110/35/6 кВ "Лугинецкая" | ПС | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-09 15:29 | 2016-07-09 15:29 | 2016-07-09 15:29 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №359 09.07.2016 | 0 | Июль
282 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.10-4 Оленье нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-10 02:42 | 2016-07-10 02:42 | 2016-07-10 02:42 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №360 10.07.2016 | 0 | Июль
283 | ООО "СЭС" | ДЭС Лугинецкого нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-10 11:35 | 2016-07-10 11:35 | 2016-07-10 11:35 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №361 10.07.2016 | 0 | Июль
284 | ООО "СЭС" | ДЭС Западно- Останинского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-10 11:35 | 2016-07-10 11:35 | 2016-07-10 11:35 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №362 10.07.2016 | 0 | Июль
285 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.16-12 Лугинецкого нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-10 12:59 | 2016-07-10 12:59 | 2016-07-10 12:59 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №363 10.07.2016 | 0 | Июль
286 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.7-4 Талового нмр. | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-10 15:30 | 2016-07-10 15:30 | 2016-07-10 15:30 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №364 10.07.2016 | 0 | Июль
287 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.8-16 Талового нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-10 15:34 | 2016-07-10 15:34 | 2016-07-10 15:34 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №365 10.07.2016 | 0 | Июль
288 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-5 Двуреченское нмр | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-10 01:35 | 2016-07-10 01:35 | 2016-07-10 01:35 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №366 10.07.2016 | 0 | Июль
289 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-6 Двуреченское нмр | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-10 11:35 | 2016-07-10 11:35 | 2016-07-10 11:35 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №367 10.07.2016 | 0 | Июль
290 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | УЭЦН Советского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-11 20:10 | 2016-07-11 20:10 | 2016-07-11 20:10 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №368 11.07.2016 | 0 | Июль
291 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.10-4 Оленье нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-11 05:35 | 2016-07-11 05:35 | 2016-07-11 05:35 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №369 11.07.2016 | 0 | Июль
292 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | С-98 | ЛЭП | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-11 17:43 | 2016-07-11 18:52 | 2016-07-11 18:52 | 27:36 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №370 11.07.2016 | 0 | Июль
293 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | С-97 | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-12 14:12 | 2016-07-12 14:12 | 2016-07-12 14:12 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №371 12.07.2016 | 0 | Июль
294 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | С-98 | ЛЭП | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-12 14:12 | 2016-07-12 14:33 | 2016-07-12 14:33 | 0.35 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №372 12.07.2016 | 0 | Июль
295 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.24-13 Западно-Полуденное нмр. | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-12 16:56 | 2016-07-12 17:27 | 2016-07-12 17:27 | 0.51667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №373 12.07.2016 | 0 | Июль
296 | ООО "СЭС" | ДЭС, ГПУ Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-12 11:33 | 2016-07-12 11:35 | 2016-07-12 11:35 | 0.033333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №374 12.07.2016 | 0 | Июль
297 | ПАО "ФСК ЕЭС" Кузбасское ПМЭС | ВЧ-232 | ЛЭП | 220 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-13 10:17 | 2016-07-13 10:17 | 2016-07-13 10:17 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №375 13.07.2016 | 0 | Июль
298 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-147 скв.1649 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-07-13 16:47 | 2016-07-13 18:50 | 2016-07-13 18:50 | 2.05 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №376 13.07.2016 | 0 | Июль
299 | ОАО "АНГГ" | Ф.23-13 Западно-Полуденное нмр. | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-14 17:23 | 2016-07-14 17:23 | 2016-07-14 17:23 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №377 14.07.2016 | 0 | Июль
300 | ПАО "ТРК" | 1Т ПС 110/35/6 кВ "Игольская" | ПС | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-14 13:26 | 2016-07-14 15:10 | 2016-07-14 15:10 | 1.7333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №378 14.07.2016 | 0 | Июль
301 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.16-14 Первомайское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-14 15:13 | 2016-07-14 15:13 | 2016-07-14 15:13 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №379 14.07.2016 | 0 | Июль
302 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.17-4 Первомайское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-14 15:13 | 2016-07-14 17:10 | 2016-07-14 17:10 | 46:48 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №380 14.07.2016 | 0 | Июль
303 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.16-12 Первомайское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-14 15:13 | 2016-07-14 15:13 | 2016-07-14 15:13 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №381 14.07.2016 | 0 | Июль
304 | ООО «Томская нефть» | Ф.14-4 Западно-Катыльгинского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-14 15:13 | 2016-07-14 15:50 | 2016-07-14 15:50 | 0.61667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №382 14.07.2016 | 0 | Июль
305 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.9-13, Ф.9-16 Южно-Крапивинского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-14 12:00 | 2016-07-14 12:22 | 2016-07-14 12:22 | 0.36667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №383 14.07.2016 | 0 | Июль
306 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.9-19 Южно-Крапивинского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-14 12:00 | 2016-07-14 12:00 | 2016-07-14 12:00 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №384 14.07.2016 | 0 | Июль
307 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.11-6 Крапивинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-14 12:00 | 2016-07-14 12:00 | 2016-07-14 12:00 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №385 14.07.2016 | 0 | Июль
308 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Кр-9 Крапивинского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-14 13:03 | 2016-07-14 13:03 | 2016-07-14 13:03 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №386 14.07.2016 | 0 | Июль
309 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Кр-5 Крапивинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-14 13:10 | 2016-07-14 13:10 | 2016-07-14 13:10 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №387 14.07.2016 | 0 | Июль
310 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.8-16 Двуреченского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-14 17:44 | 2016-07-14 17:44 | 2016-07-14 17:44 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №388 14.07.2016 | 0 | Июль
311 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | С-98 | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-14 14:17 | 2016-07-14 14:17 | 2016-07-14 14:17 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №389 14.07.2016 | 0 | Июль
312 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | С-98, С-97 | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-14 14:51 | 2016-07-14 14:51 | 2016-07-14 14:51 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №390 14.07.2016 | 0 | Июль
313 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-15 14:40 | 2016-07-15 14:45 | 2016-07-15 14:45 | 2:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №391 15.07.2016 | 0 | Июль
314 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-129 скв. 1477 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-16 01:27 | 2016-07-16 02:44 | 2016-07-16 02:44 | 1.2833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №392 16.07.2016 | 0 | Июль
315 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.17-4 Первомайское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-16 02:58 | 2016-07-16 02:58 | 2016-07-16 02:58 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №393 16.07.2016 | 0 | Июль
316 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-2 Игольского нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-07-19 08:26 | 2016-07-19 08:26 | 2016-07-19 08:26 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №396 19.07.2016 | 0 | Июль
317 | ПАО "ТРК" | 2Т ПС-110/35/6 кВ "Игольская" | ПС | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-20 06:10 | 2016-07-20 06:10 | 2016-07-20 06:10 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №397 20.07.2016 | 0 | Июль
318 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.8-16 Двуреченского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-21 01:33 | 2016-07-21 02:35 | 2016-07-21 02:35 | 1.0333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №398 21.07.2016 | 0 | Июль
319 | ООО "СЭС" | ДЭС Озерное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-22 05:06 | 2016-07-22 05:45 | 2016-07-22 05:45 | 0.65 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №399 22.07.2016 | 0 | Июль
320 | ООО "СЭС" | ДЭС Оленье нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-22 10:42 | 2016-07-22 11:25 | 2016-07-22 11:25 | 17:12 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №400 22.07.2016 | 0 | Июль
321 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 Оленье нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-22 19:00 | 2016-07-22 19:15 | 2016-07-22 19:15 | 0.25 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №401 22.07.2016 | 0 | Июль
322 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-22 07:07 | 2016-07-22 07:12 | 2016-07-22 07:12 | 0.083333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №402 22.07.2016 | 0 | Июль
323 | ООО "СЭС" | ДЭС скв.241р Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-22 11:58 | 2016-07-22 12:57 | 2016-07-22 12:57 | 0.98333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №403 22.07.2016 | 0 | Июль
324 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-22 14:38 | 2016-07-22 14:43 | 2016-07-22 14:43 | 0.083333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №404 22.07.2016 | 0 | Июль
325 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-106 скв.1535 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-07-23 04:01 | 2016-07-23 16:23 | 2016-07-23 16:23 | 12.3667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №405 23.07.2016 | 0 | Июль
326 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | 2ТН-6 ПС-35/6кВ №516 Лугинецкое нмр | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 3 | 2016-07-24 06:04 | 2016-07-24 09:50 | 2016-07-24 09:50 | 3.7667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №406 24.07.2016 | 3.7667 | Июль
327 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-25 09:32 | 2016-07-25 11:55 | 2016-07-25 11:55 | 2.3833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №407 25.07.2016 | 0 | Июль
328 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | В-6 Ф.7-7 КУВ-6 К-54 Игольского нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-26 07:40 | 2016-07-26 10:10 | 2016-07-26 10:10 | 2.5 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №408 26.07.2016 | 0 | Июль
329 | ООО "СЭС" | ДЭС Оленье нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-27 16:33 | 2016-07-27 16:37 | 2016-07-27 16:37 | 0.066667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №409 27.07.2016 | 0 | Июль
330 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-27 13:01 | 2016-07-27 13:21 | 2016-07-27 13:21 | 0.33333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №410 27.07.2016 | 0 | Июль
331 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б1-10 Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-07-27 22:27 | 2016-07-27 22:31 | 2016-07-27 22:31 | 0.066667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №411 27.07.2016 | 0.066667 | Июль
332 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ц-11 Советское нмр | ЛЭП | 35 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-07-27 09:37 | 2016-07-27 09:37 | 2016-07-27 09:37 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №412 27.07.2016 | 0 | Июль
333 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.15-12 Стрежевского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-29 15:39 | 2016-07-29 19:26 | 2016-07-29 19:26 | 3.7833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №414 29.07.2016 | 0 | Июль
334 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-29 20:40 | 2016-07-29 20:46 | 2016-07-29 20:46 | 0.1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №415 29.07.2016 | 0 | Июль
335 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.11-4 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-07-29 22:15 | 2016-07-29 22:41 | 2016-07-29 22:41 | 0.43333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №416 29.07.2016 | 0.43333 | Июль
336 | ООО "СЭС" | ДЭС К-9 скв.344 Даненберговское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-30 09:15 | 2016-07-30 09:35 | 2016-07-30 09:35 | 0.33333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №417 30.07.2016 | 0 | Июль
337 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-30 16:55 | 2016-07-30 16:57 | 2016-07-30 16:57 | 0.033333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №418 30.07.2016 | 0 | Июль
338 | ООО "СЭС" | ДЭС К-25 Катыльгинского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-30 19:23 | 2016-07-30 20:00 | 2016-07-30 20:00 | 0.61667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №419 30.07.2016 | 0 | Июль
339 | ООО "СЭС" | ДЭС, ГПУ Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-30 21:05 | 2016-07-30 21:05 | 2016-07-30 21:05 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №420 30.07.2016 | 0 | Июль
340 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-11 скв.339 Катыльгинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-07-31 04:02 | 2016-07-31 05:33 | 2016-07-31 05:33 | 1.5167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №421 31.07.2016 | 0 | Июль
341 | ООО "СЭС" | ДЭС Оленье нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-02 16:14 | 2016-08-02 16:16 | 2016-08-02 16:16 | 0.033333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №423 02.08.2016 | 0 | Август
342 | ООО "СЭС" | ДЭС Озерное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-03 17:20 | 2016-08-03 17:23 | 2016-08-03 17:23 | 0.05 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №424 03.08.2016 | 0 | Август
343 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-11 скв.339 Катыльгинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-03 15:46 | 2016-08-03 16:39 | 2016-08-03 16:39 | 0.88333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №425 03.08.2016 | 0 | Август
344 | ПАО "ТРК" | В-35 1Т ПС-110 "Лугинецкая" | ПС | 35 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-03 12:03 | 2016-08-03 12:03 | 2016-08-03 12:03 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №426 03.08.2016 | 0 | Август
345 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-04 15:53 | 2016-08-04 15:54 | 2016-08-04 15:54 | 0.016667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №427 04.08.2016 | 0 | Август
346 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.12-4 Катыльгинского нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-08-06 11:51 | 2016-08-06 12:21 | 2016-08-06 12:21 | 0.5 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №429 06.08.2016 | 0.5 | Август
347 | ООО "СЭС" | ДЭС К-25 Катыльгинского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-06 14:37 | 2016-08-06 15:15 | 2016-08-06 15:15 | 0.63333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №430 06.08.2016 | 0 | Август
348 | ООО "СЭС" | ДЭС К-25 Катыльгинского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-06 15:51 | 2016-08-06 16:07 | 2016-08-06 16:07 | 0.26667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №431 06.08.2016 | 0 | Август
349 | ПАО "ТРК" | С-93 | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-06 16:02 | 2016-08-06 16:02 | 2016-08-06 16:02 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №432 06.08.2016 | 0 | Август
350 | ООО "СЭС" | ДЭС К-25 Катыльгинского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-06 16:50 | 2016-08-07 16:07 | 2016-08-07 16:07 | 23.2833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №433 06.08.2016 | 0 | Август
351 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-5, ЦЛ-8 Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-06 16:42 | 2016-08-06 16:42 | 2016-08-06 16:42 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №434 06.08.2016 | 0 | Август
352 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б1-3 Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-06 17:14 | 2016-08-06 17:14 | 2016-08-06 17:14 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №435 06.08.2016 | 0 | Август
353 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-18 Вахское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-06 17:16 | 2016-08-06 17:16 | 2016-08-06 17:16 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №436 06.08.2016 | 0 | Август
354 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-7 Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-06 17:17 | 2016-08-07 06:20 | 2016-08-07 06:20 | 13.05 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №437 06.08.2016 | 0 | Август
355 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-6 Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-06 17:19 | 2016-08-06 17:19 | 2016-08-06 17:19 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №438 06.08.2016 | 0 | Август
356 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-12 Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-06 17:25 | 2016-08-06 17:25 | 2016-08-06 17:25 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №439 06.08.2016 | 0 | Август
357 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-17 Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-06 17:27 | 2016-08-06 17:27 | 2016-08-06 17:27 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №440 06.08.2016 | 0 | Август
358 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-3, ЦЛ-4 Вахское нмр | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-06 17:27 | 2016-08-06 17:27 | 2016-08-06 17:27 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №441 06.08.2016 | 0 | Август
359 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-12 Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-08-06 22:18 | 2016-08-06 22:18 | 2016-08-06 22:18 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №442 06.08.2016 | 0 | Август
360 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.6-7 Карайское нмр ТП К-5 Карайского нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-08-06 22:00 | 2016-08-07 00:10 | 2016-08-07 00:10 | 2.1667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №443 06.08.2016 | 2.1667 | Август
361 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-2 скв.120 Малореченского нмр | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-08-07 04:00 | 2016-08-07 06:52 | 2016-08-07 06:52 | 2.8667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №444 07.08.2016 | 2.8667 | Август
362 | ООО "СЭС" | ДЭС К-25 Катыльгинского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-07 04:19 | 2016-08-07 05:25 | 2016-08-07 05:25 | 1.1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №445 07.08.2016 | 0 | Август
363 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | УЭЦН Катыльгинского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-07 04:45 | 2016-08-07 04:45 | 2016-08-07 04:45 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №446 07.08.2016 | 0 | Август
364 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-11 скв.339 Катыльгинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-07 05:42 | 2016-08-07 07:41 | 2016-08-07 07:41 | 1.9833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №447 07.08.2016 | 0 | Август
365 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.17-4 Первомайское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-07 04:51 | 2016-08-07 04:51 | 2016-08-07 04:51 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №448 07.08.2016 | 0 | Август
366 | ООО "СЭС" | ДЭС К-2 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-07 16:10 | 2016-08-07 16:40 | 2016-08-07 16:40 | 0.5 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №449 07.08.2016 | 0 | Август
367 | ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | "Ново-Анжерская- Томская" | ЛЭП | 500 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-07 14:42 | 2016-08-07 15:36 | 2016-08-07 15:36 | 0.9 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №450 07.08.2016 | 0 | Август
368 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.14-3 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-08 10:57 | 2016-08-08 10:57 | 2016-08-08 10:57 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №451 08.08.2016 | 0 | Август
369 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.48-1 Лугинецкого нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-12 10:03 | 2016-08-12 13:30 | 2016-08-12 13:30 | 3.45 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №455 12.08.2016 | 0 | Август
370 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.21-5 Катыльгинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-12 16:16 | 2016-08-12 16:58 | 2016-08-12 16:58 | 0.7 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №456 12.08.2016 | 0 | Август
371 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б10-17 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 2016-08-14 11:48 | 2016-08-14 11:48 | 2016-08-14 11:48 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №458 14.08.2016 | 0 | Август
372 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б8-9 Ломового нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-14 13:34 | 2016-08-14 13:34 | 2016-08-14 13:34 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №459 14.08.2016 | 0 | Август
373 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.9-19 Южно-Крапивинского нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-08-14 15:14 | 2016-08-14 15:14 | 2016-08-14 15:14 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №460 14.08.2016 | 0 | Август
374 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-165 скв.1127 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-08-14 18:17 | 2016-08-14 19:36 | 2016-08-14 19:36 | 1.3167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №461 14.08.2016 | 0 | Август
375 | ООО "СЭС" | ДЭС К-25 Катыльгинского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-15 16:50 | 2016-08-15 17:00 | 2016-08-15 17:00 | 0.16667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №462 15.08.2016 | 0 | Август
376 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-8 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-15 21:46 | 2016-08-15 21:46 | 2016-08-15 21:46 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №463 15.08.2016 | 0 | Август
377 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | УЭЦН Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-16 01:10 | 2016-08-16 01:10 | 2016-08-16 01:10 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №464 16.08.2016 | 0 | Август
378 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-9С скв.111 Северное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-17 23:08 | 2016-08-17 23:36 | 2016-08-17 23:36 | 0.46667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №465 17.08.2016 | 0 | Август
379 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-17 05:09 | 2016-08-17 10:15 | 2016-08-17 10:15 | 5.1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №466 17.08.2016 | 0 | Август
380 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-17 03:29 | 2016-08-17 04:15 | 2016-08-17 04:15 | 0.76667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №467 17.08.2016 | 0 | Август
381 | ООО "СЭС" | ДЭС К-1 Моисеевского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-17 03:10 | 2016-08-17 03:17 | 2016-08-17 03:17 | 0.11667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №468 17.08.2016 | 0 | Август
382 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-18 03:28 | 2016-08-18 15:49 | 2016-08-18 15:49 | 12.35 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №469 18.08.2016 | 0 | Август
383 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-91 скв.1070 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-08-18 22:09 | 2016-08-19 02:03 | 2016-08-19 02:03 | 3.9 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №470 18.08.2016 | 0 | Август
384 | ООО "Гидромеханизированные работы" | Ф.14-14 Западно-Катыльгинского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-18 17:38 | 2016-08-18 17:38 | 2016-08-18 17:38 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №471 18.08.2016 | 0 | Август
385 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-20 01:23 | 2016-08-20 04:00 | 2016-08-20 04:00 | 2.6167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №472 20.08.2016 | 0 | Август
386 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-20 04:01 | 2016-08-20 08:28 | 2016-08-20 08:28 | 4.45 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №473 20.08.2016 | 0 | Август
387 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.7-18 Таловое нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-20 08:19 | 2016-08-20 08:19 | 2016-08-20 08:19 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №474 20.08.2016 | 0 | Август
388 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-34, скв.616, К-17 скв.120 Западно-Катыльгинского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-21 18:20 | 2016-08-21 18:20 | 2016-08-21 18:20 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №475 21.08.2016 | 0 | Август
389 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 скв.308 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-21 04:16 | 2016-08-21 04:26 | 2016-08-21 04:26 | 0.16667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №476 21.08.2016 | 0 | Август
390 | ООО "СЭС" | ДЭС скв.241р Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-21 05:32 | 2016-08-21 05:45 | 2016-08-21 05:45 | 0.21667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №477 21.08.2016 | 0 | Август
391 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1-5 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-21 23:36 | 2016-08-21 23:36 | 2016-08-21 23:36 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №478 21.08.2016 | 0 | Август
392 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | К-15 скв.653 Крапивинское нмр | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-08-21 20:00 | 2016-08-21 22:44 | 2016-08-21 22:44 | 2.7333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №479 21.08.2016 | 2.7333 | Август
393 | ПАО "Энел Россия" | "Анна - Рефтинская ГРЭС" | ЛЭП | 220 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-22 18:20 | 2016-08-22 18:20 | 2016-08-22 18:20 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №480 22.08.2016 | 0 | Август
394 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 скв.308 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-23 00:03 | 2016-08-23 00:23 | 2016-08-23 00:23 | 0.33333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №481 23.08.2016 | 0 | Август
395 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-23 07:46 | 2016-08-23 08:05 | 2016-08-23 08:05 | 0.31667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №482 23.08.2016 | 0 | Август
396 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.8-9 Таловое нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-23 15:34 | 2016-08-23 15:34 | 2016-08-23 15:34 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №483 23.08.2016 | 0 | Август
397 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.8-16 Талового нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-23 15:34 | 2016-08-23 15:34 | 2016-08-23 15:34 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №484 23.08.2016 | 0 | Август
398 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.О-5 Герасимовского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-23 15:50 | 2016-08-23 15:50 | 2016-08-23 15:50 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №485 23.08.2016 | 0 | Август
399 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-74 Вахское нмр. | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-24 20:10 | 2016-08-24 21:21 | 2016-08-24 21:21 | 1.1833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №486 24.08.2016 | 0 | Август
400 | ООО "СЭС" | ГПС Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-24 23:06 | 2016-08-24 23:43 | 2016-08-24 23:43 | 0.61667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №487 24.08.2016 | 0 | Август
401 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | од. скв.176 Советское нмр | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-08-25 04:01 | 2016-08-25 04:53 | 2016-08-25 04:53 | 0.86667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №488 25.08.2016 | 0.86667 | Август
402 | ПАО «ФСК ЕЭС» - Восточное ПМЭС | "Сибирская-Топаз" и "Сибирская-Кварц" | ЛЭП | 220 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-25 14:39 | 2016-08-25 14:39 | 2016-08-25 14:39 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №489 25.08.2016 | 0 | Август
403 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-2з Западно-Полуденное нмр | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-25 15:04 | 2016-08-25 15:04 | 2016-08-25 15:04 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №490 25.08.2016 | 0 | Август
404 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.28-9, Ф.28-19 Чкаловское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-25 19:19 | 2016-08-25 19:19 | 2016-08-25 19:19 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №492 25.08.2016 | 0 | Август
405 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-6 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-25 22:48 | 2016-08-25 22:48 | 2016-08-25 22:48 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №493 25.08.2016 | 0 | Август
406 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.5-10 Первомайского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-25 01:24 | 2016-08-25 01:24 | 2016-08-25 01:24 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №494 25.08.2016 | 0 | Август
407 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.11-11 Крапивинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-25 20:47 | 2016-08-25 20:47 | 2016-08-25 20:47 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №495 25.08.2016 | 0 | Август
408 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-1С Северное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-25 04:01 | 2016-08-25 04:43 | 2016-08-25 04:43 | 0.7 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №496 25.08.2016 | 0 | Август
409 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.12-8 Катыльгинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-26 22:18 | 2016-08-26 22:18 | 2016-08-26 22:18 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №497 26.08.2016 | 0 | Август
410 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-24 скв.702 Ломовое нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-26 17:38 | 2016-08-26 17:50 | 2016-08-26 17:50 | 0.2 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №498 26.08.2016 | 0 | Август
411 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-2, Ф.3-13, Ф.3-17 Западно-Останинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-27 05:13 | 2016-08-27 05:13 | 2016-08-27 05:13 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №499 27.08.2016 | 0 | Август
412 | ООО "СЭС" | ГПС Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-27 07:47 | 2016-08-27 07:52 | 2016-08-27 07:52 | 0.083333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №500 27.08.2016 | 0 | Август
413 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | С-140, С-141 | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-27 09:12 | 2016-08-27 09:12 | 2016-08-27 09:12 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №501 27.08.2016 | 0 | Август
414 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.ЗМ-3, Ф.ЗМ-5, Ф.ЗМ-7 Западно-Моисеевского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-27 09:12 | 2016-08-27 09:26 | 2016-08-27 09:26 | 0.23333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №502 27.08.2016 | 0 | Август
415 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | УЭЦН Западно-Полуденное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-27 12:30 | 2016-08-27 12:30 | 2016-08-27 12:30 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №503 27.08.2016 | 0 | Август
416 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.О-11 Герасимовское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-27 15:30 | 2016-08-27 16:00 | 2016-08-27 16:00 | 0.5 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №504 27.08.2016 | 0 | Август
417 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.8-9 Таловое нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-27 15:45 | 2016-08-27 15:45 | 2016-08-27 15:45 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №505 27.08.2016 | 0 | Август
418 | ООО "СЭС" | ГПС Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-27 17:10 | 2016-08-27 17:13 | 2016-08-27 17:13 | 0.05 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №506 27.08.2016 | 0 | Август
419 | ООО "СЭС" | ГПС Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-27 17:35 | 2016-08-27 17:40 | 2016-08-27 17:40 | 0.083333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №507 27.08.2016 | 0 | Август
420 | ПАО "ТРК" | С-105, С-106 | ЛЭП | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-27 17:57 | 2016-08-27 18:12 | 2016-08-27 18:12 | 0.25 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №508 27.08.2016 | 0 | Август
421 | ПАО "ТРК" | С-105, С-106 | ЛЭП | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-27 17:57 | 2016-08-27 17:57 | 2016-08-27 17:57 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №509 27.08.2016 | 0 | Август
422 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-28 18:28 | 2016-08-28 18:47 | 2016-08-28 18:47 | 0.31667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №510 28.08.2016 | 0 | Август
423 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-39 скв.1138 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-08-28 23:08 | 2016-08-29 17:00 | 2016-08-29 17:00 | 17.8667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №511 28.08.2016 | 0 | Август
424 | ООО "СЭС" | ГПС Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-30 13:06 | 2016-08-30 13:09 | 2016-08-30 13:09 | 0.05 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №512 30.08.2016 | 0 | Август
425 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | В-6 Ввод-1, 2 в КУВ-6 К-3 Колотушного нмр | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-08-30 13:54 | 2016-08-30 13:55 | 2016-08-30 13:55 | 0.016667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №513 30.08.2016 | 0.016667 | Август
426 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.26-11 Малореченского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-31 12:22 | 2016-08-31 13:00 | 2016-08-31 13:00 | 0.63333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №514 31.08.2016 | 0 | Август
427 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 скв.308 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-08-31 14:08 | 2016-08-31 14:51 | 2016-08-31 14:51 | 0.71667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №515 31.08.2016 | 0 | Август
428 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.28-9, Ф.28-19 Чкаловское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-02 07:23 | 2016-09-02 08:15 | 2016-09-02 08:15 | 0.86667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №517 02.09.2017 | 0 | Сентябрь
429 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-04 09:18 | 2016-09-04 09:19 | 2016-09-04 09:19 | 0.016667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №519 04.09.2017 | 0 | Сентябрь
430 | ООО "СЭС" | ДЭС К-1 Моисеевское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-04 13:55 | 2016-09-04 14:16 | 2016-09-04 14:16 | 0.35 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №520 04.09.2017 | 0 | Сентябрь
431 | ПАО "ФСК ЕЭС" Кузбасское ПМЭС | Понижение напряжения при выводе в ремонт 2Т ПС 220/110/35/6 кВ "Советско-Соснинская". | ПС | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-05 15:09 | 2016-09-05 15:09 | 2016-09-05 15:09 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №521 05.09.2017 | 0 | Сентябрь
432 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 скв.308 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-06 09:42 | 2016-09-06 09:49 | 2016-09-06 09:49 | 0.11667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №522 06.09.2016 | 0 | Сентябрь
433 | ООО "СЭС" | ДЭС К-25 Катыльгинского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-07 04:53 | 2016-09-07 05:14 | 2016-09-07 05:14 | 0.35 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №523 07.09.2016 | 0 | Сентябрь
434 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.11-8 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-07 18:25 | 2016-09-07 18:25 | 2016-09-07 18:25 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №525 07.09.2016 | 0 | Сентябрь
435 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | В-6 ввод-2 БРУ-6 БКНС-10 Советского нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-07 19:22 | 2016-09-07 20:10 | 2016-09-07 20:10 | 0.8 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №526 07.09.2016 | 0 | Сентябрь
436 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-07 22:49 | 2016-09-08 02:46 | 2016-09-08 02:46 | 3.95 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №527 07.09.2016 | 0 | Сентябрь
437 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-08 10:32 | 2016-09-08 12:09 | 2016-09-08 12:09 | 1.6167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №528 08.09.2016 | 0 | Сентябрь
438 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.8-1, Ф.8-14 Таловое нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-08 21:56 | 2016-09-08 21:56 | 2016-09-08 21:56 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №529 08.09.2016 | 0 | Сентябрь
439 | ПАО "ТРК" | С-92 | ЛЭП | 110 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-09 10:18 | 2016-09-09 10:18 | 2016-09-09 10:18 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №530 09.09.2016 | 0 | Сентябрь
440 | ООО "СЭС" | ДЭС К-9 Даненберговское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-09 22:39 | 2016-09-09 22:50 | 2016-09-09 22:50 | 0.18333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №531 09.09.2016 | 0 | Сентябрь
441 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-11 скв.339 Катыльгинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-09 22:33 | 2016-09-10 00:16 | 2016-09-10 00:16 | 1.7167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №532 09.09.2016 | 0 | Сентябрь
442 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | БСК-110 ПС-110/35/6кВ "Катыльгинская" | ПС | 110 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-09-10 17:21 | 2016-09-10 17:21 | 2016-09-10 17:21 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №533 10.09.2016 | 0 | Сентябрь
443 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-12 18:01 | 2016-09-12 18:07 | 2016-09-12 18:07 | 0.1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №535 12.09.2016 | 0 | Сентябрь
444 | ООО "СЭС" | ДЭС К-10 Оленьего нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-13 11:25 | 2016-09-13 11:31 | 2016-09-13 11:31 | 0.1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №536 13.09.2016 | 0 | Сентябрь
445 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-6, Ф.3-14 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-13 18:48 | 2016-09-13 18:48 | 2016-09-13 18:48 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №537 13.09.2016 | 0 | Сентябрь
446 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.7-12 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-13 19:03 | 2016-09-13 19:03 | 2016-09-13 19:03 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №538 13.09.2016 | 0 | Сентябрь
447 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.17-9 Первомайское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-14 09:18 | 2016-09-14 09:18 | 2016-09-14 09:18 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №539 14.09.2016 | 0 | Сентябрь
448 | ООО "СЭС" | ДЭС 241Р Первомайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-14 16:06 | 2016-09-14 16:06 | 2016-09-14 16:06 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №540 14.09.2016 | 0 | Сентябрь
449 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | Од. скв.176 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-16 18:00 | 2016-09-16 19:33 | 2016-09-16 19:33 | 1.55 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №542 16.09.2016 | 0 | Сентябрь
450 | ООО "СЭС" | ГПС Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-17 07:05 | 2016-09-17 07:24 | 2016-09-17 07:24 | 0.31667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №543 17.09.2016 | 0 | Сентябрь
451 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-52 скв.1656 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-17 11:47 | 2016-09-17 12:40 | 2016-09-17 12:40 | 0.88333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №544 17.09.2016 | 0 | Сентябрь
452 | ООО "СЭС" | ГПС Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-19 12:59 | 2016-09-19 13:02 | 2016-09-19 13:02 | 0.05 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №546 19.09.2016 | 0 | Сентябрь
453 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 Первомайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-23 06:51 | 2016-09-23 07:05 | 2016-09-23 07:05 | 0.23333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №550 23.09.2016 | 0 | Сентябрь
454 | ООО "СЭС" | ДЭС К-9 Даненберговское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-23 16:56 | 2016-09-23 17:18 | 2016-09-23 17:18 | 0.36667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №551 23.09.2016 | 0 | Сентябрь
455 | ООО "СЭС" | ДЭС К-1 Моисеевского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-23 19:05 | 2016-09-23 19:07 | 2016-09-23 19:07 | 0.033333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №552 23.09.2016 | 0 | Сентябрь
456 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.15-16 Стрежевского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-25 04:01 | 2016-09-25 04:01 | 2016-09-25 04:01 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №554 25.09.2016 | 0 | Сентябрь
457 | ООО "СЭС" | К-1 Моисеевского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-25 04:12 | 2016-09-25 05:07 | 2016-09-25 05:07 | 0.91667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №555 25.09.2016 | 0 | Сентябрь
458 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.ЗМ-7 Двуреченского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-25 15:25 | 2016-09-25 15:25 | 2016-09-25 15:25 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №556 25.09.2016 | 0 | Сентябрь
459 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-2 Заподно-Останинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-26 09:15 | 2016-09-26 09:15 | 2016-09-26 09:15 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №557 26.09.2016 | 0 | Сентябрь
460 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | В-110 С-140, 1Т, 2Т ПС 110/35/6 кВ Двуреченская | ПС | 110 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  | 4 | 2016-09-26 10:46 | 2016-09-26 11:12 | 2016-09-26 11:12 | 0.43333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №558 26.09.2016 | 0.43333 | Сентябрь
461 | ООО "СЭС" | ДЭС К-9 Даненберговское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-26 18:07 | 2016-09-26 18:38 | 2016-09-26 18:38 | 0.51667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №559 26.09.2016 | 0 | Сентябрь
462 | ООО "СЭС" | ДЭС К-1 Тагайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-27 20:08 | 2016-09-27 20:13 | 2016-09-27 20:13 | 0.083333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №560 27.09.2016 | 0 | Сентябрь
463 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.ЗМ-8 Двуреченское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-27 10:09 | 2016-09-27 10:09 | 2016-09-27 10:09 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №561 27.09.2016 | 0 | Сентябрь
464 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-26 Советское нмр. | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-28 15:05 | 2016-09-28 15:13 | 2016-09-28 15:13 | 0.13333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №562 28.09.2016 | 0 | Сентябрь
465 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.7-19 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-09-30 15:19 | 2016-09-30 15:19 | 2016-09-30 15:19 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №564 30.09.2016 | 0 | Сентябрь
466 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-02 16:53 | 2016-10-02 17:23 | 2016-10-02 17:23 | 0.5 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №566 02.10.2016 | 0 | Октябрь
467 | ООО "СЭС" | К-64 Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-04 04:57 | 2016-10-04 19:03 | 2016-10-04 19:03 | 14.1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №568 04.10.2016 | 0 | Октябрь
468 | ООО "СЭС" | К-64 Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-05 17:07 | 2016-10-05 18:31 | 2016-10-05 18:31 | 1.4 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №569 05.10.2016 | 0 | Октябрь
469 | ООО "СЭС" | ГПС Колотушное нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-05 10:51 | 2016-10-05 10:52 | 2016-10-05 10:52 | 0.016667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №570 05.10.2016 | 0 | Октябрь
470 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.14-9 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-10-07 04:15 | 2016-10-07 10:45 | 2016-10-07 10:45 | 6.5 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №572 07.10.2016 | 6.5 | Октябрь
471 | ПАО "ТРК" | С-113 | ЛЭП | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-08 09:33 | 2016-10-08 09:33 | 2016-10-08 09:33 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №573 08.10.2016 | 0 | Октябрь
472 | ПАО "ФСК ЕЭС" Кузбасское ПМЭС | Понижение напряжения при выводе в ремонт 2Т ПС 220/110/35/6 кВ "Советско-Соснинская". | ПС | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-10 14:32 | 2016-10-10 14:32 | 2016-10-10 14:32 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №575 10.10.2016 | 0 | Октябрь
473 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-242 скв.2086 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-12 00:01 | 2016-10-12 03:10 | 2016-10-12 03:10 | 3.15 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №576 12.10.2016 | 0 | Октябрь
474 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-12 19:34 | 2016-10-12 20:05 | 2016-10-12 20:05 | 0.51667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №577 12.10.2016 | 0 | Октябрь
475 | ООО "СЭС" | ДЭС 241Р Первомайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-12 10:54 | 2016-10-12 10:59 | 2016-10-12 10:59 | 0.083333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №578 12.10.2016 | 0 | Октябрь
476 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-13 11:36 | 2016-10-13 12:57 | 2016-10-13 12:57 | 1.35 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №579 13.10.2016 | 0 | Октябрь
477 | ПАО "ТРК" | 1Т ПС-110/35/6кВ "Игольская" | ПС | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-13 17:37 | 2016-10-13 17:37 | 2016-10-13 17:37 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №580 13.10.2016 | 0 | Октябрь
478 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-60 скв.543 Советское нмр. | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-13 17:44 | 2016-10-13 19:52 | 2016-10-13 19:52 | 2.1333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №581 13.10.2016 | 0 | Октябрь
479 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-14 11:02 | 2016-10-14 11:10 | 2016-10-14 11:10 | 0.13333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №582 14.10.2016 | 0 | Октябрь
480 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | 1ТСН-6 РУ-6кВ "МФНС" Крапивинского нмр | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 2016-10-16 17:11 | 2016-10-16 17:11 | 2016-10-16 17:11 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №584 16.10.2016 | 0 | Октябрь
481 | ООО "СЭС" | ДЭС К-9 Даненберговское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-17 09:16 | 2016-10-17 09:21 | 2016-10-17 09:21 | 0.083333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №585 17.10.2016 | 0 | Октябрь
482 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1-18 Оленье нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-17 17:43 | 2016-10-17 17:43 | 2016-10-17 17:43 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №586 17.10.2016 | 0 | Октябрь
483 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-34 Западно-Катыльгинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-17 19:55 | 2016-10-17 21:00 | 2016-10-17 21:00 | 1.0833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №587 17.10.2016 | 0 | Октябрь
484 | ООО "СЭС" | ДЭС К-1 Тагайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-17 22:40 | 2016-10-17 23:31 | 2016-10-17 23:31 | 0.85 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №588 17.10.2016 | 0 | Октябрь
485 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-20 17:17 | 2016-10-20 17:23 | 2016-10-20 17:23 | 0.1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №592 20.10.2016 | 0 | Октябрь
486 | ООО "СЭС" | ДЭС К-25 Катыльгинского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-21 05:20 | 2016-10-21 05:26 | 2016-10-21 05:26 | 0.1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №593 21.10.2016 | 0 | Октябрь
487 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-21 10:40 | 2016-10-21 10:57 | 2016-10-21 10:57 | 0.28333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №594 21.10.2016 | 0 | Октябрь
488 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-164 скв.1112 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-10-22 11:24 | 2016-10-22 15:02 | 2016-10-22 15:02 | 3.6333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №595 22.10.2016 | 0 | Октябрь
489 | ООО "СЭС" | ДЭС К-1 Тагайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-24 10:35 | 2016-10-24 10:40 | 2016-10-24 10:40 | 0.083333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №597 24.10.2016 | 0 | Октябрь
490 | ООО "СЭС" | ДЭС 241Р Первомайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-24 12:00 | 2016-10-24 12:04 | 2016-10-24 12:04 | 0.066667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №598 24.10.2016 | 0 | Октябрь
491 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-17 Западно-Останинского нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-24 10:06 | 2016-10-24 11:38 | 2016-10-24 11:38 | 1.5333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №599 24.10.2016 | 0 | Октябрь
492 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-112 скв.885 Советское нмр. | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-25 15:56 | 2016-10-25 17:01 | 2016-10-25 17:01 | 1.0833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №600 25.10.2016 | 0 | Октябрь
493 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-9 скв.352 Катыльгинское нмр. | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-26 02:46 | 2016-10-26 04:16 | 2016-10-26 04:16 | 1.5 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №601 26.10.2016 | 0 | Октябрь
494 | ООО "СЭС" | ДЭС К-9 Даненберговское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-10-26 10:24 | 2016-10-26 10:34 | 2016-10-26 10:34 | 0.16667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №602 26.10.2016 | 0 | Октябрь
495 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | В-6 2Т ПС 35/6 кВ №109 Советское нмр | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-11-01 12:17 | 2016-11-01 13:03 | 2016-11-01 13:03 | 0.76667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №608 01.11.2016 | 0.76667 | Ноябрь
496 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.9-13 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-01 17:22 | 2016-11-01 17:24 | 2016-11-01 17:24 | 0.033333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №609 01.11.2016 | 0 | Ноябрь
497 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | В-110 1Т, В-110 2Т ПС-110/35/6кВ Двуреченская | ПС | 110 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  | 4 | 2016-11-02 10:15 | 2016-11-02 10:24 | 2016-11-02 10:24 | 0.15 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №610 02.11.2016 | 0.15 | Ноябрь
498 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-27 скв.715 Катыльгинское нмр. | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-06 06:13 | 2016-11-06 06:51 | 2016-11-06 06:51 | 0.63333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №614 06.11.2016 | 0 | Ноябрь
499 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.7-19 Советское нмр. | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-06 11:51 | 2016-11-06 11:51 | 2016-11-06 11:51 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №615 06.11.2016 | 0 | Ноябрь
500 | ООО "СЭС" | ДЭС К-64 Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-07 21:41 | 2016-11-07 22:35 | 2016-11-07 22:35 | 0.9 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №616 07.11.2016 | 0 | Ноябрь
501 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-64 скв.1056 Первомайского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-07 23:38 | 2016-11-08 01:13 | 2016-11-08 01:13 | 1.5833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №617 07.11.2016 | 0 | Ноябрь
502 | ООО "СЭС" | ДЭС Моисеевского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-07 13:10 | 2016-11-07 13:37 | 2016-11-07 13:37 | 0.45 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №618 07.11.2016 | 0 | Ноябрь
503 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.14-8 Советское нмр. | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-09 15:21 | 2016-11-09 15:21 | 2016-11-09 15:21 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №620 09.11.2016 | 0 | Ноябрь
504 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-27 скв.715 Катыльгинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-09 17:30 | 2016-11-09 18:59 | 2016-11-09 18:59 | 1.4833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №621 09.11.2016 | 0 | Ноябрь
505 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-6 скв.550 Катыльгинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-10 10:30 | 2016-11-10 12:31 | 2016-11-10 12:31 | 2.0167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №622 10.11.2016 | 0 | Ноябрь
506 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-27 скв.715 Катыльгинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-10 00:30 | 2016-11-10 05:38 | 2016-11-10 05:38 | 5.1333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №623 10.11.2016 | 0 | Ноябрь
507 | ООО "СЭС" | ДЭС К-1 Тагайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-11 05:21 | 2016-11-11 06:42 | 2016-11-11 06:42 | 1.35 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №624 11.11.2016 | 0 | Ноябрь
508 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-13 Западно-Останинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-14 06:55 | 2016-11-14 12:52 | 2016-11-14 12:52 | 5.95 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №627 14.11.2016 | 0 | Ноябрь
509 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | УЭЦН Западно-Полуденное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-16 11:15 | 2016-11-16 11:15 | 2016-11-16 11:15 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №629 16.11.2016 | 0 | Ноябрь
510 | ООО "СЭС" | ДЭС К-1 Моисеевского нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-18 09:29 | 2016-11-18 09:37 | 2016-11-18 09:37 | 0.13333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №632 18.11.2016 | 0 | Ноябрь
511 | ООО "СЭС" | ДЭС Озерное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-18 11:13 | 2016-11-18 11:17 | 2016-11-18 11:17 | 0.066667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №633 18.11.2016 | 0 | Ноябрь
512 | ООО "СЭС" | ДЭС 241Р Первомайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-19 06:07 | 2016-11-19 06:41 | 2016-11-19 06:41 | 0.56667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №634 19.11.2016 | 0 | Ноябрь
513 | ООО "СЭС" | ДЭС К-9 Даненберговское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-22 02:10 | 2016-11-22 02:20 | 2016-11-22 02:20 | 0.16667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №636 22.11.2016 | 0 | Ноябрь
514 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | УЭЦН Западно-Полуденное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-22 12:13 | 2016-11-22 12:13 | 2016-11-22 12:13 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №637 22.11.2016 | 0 | Ноябрь
515 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.30-6 Советское нмр. | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-11-23 03:48 | 2016-11-23 09:59 | 2016-11-23 09:59 | 6.1833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №638 23.11.2016 | 6.1833 | Ноябрь
516 | Филиал ООО "Римера-Сервис" - "Римера-Сервис-Нижневартовск" | К-190 скв.2065 Советское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-23 04:01 | 2016-11-23 07:24 | 2016-11-23 07:24 | 3.3833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №639 23.11.2016 | 0 | Ноябрь
517 | ПАО "ТРК" | ПС 110 Лугинецкая при выводе в ремонт В-110 С-109, отключение ГТЭС Игольская, выделение ГТЭС Двуреченская на изолированную нагрузку командой К-4 ФОДЛ | ПС | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-26 10:08 | 2016-11-26 10:26 | 2016-11-26 10:26 | 0.3 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №642 26.11.2016 | 0 | Ноябрь
518 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б5-25 Северо-Вахского нмр | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2016-11-30 17:07 | 2016-11-30 18:13 | 2016-11-30 18:13 | 1.1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №646 30.11.2016 | 1.1 | Ноябрь
519 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Кр-20 Крапивинское нмр. | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-11-30 22:38 | 2016-11-30 22:38 | 2016-11-30 22:38 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №647 30.11.2016 | 0 | Ноябрь
520 | ООО "СЭС" | ДЭС К-9 Даненберговское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-02 12:50 | 2016-12-02 12:51 | 2016-12-02 12:51 | 0.016667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №649 02.12.2016 | 0 | Декабрь
521 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | К-5 скв.537 Катыльгинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-05 08:10 | 2016-12-05 09:54 | 2016-12-05 09:54 | 1.7333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №652 05.12.2016 | 0 | Декабрь
522 | ООО "СЭС" | ДЭС 241Р Первомайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-08 07:46 | 2016-12-08 07:52 | 2016-12-08 07:52 | 0.1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №655 08.12.2016 | 0 | Декабрь
523 | ООО "СЭС" | ДЭС К-9 Даненберговское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-09 11:54 | 2016-12-09 11:55 | 2016-12-09 11:55 | 0.016667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №656 09.12.2016 | 0 | Декабрь
524 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-10 Катыльгинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-11 08:03 | 2016-12-11 10:56 | 2016-12-11 10:56 | 2.8833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №658 11.12.2016 | 0 | Декабрь
525 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.5-18 Игольское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-13 05:14 | 2016-12-13 05:14 | 2016-12-13 05:14 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №660 13.12.2016 | 0 | Декабрь
526 | ОП ООО "Новомет-Стрежевой" | УЭЦН Западно-Полуденное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-19 11:24 | 2016-12-19 12:05 | 2016-12-19 12:05 | 0.68333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №666 19.12.2016 | 0 | Декабрь
527 | ООО "Башэнергонефть" | В-6 яч.№5 Ввод-1 БРУ-6 №1 Вахское нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-19 18:37 | 2016-12-19 20:38 | 2016-12-19 20:38 | 2.0167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №667 19.12.2016 | 0 | Декабрь
528 | ООО "СЭС" | ДЭС 241Р Первомайское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-20 13:13 | 2016-12-20 13:51 | 2016-12-20 13:51 | 0.63333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №668 20.12.2016 | 0 | Декабрь
529 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.7-1 Советское нмр. | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-21 12:36 | 2016-12-21 15:42 | 2016-12-21 15:42 | 3.1 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №669 21.12.2016 | 0 | Декабрь
530 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | 1В-6, 2В-6 КУВ-6 К-5 (ТП №1, 2, 3, 7) Кошильское нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-21 07:12 | 2016-12-21 13:01 | 2016-12-21 13:01 | 5.8167 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №670 21.12.2016 | 0 | Декабрь
531 | ООО "СЭС" | ДЭС 235Р Крапивинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-21 02:47 | 2016-12-21 03:03 | 2016-12-21 03:03 | 0.26667 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №671 21.12.2016 | 0 | Декабрь
532 | ООО "СЭС" | ДЭС 235Р Крапивинское нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-22 04:39 | 2016-12-22 04:47 | 2016-12-22 04:47 | 0.13333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №672 22.12.2016 | 0 | Декабрь
533 | АО "Томская генерация" | 1СШ-110 "Томская ГРЭС-2" | ПС | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-22 08:38 | 2016-12-22 08:38 | 2016-12-22 08:38 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №673 22.12.2016 | 0 | Декабрь
534 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ф.3-13, ф.3-17 Западно-Останинское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-23 11:50 | 2016-12-23 11:50 | 2016-12-23 11:50 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №674 23.12.2016 | 0 | Декабрь
535 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.30-8 Советское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-23 23:39 | 2016-12-23 23:39 | 2016-12-23 23:39 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №675 23.12.2016 | 0 | Декабрь
536 | ПАО "ТРК" | С-91, С-92 | ЛЭП | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-23 22:49 | 2016-12-23 23:14 | 2016-12-23 23:14 | 10:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №676 23.12.2016 | 0 | Декабрь
537 | ООО "СЭС" | ДЭС Озерное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-24 11:31 | 2016-12-24 13:36 | 2016-12-24 13:36 | 2.0833 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №677 24.12.2016 | 0 | Декабрь
538 | ПАО "ТРК" | 2СШ-110 кВ ПС-110/35/6кВ "Игольская" | ПС | 110 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-26 01:23 | 2016-12-26 01:23 | 2016-12-26 01:23 | 0 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №678 26.12.2016 | 0 | Декабрь
539 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-7 Вахское нмр | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-26 20:18 | 2016-12-26 22:02 | 2016-12-26 22:02 | 1.7333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №679 26.12.2016 | 0 | Декабрь
540 | ООО "Технологическая компания Шлюмберже" | 2В-6 КУВ-6 К-1 (ТП № 3, 4) Северо-Карасёвское нмр | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-30 19:30 | 2016-12-30 19:45 | 2016-12-30 19:45 | 0.25 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №684 30.12.2016 | 0 | Декабрь
541 | ООО "СЭС" | ДЭС Озерное нмр | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2016-12-31 03:33 | 2016-12-31 03:41 | 2016-12-31 03:41 | 0.13333 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2016 год. | №685 31.12.2016 | 0 | Декабрь
| _____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению. | [19 empty] | Структурные подразделения ООО "Энергонефть Томск" (ООО "Энергонефть Томск"):
| _____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей. | [19 empty] | ЦЭС-1 | - | цех электроснабжения №1
| _____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих. | [19 empty] | ЦЭС-2 | - | цех электроснабжения №2
| _____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное. | [19 empty] | ЦЭС-3 | - | цех электроснабжения №3
| _____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен. | [19 empty] | ЦЭС-4 | - | цех электроснабжения №4
| _____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. | [19 empty] | ЦЭС-5 | - | цех электроснабжения №5
[21 empty] | ЦЭС-6 | - | цех электроснабжения №6
[21 empty] | ЦЭСО | - | цех эксплуатации сетевого оборудования
[29 empty] | Генеральный директор |  |  |  | Мажурин В.А.
[28 empty] | (Должность) |  |  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2016 год
ООО "Энергонефть Томск"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 1343 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 1290 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 1836 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | 0.18345 | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | 0.075205 | Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
| Генеральный директор ___________________________________ | В.А. Мажурин
| (Должность) (Подпись) | (Ф.И.О.)

## Факт и План
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2016 год
ООО "Энергонефть Томск"
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период 2016 год | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.057426 | 0.0571 | 0.0562 | 0.0554 | 0.0546 | 0.0538
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.90416 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
Генеральный директор |  |  |  |  | Мажурин В.А.
(должность) |  |  | (подпись) |  | (ФИО)